## Informações Gerais
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento Departamento de Planejamento e Outorgas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Interligações Internacionais Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2025 - 2ª Emissão (Dezembro/2025) |  | * Nesta seção são apresentadas informações gerais a respeito das abas do POTEE e suas descrições (finalidades), dos prazos para entrada em operação comercial de Reforços (ANEEL), entre outros dados relevantes.
ABA | DESCRIÇÃO | LEGENDA | Reforço | Prazo para Operação Comercial* (meses)
Ampliações e Reforços - T | Nessa seção são apresentadas as indicações inéditas, que não fizeram parte de emissão anterior do Plano de Outorgas. |  | Instalação ou substituição de transformadores de potência | Até 30 meses
Decreto 11.314-2022 | Nessa seção são apresentadas as indicações relacionadas aos arts. 3º do Decreto nº 11.314, de 28 de dezembro de 2022, que regulamenta a licitação e a prorrogação das concessões de serviço público de transmissão de energia elétrica em fim de vigência. |  | Instalação de bancos de capacitores em derivação | Até 30 meses
Desativações - T | Nessa seção são apresentadas as novas indicações de desativação de instalações, as quais serão tratadas pela ANEEL em avaliação individual, conforme previsto nas Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 (REN 1.020/2022). |  | Instalação de reatores de linha e de barra | Até 24 meses
Obras Determinativas - D | Nessa seção são apresentadas as indicações inéditas, que não fizeram parte de emissão anterior do Plano de Outorgas. |  | Instalação de módulos de conexão e de manobra | Até 24 meses
Alterações e Retiradas - T | Nessa seção são apresentadas as alterações em relação a indicações já publicadas anteriormente, assim como indicações que devem ser retiradas do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica. | FONTE DOURADA => ALTERAÇÃO FONTE VERMELHA => RETIRADA FONTE AZUL => CONTRIBUIÇÃO | Instalação de compensadores estáticos | Até 48 meses
Alterações e Retiradas - D | Nesta seção são apresentadas as alterações em relação a indicações já publicadas anteriormente, assim como indicações que devem ser retiradas do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica. | FONTE DOURADA => ALTERAÇÃO FONTE VERMELHA => RETIRADA FONTE AZUL => CONTRIBUIÇÃO | Seccionamento de linhas de transmissão | Até 36 meses
POTEE Anteriores - T | Nessa seção são apresentadas todas as indicações já realizadas em emissões anteriores do POTEE, e que permanecem vigentes e sem alteração. |  | Alterações de arranjo de subestações | Até 42 meses
Desativações Anteriores - T | Nessa seção são apresentadas todas as desativações já realizadas em emissões anteriores do POTEE, e que permanecem vigentes e sem alteração. |  | Recapacitação de linhas de transmissão | Até 30 meses
POTEE Anteriores - D | Nessa seção são apresentadas todas as indicações já realizadas em emissões anteriores do POTEE, e que permanecem vigentes e sem alteração. |  | Remanejamento de equipamentos para outros pontos do SIN | Até 12 meses
*Os Prazos Referenciais serão utilizados pela ANEEL nas autorizações dos Reforços.

## Ampliações e Reforços - T
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento Departamento de Planejamento e Outorgas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Interligações Internacionais Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2025 - 2ª Emissão (Dezembro/2025)
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-035/2025-REV0 NT-ONS DPL 0077/2025 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | RN | - | - | SE 500 kV Ceará Mirim II | Compensador Síncrono 500 kV, 1 x (-200/+300) Mvar 1 x CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM 1 x IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A Expansão destinada prioritariamente a atender as solicitações de acesso de consumidores, conforme art. 13 do Decreto nº 12.772/2025. | Imediata | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-035/2025-REV0 NT-ONS DPL 0077/2025 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | - | SE 500 kV Quixadá | Compensador Síncrono 500 kV, 1 x (-200/+300) Mvar 1 x CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM MIG-A Expansão destinada prioritariamente a atender as solicitações de acesso de consumidores, conforme art. 13 do Decreto nº 12.772/2025. | Imediata | RB
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-035/2025-REV0 NT-ONS DPL 0077/2025 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | - | SE 500 kV Morada Nova | Compensador Síncrono 500 kV, 2 x (-200/+300) Mvar 2 x CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM 2 x IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A Expansão destinada prioritariamente a atender as solicitações de acesso de consumidores, conforme art. 13 do Decreto nº 12.772/2025. | Imediata | RB
ONS | NT-ONS DPL 0077/2025 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | RN | - | - | SE 500 kV Açu III | Compensador Síncrono 500 kV, 1 x (-200/+300) Mvar 1 x CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM 1 x IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A Expansão destinada prioritariamente a atender as solicitações de acesso de consumidores, conforme art. 13 do Decreto nº 12.772/2025. | Imediata | RB
ONS | PAR/PEL 2025 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | BA | São Pedro | Neoenergia COELBA | SE RIO GRANDE II 230/138 kV | 4º AT 230/138 kV – 3 x 33 MVA e conexões. 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | dez/28 | RBF
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2023-rev0 PAR/PEL 2025 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | BA | AXIA | Neoenergia COELBA | SE IRECÊ 230/138 kV | Substituição dos transformadores 04T4 (IdeMdl: 7145) e 04T5 (IdeMdl: 7148), ambos de 55 MVA, por duas unidades trifásicas 230/138 kV de 100 MVA, cada. 2 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD5 2 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT | Imediata | RBF
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-077/2024-rev0 PAR/PEL 2025 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | BA | AXIA | Neoenergia COELBA | SE SANTO ANTÔNIO DE JESUS 230/69 kV | 4º TR 230/69 kV – 1 x 100 MVA (3Ф) 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT 1 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | dez/29 | RBF
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-112/2011-rev1 PAR/PEL 2025 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | PI | AXIA | Equatorial-PI | SE PICOS 230/69 kV | Substituição do transformador 04T2 (IdeMdl: 9569), de 39 MVA, por uma unidade trifásica 230/69/13,8 kV de 100 MVA. 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT 1 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT | 2027-01-01 | RBF
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-045/2023-rev0 PAR/PEL 2025 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | PB | AXIA | Energisa PB | SE MUSSURÉ II 230/69 kV | Substituição dos transformadores 04T1 (IdeMdl: 9335) e 04T3 (IdeMdl: 9341), ambos de 100 MVA, por duas unidades trifásicas 230/69 kV de 150 MVA, cada. 2 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 2 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT | Imediata | RBF
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-070/2024-rev0 PAR/PEL 2025 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | PE | AXIA | Neoenergia Pernambuco | SE MIRUEIRA 230/69 kV | 3° TR 230/69 kV – 1 x 200 MVA (3Ф) 1 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT. | Imediata | RBF
ONS | PAR/PEL 2025 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | PE | AXIA | Neoenergia Pernambuco | SE JABOATÃO II 230/69 kV | 3° TR 230/69 kV – 1 x 150 MVA (3Ф) 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 Híbrido (Isolado SF6) 1 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 Híbrido (Isolado SF6) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Imediata | RBF
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-042/2025-rev0 PAR/PEL 2024 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | AL | AXIA | Equatorial-AL | SE MACEIÓ II 230/69 kV | 3º TR 230/69 kV, 200 MVA (3Ø) 1 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 Híbrido (Isolado SF6) 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 Híbrido (Isolado SF6) MIM - 230 kV MIM - 69 Kv | Imediata | RBF
ONS | PAR/PEL 2025 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | MA | AXIA | Equatorial-MA | SE PORTO FRANCO 230/69 kV | Substituição do transformador PFTF601 (IdeMdl: 25064), de 33 MVA, por uma unidade trifásica 230/69 kV de 100 MVA. 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT | 2028-01-01 | RBF
EPE/ONS | RT-ONS DPL 0091/2024 EPE-DEE-RE-073/2024-r0 PAR/PEL 2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | Mantiqueira | - | SE 500 kV Presidente Juscelino | 3º Banco de reatores de barra monofásicos de (3+1R) x 50 (por fase) Mvar / 500 kV IB (Interligação de Barras) 500kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barras) 500kV, Arranjo DJM | Imediata | RB
ONS | PAR/PEL 2025 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA Energia Brasil | Neoenergia Elektro | SE ILHA SOLTEIRA 138/13,8 kV | Substituição dos transformadores TR-1 e TR-2 (18,75 MVA) por unidades trifásicas 138/13,8 kV - 2 x 33,3 MVA 2 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 2 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BS TR 138/13,8 kV TR1 SP (IdeMdl: 18246) TR 138/13,8 kV TR2 SP ((IdeMdl: 18247) MC 138 kV TR 138/13,8 kV TR1 SP (IdeMdl: 18439) MC 13,8 kV TR 138/13,8 kV TR1 SP (IdeMdl: 18441) MC 138 kV TR 138/13,8 kV TR2 SP (IdeMdl: 18440) MC 13,8 kV TR 138/13,8 kV TR2 SP (IdeMdl: 18442) | Imediata | DIT
ONS | CTA-ONS DPL 1118/2024 SGPMR 2025 PAR/PEL 2025 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | EDP GO | Equatorial-GO | SE GOIÂNIA LESTE 230/13,8 KV | Substituição do transformador TR-C (50 MVA) e conexão do 13,8kV por unidade trifásica 230/13,8 kV - 1 x 75 MVA SGPMR 0000669/2025 IdMdl 7766 Obs.: Deverá ser dimensionada a reatância do novo equipamento de forma a manter o equilíbrio na distribuição percentual de fluxo de potência ativa na subestação. | Imediata | RBF
ONS | PAR/PEL 2025 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA Energia Brasil | Jaguari de Energia (CPFL Santa Cruz) | SE MOCOCA 138/11,5 kV | Substituição do transformador TR-2 (18,75 MVA) por unidade trifásica 138/11,5 kV - 1 x 33,3 MVA 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BS 1 CT (Conexão de Transformador) 11,5 kV, Arranjo BS TR 138/11,5 kV TR2 SP (IdeMdl: 18269) MC 138 kV TR 138/11,5 kV TR2 SP (IdeMdl: 18599) MC 11,5 kV TR 138/11,5 kV TR2 SP (IdeMdl: 18603) | Imediata | DIT
ONS | PAR/PEL 2025 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA Energia Brasil | Neoenergia Elektro CPFL Paulista | SE NOVA AVANHANDAVA 138/13,8 kV | Substituição do transformador TR-4 (12,5 MVA) por unidade trifásica 138/13,8 kV - 1 x 20 MVA 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD5 1 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BS TR 138/13,8 kV TR5 SP (IdeMdl: 12476) MC 138 kV TR 138/13,8 kV TR5 SP (IdeMdl: 12477) MC 13,8 kV TR 138/13,8 kV TR5 SP (IdeMdl: 12478) Obs.: o número operacional pelo qual a ISA ENERGIA BRASIL se refere à esse transformador é TR4, porém esse número difere da tratativa do ONS, que se refere a ele como TR5. | Imediata | DIT
ONS | PAR/PEL 2025 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA Energia Brasil | Neoenergia Elektro | SE PORTO PRIMAVERA 34,5/13,8 kV | Substituição dos transformadores TR-3 e TR-4 (6,25 MVA) por unidades trifásicas 34,5/13,8 kV - 2 x 20 MVA 2 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BS 2 CT (Conexão de Transformador) 34,5 kV, Arranjo BPT TR 34,5/13,8 kV TR3 SP (IdeMdl: 12638) TR 34,5/13,8 kV TR4 SP (IdeMdl: 21061) MC 13,8 kV TR 34,5/13,8 kV TR3 SP (IdeMdl: 19094) EL 34,5 kV DIST1 (IdeMdl: 18066) Obs.: Módulo ao qual a chave 19029-136 está cadastrada: MC 34,5 kV TR 34,5/13,8 kV TR4 SP (IdeMdl: 21062) MC 13,8 kV TR 34,5/13,8 kV TR4 SP (IdeMdl: 21063) | Imediata | DIT
ONS | PAR/PEL 2025 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA Energia Brasil | CPFL Paulista Energisa Sul-Sudeste Neoenergia Elektro | SE UBARANA 138/69 kV | 3° TR 138/69 kV – 1 x 30 MVA (3Ф) 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 1 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD5 | Imediata | DIT
ONS | PAR/PEL 2025 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA Energia Brasil | Jaguari de Energia (CPFL Santa Cruz) | SE JAGUARIÚNA 138/11,5 kV | Substituição do transformador TR-1 (18,75 MVA) por unidade trifásica 138/11,5 kV - 1 x 33,33 MVA 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 1 CT (Conexão de Transformador) 11,5 kV, Arranjo BS TR 138/11,5 kV JAGUARIUNA TR1 SP (IdeMdl 18258) MC 138 kV TR 138/11,5 kV TR1 SP (IdeMdl 18789) MC 11,5 kV TR 138/11,5 kV TR1 SP (IdeMdl 18792) | Imediata | DIT
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-080/2024-rev0 PAR/PEL 2025 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MT | AXIA | Energisa MT | SE 230/138 kV SINOP | Substituição do TF 230/138 kV, T-01, 1 x 100 MVA 3Ф por uma nova unidade 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IdeMdl 9014 | Imediata | RBF
ONS | PAR/PEL 2025 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | Mantiqueira | Cemig-D | SE JOÃO MONLEVADE 4 230/69 kV | 2º TR 230/69 kV – 3 x 25 MVA (1Ф) 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Imediata | RBF
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2025-rev0 PAR/PEL 2025 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CPFL-T | RGE | SE CACHOEIRINHA 1 138/23 kV | TR 138/23 kV – 42 MVA (3ɸ) (*) Adequação 1 x CT 138 kV, Arranjo BS (**) Adequação 1 x CT 23 kV, Arranjo BPT (***) Módulo Geral 23 kV Instalação de um módulo de interligação de semi-barras P1 e P2 de 23 kV, composto por disjuntor, 2 chaves seccionadoras e sistema de proteção e controle. Instalação de sistema de transferência automática de carga entre o transformador TR7 existente e o novo transformador 138/23 kV - 42 MVA. (*) Nota 1: Em substituição ao transformador TR4 138/23 kV – 15 MVA, em final de vida útil (IdeMdl 18119). Necessidade de substituição da caixa coletora de óleo e parede corta-fogo. (**) Nota 2: Substituição de 100 m de cabos da rede aérea devido a superação por corrente nominal (incluindo conectores e demais acessórios). (***) Nota 3: Substituição de 210 m de cabos isolados devido a superação por corrente nominal (incluindo muflas e demais acessórios). | Imediata | DIT
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR/PEL 2025 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL GT | COPEL DIS | SE POSTO FISCAL 230/138 kV | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Φ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | dez/29 | RBF
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-032/2025-rev0 PAR/PEL 2025 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL GT | COPEL DIS | SE PILARZINHO 69 kV | Substituição 2° Capacitor em Derivação 69 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф (Atual 1 x 15 Mvar) MIM - 69 kV (IdeMdl 22236) | dez/25 | DIT
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2023-rev0 PAR/PEL 2025 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | AXIA | CELESC CEREJ | SE BIGUAÇU 230/138 kV | Substituição do 1º, 2º e 3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф 3 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 3 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT (IdeMDL 11396, 11399 e 22150) | dez/28 | RBF
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-132/2015-rev2 PAR/PEL 2025 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | Neoenergia Vale do Itajaí | CELESC | SE ITAJAÍ 2 230/138 kV | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф 1 x CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 x CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | dez/28 | RBF
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-049/2017-rev0 PAR/PEL 2025 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | AXIA | CELESC CERAÇÁ | PINHALZINHO 2 230/138 kV | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | dez/27 | RBF
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-093/2022-rev0 PAR/PEL 2025 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC | AXIA | CELESC | JOINVILLE 138/69 kV | Substituição do TF 2 138/69 kV, 1 x 66 MVA 3Ф (IdeMdl 11513) | Imediata | RBF
ONS | PAR/PEL 2025 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA Energia Brasil | Jaguari de Energia (CPFL Santa Cruz) | SE JAGUARIÚNA 138/11,5 kV | 2° TR 138/11,5 kV – 1 x 33,33 MVA (3Ф) 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 1 CT (Conexão de Transformador) 11,5 kV, Arranjo BS. | Imediata | DIT

## Alterações e Retiradas - T
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento Departamento de Planejamento e Outorgas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Interligações Internacionais Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2025 - 2ª Emissão (Dezembro/2025) | [10 empty] | LEGENDA: FONTE DOURADA => ALTERAÇÃO FONTE VERMELHA => RETIRADA FONTE AZUL => CONTRIBUIÇÃO
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO | CICLO POTEE | ALTERAÇÃO OU RETIRADA? | JUSTIFICATIVA
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-034/2025-rev0 PAR/PEL 2025 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | - | LT 345 kV Itabirito 2 – Jeceaba C1 | Recapacitação (substituição dos cabos condutores por cabos CA Liga alumínio 2 x 1.120 993 Kcmil/fase) da LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1, 56,4 km com substituição de estruturas para capacidade de 1123/1383 MVA Reforços de pequeno porte associados: LT 345 kV ITABIRITO 2 /OURO PRETO 2 C-1 0002673/2025 - Recapacitação da LT 345 kV Itabirito 2 - Ouro Preto 2 - C1 através de alteamento dos cabos e substituição de estruturas. SE OURO PRETO 2 345 kV 0002661/2025 - Substituição da seccionadora 2P8/8T da saída da LT 345 kV Itabirito 2. SE JECEABA 345 kV 0002662/2025 - Substituição da seccionadora 9P8/8T da saída da LT 345 kV Itabirito 2. 0002665/2025 - Substituição da seccionadora 9P3 da saída da LT 345 kV Itabirito 2. 0002668/2025 - Substituição da seccionadora 9P5 da saída da LT 345 kV Itabirito 2. 0002671/2025 - Substituição da seccionadora 8P3 do vão de interligação de barras, vão 8P. 0002672/2025 - Substituição da seccionadora 8P5 do vão de interligação de barras, vão 8P. | Imediata | RB | 2025 (1ª Emissão) | ALTERAÇÃO | Alteração de escopo da obra conforme contribuição da transmissora Cemig-GT aos relatórios do PAR/PEL 2025.
EPE/ONS | ReA ANEEL nº 16.078/2025 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | Eletrobras | - | SE Poços de Caldas | 2° ATF 500/345 kV, 3 x 200 MVA 1Ф 1 CT 500 kV, Arranjo AN 1 IB 500 kV, Arranjo AN 1 CT 345 kV, Arranjo BD5 | Imediata | RB | 2024 (2ª Emissão) | CONTRIBUIÇÃO | Retirada da IB em 500 kV, conforme contribuição da transmissora Eletrobras aos relatórios do PAR/PEL 2025.
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-052/2025-rev0 PAR/PEL 2025 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | MS | - | - | SE 500/230 kV RIO BRILHANTE | * Novo pátio de 500 kV 1° e 2° ATF 500/230 kV, (6+1R) x 400 MVA 1Ф 2 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 2 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1° Compensador Síncrono 500 kV, 1 x (-180/+300) (-200/+300) Mvar 1 CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM 1° Reator de Barra 500 kV, 3 x 58,3 Mvar 1Ф 1 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM 4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV MIG (Terreno Rural) Obs.1: Visando compartilhar a fase reserva, o reator de barra deve ser compatível (mesma capacidade e demais características técnicas) e posicionado ao lado do reator de linha da LT 500 kV Chapadão - Rio Brilhante C1 ou C2. Obs.2: Com intuito de evitar cruzamentos de LTs, sugerimos que a disposição dos equipamentos neste novo pátio de 500 kV esteja conforme recomendação do planejamento pelo documento EPE-DEE-RE-052/2025-rev0. Obs.3: Com intuito de reduzir os impactos ambientais no entorno da subestação,o setor de 500 kV seria instalado afastado do setor de 230 kV em torno de 500m. Neste caso, sugerimos que os ATFs 500/230 kV sejam instalados próximos ao setor de 230 kV e interligados com barramento de 500 kV por meio de pequenos trechos de LTs de 500 kV. | Imediata | RB | 2025 (1ª Emissão) | ALTERAÇÃO | Alteração da capacidade do CS, de arcordo com o estudo da EPE, para padronização dos demais CS do SIN
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-011/2025-rev1 PAR/PEL 2025 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | BA | TAESA EKTT6 | - | SE Rio das Éguas 500/230 kV | 3° ATF 500/230/13,8 3 x 100 MVA 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 1 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 500 kV MIM - 230 kV | dez/27 | RB | 2025 (1ª Emissão) | ALTERAÇÃO | Correção da concessionária responsável pela instalação e ajuste no escopo da obra, com a inclusão de um IB 500kV, necessário para a conexão do transformador.
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 PAR/PEL 2025 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CGT ELETROSUL | RGE | SE Caxias do Sul 6 | 3° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT Aquisição de Terreno MIM - 69 kV MIM - 230 kV Nota: A outorga deste reforço está condicionada à prévia contratação de MUST no ponto de conexão Caxias do Sul 6 69 kV que respalde a referida indicação. | dez/2028 (Nota: Data de necessidade associada à conexão de novo consumidor, conforme solicitação de acesso) | RBF | 2025 (1ª Emissão) | CONTRIBUIÇÃO | Inserção de uma nota adicional no campo "Descrição" e de estudo no campo "Referência".
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-034/2020-rev2 EPE-DEE-NT-032/2025-rev0 PAR/PEL 2025 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | - | COPEL-DIS | SE BARIGUI 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф 1° Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 15 Mvar 3Ф 2 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) 2 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) 1 CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) 1 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) 1 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) MIM - 230 kV MIM - 138 kV MIG (Terreno Urbano) | dez/29 dez/30 | RB | 2025 (1ª Emissão) | CONTRIBUIÇÃO ALTERAÇÃO | Alteração da data de necessidade, conforme informado pela COPEL DIS no âmbito da solicitação de acesso aos setores de 138 kV das SE Barigui 2 e Uberaba. Inserção de estudo no campo "Referência".
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-034/2020-rev2 EPE-DEE-NT-032/2025-rev0 PAR/PEL 2025 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | - | - | SECCIONAMENTO DA LT 230 KV CAMPO COMPRIDO - SANTA QUITÉRIA, C1 NA SE BARIGUI 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 0,1 km 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) MIM - 230 kV | dez/29 dez/30 | RB | 2025 (1ª Emissão) | CONTRIBUIÇÃO ALTERAÇÃO | Alteração da data de necessidade, conforme informado pela COPEL DIS no âmbito da solicitação de acesso aos setores de 138 kV das SE Barigui 2 e Uberaba. Inserção de estudo no campo "Referência".
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-034/2020-rev2 EPE-DEE-NT-032/2025-rev0 PAR/PEL 2025 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | - | COPEL-DIS | SE UBERABA | * Novo pátio de 138 kV (GIS) 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф 1° e 2° Capacitor em Derivação 138 kV, 2 x 15 Mvar 3Ф 2 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT 2 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) 2 CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) 1 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) MIM - 230 kV MIM - 138 kV MIG (Terreno Urbano) | dez/29 dez/30 | RB | 2025 (1ª Emissão) | CONTRIBUIÇÃO ALTERAÇÃO | Alteração da data de necessidade, conforme informado pela COPEL DIS no âmbito da solicitação de acesso aos setores de 138 kV das SE Barigui 2 e Uberaba. Inserção de estudo no campo "Referência".
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-034/2020-rev2 EPE-DEE-NT-014/2023-rev1 EPE-DEE-NT-032/2025-rev0 PAR/PEL 2025 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | - | - | SE CURITIBA OESTE | * Novo pátio de 230 kV 1° e 2° ATF 525/230 kV, (6+1R) x 224 MVA 1Ф 2 CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM 2 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM 1 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 525 kV MIM - 230 kV MIG (Terreno Rural) | dez/29 dez/30 | RB | 2025 (1ª Emissão) | CONTRIBUIÇÃO ALTERAÇÃO | Alteração da data de necessidade, conforme informado pela COPEL DIS no âmbito da solicitação de acesso aos setores de 138 kV das SE Barigui 2 e Uberaba. Inserção de estudo no campo "Referência".
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-034/2020-rev2 EPE-DEE-NT-014/2023-rev1 EPE-DEE-NT-032/2025-rev0 PAR/PEL 2025 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | - | - | SECCIONAMENTO DA LT 230 KV CIC - CAMPO COMPRIDO, C1 NA SE CURITIBA OESTE | Trecho aéreo - Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 49 km Trecho subterrâneo - Circuito Duplo 230 kV, 1 x 1600 mm² Al, 1 km 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | dez/29 dez/30 | RB | 2025 (1ª Emissão) | CONTRIBUIÇÃO ALTERAÇÃO | Alteração da data de necessidade, conforme informado pela COPEL DIS no âmbito da solicitação de acesso aos setores de 138 kV das SE Barigui 2 e Uberaba. Inserção de estudo no campo "Referência".
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-034/2020-rev2 EPE-DEE-NT-014/2023-rev1 EPE-DEE-NT-032/2025-rev0 PAR/PEL 2025 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | - | - | LT 230 KV CURITIBA OESTE - BARIGUI 2 C1 E C2 (CD) | Trecho aéreo - Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 49 km Trecho subterrâneo - Circuito Duplo 230 kV, 1 x 1600 mm² Al, 2 km 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Curitiba Oeste 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) // Barigui 2 MIM - 230 kV // Curitiba Oeste MIM - 230 kV // Barigui 2 | dez/29 dez/30 | RB | 2025 (1ª Emissão) | CONTRIBUIÇÃO ALTERAÇÃO | Alteração da data de necessidade, conforme informado pela COPEL DIS no âmbito da solicitação de acesso aos setores de 138 kV das SE Barigui 2 e Uberaba. Inserção de estudo no campo "Referência".
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-046/2013-rev1 PAR 2015-2017 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-T CPFL-T | - | LT 230 kV GRAVATAÍ 2 – GRAVATAÍ 3, C1 | Recapacitação, Circuito simples, 13,5 km, 1x715,5 MCM Nota: A LT 230 kV Gravataí 2 – Gravataí 3 C1 pertence parte à CGT ELETROSUL e parte ao governo do estado do Rio Grande do Sul. A transferência desses ativos à CEEE-GT foi autorizada pela ReA ANEEL nº 3813/2012, mas até o momento não foi efetivada. | Imediata | RB | Consolidação de Obras de Transmissão 2015 | ALTERAÇÃO | Alteração da "Transmissora" para CPFL-T
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-088/2018-rev1 PAR/PEL 2019-2023 Ofício n. 0307/EPE/2020 CARTA ONS - 0342 /DPL/2020, de 27/5/2020 ReA ANEEL nº 11.368/2022 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CEEE-GT CPFL-T | CEEE-D EQUATORIAL | SE Porto Alegre 6 | Substituição do TF 230/13,8 kV – 50 MVA (3ø) por outro TF 230/13,8 kV – 75 MVA (3ø). 2 CT 13,8 kV, arranjo BDDD (cubículo abrigado). 1 CT 13,8 kV, arranjo Barra Simples com Disjuntor de Duplo (BSDD)(cubículo abrigado) 2º TF 230/13,8 kV – 75 MVA (3ø) 1 CT 230 kV, arranjo BD5. 1 CT 13,8 kV, arranjo BDDD (cubículo abrigado). Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/13,8 kV. 1 IB 230 kV, arranjo BD5. 5 ELs 13,8 kV, arranjo BDDD (cubículo abrigado). 2 IBs 13,8 kV, arranjo BDDD (cubículo abrigado). Desativação do TR-3 69/13,8 kV de 31,25 MVA, Desativação de 1 CT 69 kV, arranjo BS. Desativação do barramento 13,8 kV BS (1 CT e 6 ELs). | Imediata | RB | POTEE 2018 | CONTRIBUIÇÃO ALTERAÇÃO | As alterações solicitadas pela CPFL Transmissão, através da Carta nº 088/2025/NT/CPFL, foram analisadas e acatadas conforme Documento conjunto Carta ONS DPL 1743/2025 e Ofício 1013/2025/DEE/EPE (SEI nº 1147996) e encaminhada para a ANEEL conforme Ofício nº 394/2025/DPOTI/SNTEP-MME (SEI nº 1151029)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-024/2021-rev0 PAR/PEL 2022 ReA ANEEL nº 14.970/2023 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | SE | CHESF | ENERGISA-SE | SE ITABAIANA 230/69 kV | 1º e 2º TR 230/69 kV – 150 MVA e conexões, em substituição aos TRs 230/69 kV 04T1 e 04T2 de 100 MVA que se encontram em final de vida útil. | Dez/2026 Associado à entrada em operação da SE Nossa Senhora da Glória II. | RB | POTEE 2023 (1ª Emissão) | CONTRIBUIÇÃO | O ONS encaminhou na Carta CTA-ONS- DPL 1788/2025, de 14/11/2025, que deve ser retirado este condicionamento dado o processo de caducidade/relicitação e, consequente atraso na implantação da SE Nossa Senhora da Glória II. Autorizado na Resolução Autorizativa nº 14.970/2023.
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-056/2017-rev1 PAR 2018-2020 Ofício 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020 Carta nº 023/2025/NT/CPFL | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CPFL-T | RGE | SE CAXIAS DO SUL 2 | 2º TF 230/69 kV – (3+1R) x 55 MVA 1Ф 1 CT 230 kV, arranjo BD4 GIS 1 CT 69 kV, arranjo BPT 1 CT 13,8 kV (cubículo) (IdeMdl 5912) Reforços de pequeno porte associados: SE CAXIAS DO SUL 2 230 kV 0000337/2025 - Ampliação MIG 230 kV, para adequação do arranjo de Barra Principal e Transferência (BPT) para Barra Dupla com Disjuntor Simples a Quatro Chaves (BD4), com a ampliação da sala de comando e serviços auxiliares CA/CC. 0000338/2025 - Substituição do módulo de conexão em arranjo BPT para BD4, referente ao vão de 230 kV do TR1 230/69 kV. 0000474/2025 - Substituição do módulo de conexão em arranjo BPT para BD4, referente ao vão para LT 230 kV Caxias do Sul 2 - Caxias Norte. 0000475/2025 - Substituição do módulo de conexão em arranjo BPT para BD4, referente ao vão para LT 230 kV Caxias do Sul 2 - Castertech. 0000476/2025 - Substituição do módulo de conexão em arranjo BPT para BD4, referente ao interligador de barras IB1 de 230 kV. Obs. 1: Desativação, por final de vida útil, da fase reserva existente associada ao transformador TR1 230/69 kV (IdeMdl 10743), que liberará espaço físico no MIG atual da subestação para implantação do novo transformador TR2 230/69 kV. Obs. 2: A nova fase reserva, a ser instalada em novo local físico da subestação, será única e compartilhada pelos transformadores 230/69 kV TR1 existente e TR2 novo. | Imediata | RB | 2018 | ALTERAÇÃO | Excluído do escopo a CT 13,8 kV (cubículo) (IdeMdl 5912), uma vez que o transformador é 230/69 kV e não se inclui conexões para enrolamento terciário.
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-052/2025-rev0 PAR/PEL 2025 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | ISA Energia Brasil IVAÍ INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA | - | SE 525/230 kV SARANDI | 3° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV | Imediata | RB | 2025 (1ª Emissão) | ALTERAÇÃO | Correção da concessionária responsável pela instalação

## Alterações e Retiradas - D
| MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento Departamento de Planejamento e Outorgas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Interligações Internacionais Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2025 - 2ª Emissão (Dezembro/2025) | [10 empty] | LEGENDA: FONTE DOURADA => ALTERAÇÃO FONTE VERMELHA => RETIRADA FONTE AZUL => CONTRIBUIÇÃO
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | OBRA DE REDE BÁSICA OU REDE BÁSICA DE FRONTEIRA ASSOCIADA | CICLO POTEE | ALTERAÇÃO OU RETIRADA? | JUSTIFICATIVA
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV ANHANGUERA - RIVIERA | Nova LD 138 kV Anhanguera - Riviera para 155/180 MVA | Imediata | - | 2018 | RETIRADA | Obra já executada pela distribuidora.
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-076/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE SÃO MIGUEL | Banco de Capacitores em derivação trifásico de 5,0 Mvar / 69 kV | 2026-06-01 | SOLUÇÃO ESTRUTURAL DA REGIÃO NORTE DE GOIÁS PROPOSTA NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-076-2020-r0 | 2021 (1ª Emissão) | RETIRADA | Com base em análises recentes realizadas pelo ONS e pela EPE, concluiu-se que a referida obra deixou de apresentar impactos sistêmicos relevantes, não sendo mais justificável sua permanência no acompanhamento setorial previsto no POTEE.
EPE | EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE 69 kV São Francisco | Capacitor em Derivação 20 Mvar, 3Ф | Imediata | - | 2020 (1ª Emissão) | RETIRADA | Com base em análises recentes realizadas pelo ONS e pela EPE, concluiu-se que a referida obra deixou de apresentar impactos sistêmicos relevantes, não sendo mais justificável sua permanência no acompanhamento setorial previsto no POTEE.
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE AREIÃO 138 kV | Implantação da nova subestação Areião, com a instalação de 3 transformadores 138/13,8 kV de 63 MVA (Compacta) - BC 6x5,4 Mvar | Imediata | Obra viabiliza alívio do carregamento da SE 230/138 kV Xavantes por meio de maior flexibilidade operativa entre Subestações de Anhanguera e Xavantes da RBF | 2018 | RETIRADA | Com base em análises recentes realizadas pelo ONS e pela EPE, concluiu-se que a referida obra deixou de apresentar impactos sistêmicos relevantes, não sendo mais justificável sua permanência no acompanhamento setorial previsto no POTEE.
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE HIDROLÂNDIA 138/13,8 kV | Implantação da nova subestação Hidrolândia, com a instalação de um transformador 138/13,8 kV – 33 MVA | Imediata | OBRA COM ELEVADO IMPACTO NA TRANSFORMAÇÃO DE FRONTEIRA SE 230/69 KV ANHANGUERA | 2020 (1ª Emissão) | RETIRADA | Com base em análises recentes realizadas pelo ONS e pela EPE, concluiu-se que a referida obra deixou de apresentar impactos sistêmicos relevantes, não sendo mais justificável sua permanência no acompanhamento setorial previsto no POTEE.
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE SILVÂNIA 138/69 kV | Implantação da nova subestação Silvânia, com a instalação de dois transformadores 138/13,8 kV – 25 MVA cada um. | Imediata | - | 2020 (1ª Emissão) | RETIRADA | Com base em análises recentes realizadas pelo ONS e pela EPE, concluiu-se que a referida obra deixou de apresentar impactos sistêmicos relevantes, não sendo mais justificável sua permanência no acompanhamento setorial previsto no POTEE.
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | SE ITAPURANGA 138 kV | Implantação do setor de 138 kV na SE Itapuranga com a instalação de transformador 138/69 kV - 25 MVA | Imediata | OBRA IMPACTA NO CARREGAMENTO DA TRANSFORMAÇÃO 230/138 KV ITAPACI | 2019 | RETIRADA | Com base em análises recentes realizadas pelo ONS e pela EPE, concluiu-se que a referida obra deixou de apresentar impactos sistêmicos relevantes, não sendo mais justificável sua permanência no acompanhamento setorial previsto no POTEE.
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV ITAPURANGA - ITAPACI | LD 138 kV com 100 km de extensão | Imediata | OBRA IMPACTA NO CARREGAMENTO DA TRANSFORMAÇÃO 230/138 KV ITAPACI | 2019 | RETIRADA | Com base em análises recentes realizadas pelo ONS e pela EPE, concluiu-se que a referida obra deixou de apresentar impactos sistêmicos relevantes, não sendo mais justificável sua permanência no acompanhamento setorial previsto no POTEE.
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV AREIÃO – ANHANGUERA | LD 138 kV com 11,4 km de extensão, circuito simples, cabo 795 MCM | Imediata | OBRA IMPACTA NAS TRANSFORMAÇÕES DE NAHAGUERA 230/138 KV E CARAJÁS 230/138 KV | 2020 (1ª Emissão) | RETIRADA | Com base em análises recentes realizadas pelo ONS e pela EPE, concluiu-se que a referida obra deixou de apresentar impactos sistêmicos relevantes, não sendo mais justificável sua permanência no acompanhamento setorial previsto no POTEE.
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV BELA VISTA – HIDROLÂNDIA | LD 138 kV com 30 km de extensão, circuito simples, cabo 397.5 MCM | Imediata | OBRA COM ELEVADO IMPACTO NA TRANSFORMAÇÃO DE FRONTEIRA SE 230/69 KV ANHANGUERA | 2020 (1ª Emissão) | RETIRADA | Com base em análises recentes realizadas pelo ONS e pela EPE, concluiu-se que a referida obra deixou de apresentar impactos sistêmicos relevantes, não sendo mais justificável sua permanência no acompanhamento setorial previsto no POTEE.
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV PIRINEUS – SILVÂNIA | LD 138 kV com 40 km de extensão, circuito simples, cabo 397,5 MCM. | Imediata | - | 2020 (1ª Emissão) | RETIRADA | Com base em análises recentes realizadas pelo ONS e pela EPE, concluiu-se que a referida obra deixou de apresentar impactos sistêmicos relevantes, não sendo mais justificável sua permanência no acompanhamento setorial previsto no POTEE.
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV REAL - AREIÃO | LD 138 kV com 7,4 km de extensão, circuito simples | Imediata | OBRA VIABILIZA ALÍVIO DO CARREGAMENTO DA SE 230/138 KV XAVANTES POR MEIO DE MAIOR FLEXIBILIDADE OPERATIVA ENTRE SUBESTAÇÕES DE ANHANGUERA E XAVANTES DA RBF | 2018 | RETIRADA | Com base em análises recentes realizadas pelo ONS e pela EPE, concluiu-se que a referida obra deixou de apresentar impactos sistêmicos relevantes, não sendo mais justificável sua permanência no acompanhamento setorial previsto no POTEE.
ONS | ENEL-GO | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL - GO | LDAT 138 kV Anhanguera - Atlântico | LDAT 138 kV Anhanguera - Atlântico (Recapacitação) de 11,6 km | dez/29 | OBRA COM ELEVADO IMPACTO NA TRANSFORMAÇÃO DE FRONTEIRA SE 230/69 KV ANHANGUERA | 2023 (1ª Emissão) | RETIRADA | Com base em análises recentes realizadas pelo ONS e pela EPE, concluiu-se que a referida obra deixou de apresentar impactos sistêmicos relevantes, não sendo mais justificável sua permanência no acompanhamento setorial previsto no POTEE.
ONS | ENEL-GO | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO |  | ENEL - GO | SE 138/69 kV Carajás | Substituição do TR 138/69 kV de 25 MVA por outro de 50 MVA | Imediata | - | 2023 (1ª Emissão) | RETIRADA | Com base em análises recentes realizadas pelo ONS e pela EPE, concluiu-se que a referida obra deixou de apresentar impactos sistêmicos relevantes, não sendo mais justificável sua permanência no acompanhamento setorial previsto no POTEE.
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-034/2020-rev2 PAR/PEL 2025 | Obra Determinativa Distribuição | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | - | COPEL-DIS | SE BARIGUI 138 kV | 1° e 2º TF 138/13,8 kV, 2 x 41,67 MVA 3Ф 2 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD 2 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BS MIM - 138 kV MIM - 13,8 kV * Atualmente opera em 69 kV e deverá ser religado em 138 kV. | dez/29 dez/30 | SE BARIGUI 2 SE UBERABA | 2025 (1ª emissão) | CONTRIBUIÇÃO ALTERAÇÃO | Alteração da data de necessidade, conforme informado pela COPEL DIS no âmbito da solicitação de acesso aos setores de 138 kV das SE Barigui 2 e Uberaba. Inserção de estudo no campo "Referência"
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-034/2020-rev2 PAR/PEL 2025 | Obra Determinativa Distribuição | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | - | COPEL-DIS | SE AFONSO PENA 138 kV | 1° TF 138/13,8 kV, 1 x 41,67 MVA 3Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BS 1 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BS MIM - 138 kV MIM - 13,8 kV * Atualmente opera em 69 kV e deverá ser religado em 138 kV. | dez/29 dez/30 | SE BARIGUI 2 SE UBERABA | 2025 (1ª emissão) | CONTRIBUIÇÃO ALTERAÇÃO | Alteração da data de necessidade, conforme informado pela COPEL DIS no âmbito da solicitação de acesso aos setores de 138 kV das SE Barigui 2 e Uberaba. Inserção de estudo no campo "Referência"
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-034/2020-rev2 PAR/PEL 2025 | Obra Determinativa Distribuição | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | - | COPEL-DIS | SE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 138 kV | 1° e 2° TF 138/69 kV, 2 x 40 MVA 3Ф 1° e 2° TF 138/13,8 kV, 2 x 41,67 MVA 3Ф 4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 2 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 2 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BS MIM - 138 kV MIM - 69 kV MIM - 13,8 kV * Atualmente opera em 69 kV e deverá ser religado em 138 kV. | dez/29 dez/30 | SE BARIGUI 2 SE UBERABA | 2025 (1ª emissão) | CONTRIBUIÇÃO ALTERAÇÃO | Alteração da data de necessidade, conforme informado pela COPEL DIS no âmbito da solicitação de acesso aos setores de 138 kV das SE Barigui 2 e Uberaba. Inserção de estudo no campo "Referência"
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-034/2020-rev2 PAR/PEL 2025 | Obra Determinativa Distribuição | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | - | COPEL-DIS | SE PINHEIRINHO 138 kV | 1° e 2° TF 138/13,8 kV, 2 x 41,67 MVA 3Ф 2 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 2 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BS MIM - 138 kV MIM - 13,8 kV * Atualmente opera em 69 kV e deverá ser religado em 138 kV. | dez/29 dez/30 | SE BARIGUI 2 SE UBERABA | 2025 (1ª emissão) | CONTRIBUIÇÃO ALTERAÇÃO | Alteração da data de necessidade, conforme informado pela COPEL DIS no âmbito da solicitação de acesso aos setores de 138 kV das SE Barigui 2 e Uberaba. Inserção de estudo no campo "Referência"
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-034/2020-rev2 PAR/PEL 2025 | Obra Determinativa Distribuição | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | - | COPEL-DIS | SE SÍTIO CERCADO 138 kV | 1° e 2° TF 138/13,8 kV, 2 x 41,67 MVA 3Ф 2 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 2 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BS MIM - 138 kV MIM - 13,8 kV * Atualmente opera em 69 kV e deverá ser religado em 138 kV. | dez/29 dez/30 | SE BARIGUI 2 SE UBERABA | 2025 (1ª emissão) | CONTRIBUIÇÃO ALTERAÇÃO | Alteração da data de necessidade, conforme informado pela COPEL DIS no âmbito da solicitação de acesso aos setores de 138 kV das SE Barigui 2 e Uberaba. Inserção de estudo no campo "Referência"
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-034/2020-rev2 PAR/PEL 2025 | Obra Determinativa Distribuição | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | - | COPEL-DIS | LT 138 kV BARIGUI 2 - BARIGUI C1 E C2 | 2 x Circuito Simples 138 kV, 500 mm, 0,14 km 2 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD // Barigui 2 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) // Barigui 2 MIM - 138 kV // Barigui MIM - 138 kV // Barigui 2 | dez/29 dez/30 | SE BARIGUI 2 SE UBERABA | 2025 (1ª emissão) | CONTRIBUIÇÃO ALTERAÇÃO | Alteração da data de necessidade, conforme informado pela COPEL DIS no âmbito da solicitação de acesso aos setores de 138 kV das SE Barigui 2 e Uberaba. Inserção de estudo no campo "Referência"
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-034/2020-rev2 PAR/PEL 2025 | Obra Determinativa Distribuição | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | - | COPEL-DIS | LT 138 kV BARIGUI - PINHEIRINHO C1 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 397,5 MCM (IBIS), 12 km 1 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD // Pinheirinho 1 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD // Barigui MIM - 138 kV // Pinheirinho MIM - 138 kV // Barigui 2 | dez/29 dez/30 | SE BARIGUI 2 SE UBERABA | 2025 (1ª emissão) | CONTRIBUIÇÃO ALTERAÇÃO | Alteração da data de necessidade, conforme informado pela COPEL DIS no âmbito da solicitação de acesso aos setores de 138 kV das SE Barigui 2 e Uberaba. Inserção de estudo no campo "Referência"
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-034/2020-rev2 PAR/PEL 2025 | Obra Determinativa Distribuição | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | - | COPEL-DIS | LT 138 kV BARIGUI - SÍTIO CERCADO C1 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 16 km 1 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD // Sítio Cercado 1 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD // Barigui MIM - 138 kV // Sítio Cercado MIM - 138 kV // Barigui 2 | dez/29 dez/30 | SE BARIGUI 2 SE UBERABA | 2025 (1ª emissão) | CONTRIBUIÇÃO ALTERAÇÃO | Alteração da data de necessidade, conforme informado pela COPEL DIS no âmbito da solicitação de acesso aos setores de 138 kV das SE Barigui 2 e Uberaba. Inserção de estudo no campo "Referência"
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-034/2020-rev2 PAR/PEL 2025 | Obra Determinativa Distribuição | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | - | COPEL-DIS | LT 138 kV SÍTIO CERCADO - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS C1 | Circuito Duplo 138 kV com lançamento de 1 circuito, 1 x 397,5 MCM, 8 km 1 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD // Sítio Cercado 1 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD // São José dos Pinhais MIM - 138 kV // Sítio Cercado MIM - 138 kV // São José dos Pinhais | dez/29 dez/30 | SE BARIGUI 2 SE UBERABA | 2025 (1ª emissão) | CONTRIBUIÇÃO ALTERAÇÃO | Alteração da data de necessidade, conforme informado pela COPEL DIS no âmbito da solicitação de acesso aos setores de 138 kV das SE Barigui 2 e Uberaba. Inserção de estudo no campo "Referência"
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-034/2020-rev2 PAR/PEL 2025 | Obra Determinativa Distribuição | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | - | COPEL-DIS | LT 138 kV PINHEIRINHO - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS C1 | Circuito Duplo 138 kV com lançamento de 1 circuito, 1 x 397,5 MCM, 11 km 1 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD // Pinheirinho 1 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD // São José dos Pinhais MIM - 138 kV // Pinheirinho MIM - 138 kV // São José dos Pinhais | dez/29 dez/30 | SE BARIGUI 2 SE UBERABA | 2025 (1ª emissão) | CONTRIBUIÇÃO ALTERAÇÃO | Alteração da data de necessidade, conforme informado pela COPEL DIS no âmbito da solicitação de acesso aos setores de 138 kV das SE Barigui 2 e Uberaba. Inserção de estudo no campo "Referência"
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-034/2020-rev2 PAR/PEL 2025 | Obra Determinativa Distribuição | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | - | COPEL-DIS | LT 138 kV AFONSO PENA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS C1 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 3,5 km 1 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD // Afonso Pena 1 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD // São José dos Pinhais MIM - 138 kV // São José dos Pinhais * Atualmente opera em 69 kV e deverá ser religado em 138 kV. | dez/29 dez/30 | SE BARIGUI 2 SE UBERABA | 2025 (1ª emissão) | CONTRIBUIÇÃO ALTERAÇÃO | Alteração da data de necessidade, conforme informado pela COPEL DIS no âmbito da solicitação de acesso aos setores de 138 kV das SE Barigui 2 e Uberaba. Inserção de estudo no campo "Referência"
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-034/2020-rev2 PAR/PEL 2025 | Obra Determinativa Distribuição | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | - | COPEL-DIS | LT 138 kV UBERABA - AFONSO PENA C1 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 8,5 km Circuitos simples 138 kV (subterrâneo) , 500 mm², 0,4 km 1 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) // Uberaba 1 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD // Afonso Pena MIM - 138 kV // Uberaba * Atualmente opera em 69 kV e deverá ser religado em 138 kV. | dez/29 dez/30 | SE BARIGUI 2 SE UBERABA | 2025 (1ª emissão) | CONTRIBUIÇÃO ALTERAÇÃO | Alteração da data de necessidade, conforme informado pela COPEL DIS no âmbito da solicitação de acesso aos setores de 138 kV das SE Barigui 2 e Uberaba. Inserção de estudo no campo "Referência"
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-034/2020-rev2 PAR/PEL 2025 | Obra Determinativa Distribuição | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | - | COPEL-DIS | LT 138 kV UBERABA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS C1 | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 9,5 km Circuitos simples 138 kV (subterrâneo) , 500 mm², 0,4 km 1 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD // São José dos Pinhais 1 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) // Uberaba MIM - 138 kV // São José dos Pinhais MIM - 138 kV // Uberaba * Atualmente opera em 69 kV e deverá ser religado em 138 kV. | dez/29 dez/30 | SE BARIGUI 2 SE UBERABA | 2025 (1ª emissão) | CONTRIBUIÇÃO ALTERAÇÃO | Alteração da data de necessidade, conforme informado pela COPEL DIS no âmbito da solicitação de acesso aos setores de 138 kV das SE Barigui 2 e Uberaba. Inserção de estudo no campo "Referência"
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-034/2020-rev2 PAR/PEL 2025 | Obra Determinativa Distribuição | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | - | COPEL-DIS | LT 69 kV SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - GUARICANA C1 E C2 | Circuito Simples 69 kV, 1 x 397,5 MCM (IBIS), 2 km Circuito Simples 69 kV, 1 x 397,5 MCM (IBIS), 2 km | dez/29 dez/30 | SE BARIGUI 2 SE UBERABA | 2025 (1ª emissão) | CONTRIBUIÇÃO ALTERAÇÃO | Alteração da data de necessidade, conforme informado pela COPEL DIS no âmbito da solicitação de acesso aos setores de 138 kV das SE Barigui 2 e Uberaba. Inserção de estudo no campo "Referência"
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-034/2020-rev2 PAR/PEL 2025 | Obra Determinativa Distribuição | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | - | COPEL-DIS | LT 69 kV CIC - TOMAZ COELHO C1 | Circuito Simples 69 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 10 km | dez/29 dez/30 | SE BARIGUI 2 SE UBERABA | 2025 (1ª emissão) | CONTRIBUIÇÃO ALTERAÇÃO | Alteração da data de necessidade, conforme informado pela COPEL DIS no âmbito da solicitação de acesso aos setores de 138 kV das SE Barigui 2 e Uberaba. Inserção de estudo no campo "Referência"
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-034/2020-rev2 PAR/PEL 2025 | Obra Determinativa Distribuição | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | - | COPEL-DIS | LT 69 kV CIC - NOVO MUNDO C1 | Circuito Simples 69 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 0,1 km | dez/29 dez/30 | SE BARIGUI 2 SE UBERABA | 2025 (1ª emissão) | CONTRIBUIÇÃO ALTERAÇÃO | Alteração da data de necessidade, conforme informado pela COPEL DIS no âmbito da solicitação de acesso aos setores de 138 kV das SE Barigui 2 e Uberaba. Inserção de estudo no campo "Referência"
EPE | EPE-DEE-RE-043/2023-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA | - | NEOENERGIA COELBA | SE 138 kV BARRA III | 1° ATF 138/69 kV, 1 x 26,6 MVA 3Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 1 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 138 kV MIM - 69 kV | jan/2028 (Data da Solicitação de Acesso) Compatibilizar a data de entrada em operação comercial do Contrato de Concessão nº 006/2023 (mar/2029) com o futuro contrato. | SE 500/138 kV Barra II | 2024 (1ª Emissão) | ALTERAÇÃO | Alteração da descrição da obra.

## POTEE Anteriores - T
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento Departamento de Planejamento e Outorgas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Interligações Internacionais Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2025 - 2ª Emissão (Dezembro/2025)
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | ESCOPO MODULAR | DATA DE NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO | Ciclo POTEE
EPE | EPE-DEE-RE-042/2024-rev0 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | BA | EDTE | - | SE 500/230 kV POÇÕES III | 2° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV |  | 2025-01-30 | RB | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-042/2024-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA | - | - | LT 230 kV POÇÕES III - ITABUNA III C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 137 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // POÇÕES III 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // ITABUNA III MIM - 230 kV // POÇÕES III MIM - 230 kV // ITABUNA III MIG-A // POÇÕES III MIG-A // ITABUNA III |  | 2025-01-30 | RB | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-042/2024-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA | - | - | LT 230 kV IBICOARA - BRUMADO II C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 95 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // IBICOARA 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // BRUMADO II MIM - 230 kV // IBICOARA MIM - 230 kV // BRUMADO II MIG-A // IBICOARA MIG-A // BRUMADO II |  | 2025-01-30 | RB | 2024 (1ª Emissão)
EPE/ONS | Carta CHESF CE-DE- 011/2022 Registro de Reunião ANEEL/EPE/ONS/CHESF/Equatorial-PI, 17/03/2022 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | PI | CHESF | EQUATORIAL - PI | SE PIRIPIRI 69/13,8 kV | 1º TR 69/13,8 kV - 31,25 MVA trifásico e conexões, cedido pela distribuidora em comodato. Retificação do POTEE - Ciclo 2017/2016, retirando do escopo a substituição de dois transformadores 69/13,8 kV (TR6A e TR6C), autorizados pela ReA 6.233/2017. |  | Imediata | DIT | 2021 (3ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-042/2024-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA | - | - | SE 230/69 kV BRUMADO II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV (Reforço associado ao Decreto nº 11.314/2022) |  | Imediata | RB | 2024 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0 PAR/PEL 2025 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETROBRAS ELETRONORTE | - | SE Presidente Dutra 500/230 kV | 2° ATF 500/230 kV, 3 x 150 MVA 1Φ CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 Será reaproveitada a CT 500 kV e o MIM 230 kV do AT 500/230 kV PDAT7-01, substituido por meio da ReA nº 14.869/2023. |  | Imediata | RB | 2025 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2025 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | PI | TJMME | - | SE Gilbués II 500 kV | 1 Fase reserva 1 x 66,6 Mvar para banco de reatores de barra GDRE7-09 (3x66,6 Mvar) |  | Imediata | RB | 2025 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-014/2025-REV1 PAR/PEL 2025 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA ENERGIA BRASIL | ENERGISA SUL-SUDESTE | LT 88 kV Presidente Prudente - Paraguaçu Paulista 2 C1 e C2 | Recondutoramento da LT 88 kV Presidente Prudente - Paraguaçu Paulista 2, circuito duplo, incluindo o trecho de seccionamento para a SE Quatá, 103,3 km. Adequação de equipamentos terminais, sendo 1 EL na SE Presidente Prudente e 2 ELs na SE Quatá. Obs.: 1) LT 88 kV Presidente Prudente - Paraguaçu Paulista2, C2. foi seccionada na SE Quatá. Obs.: 2) Não será necessária a adequação das ELs na SE Paraguaçu Paulista 2. Obs.: 3) Obra complementar sob responsabilidade do Agente Gerador (UTEs Cocal e Canaã): LT 88 kV Cocal - Paraguaçu Paulista 2: Construção de linha em circuito simples até a SE Paraguaçu Paulista 2, com aproximadamente 1,5 km de extensão e 1 EL na SE Paraguaçu Paulista 2. Reforços de pequeno porte associados: SE PRESIDENTE PRUDENTE 88 kV: 0000546/2025 - Substituição da fase azul do Transformador de Corrente, 88 kV, bem como de seus respectivos suportes e base, no módulo EL 88 kV PRE.PRUDENTE LT 88 kV PRE.PRUDENTE /PARAGUACU PAULISTA II C-1 SP (Código: 3TC-12). 0000548/2025 - Substituição da fase branca do Transformador de Corrente, 88 kV, bem como de seus respectivos suportes e base, no módulo EL 88 kV PRE.PRUDENTE LT 88 kV PRE.PRUDENTE /PARAGUACU PAULISTA II C-1 SP (Código: 3TC-12). 0000545/2025 - Substituição da fase vermelha do Transformador de Corrente, 88 kV, bem como de seus respectivos suportes e base, no módulo EL 88 kV PRE.PRUDENTE LT 88 kV PRE.PRUDENTE /PARAGUACU PAULISTA II C-1 SP (Código: 3TC-12). SE QUATA 88 kV: 0000553/2025 - Substituição da fase azul do Transformador de Corrente, 88 kV, bem como de seus respectivos suportes e base, no módulo EL 88 kV QUATA LT 88 kV PRE.PRUDENTE /QUATA C-1 SP (Código: 3TC-1). 0000550/2025 - Substituição da fase branca do Transformador de Corrente, 88 kV, bem como de seus respectivos suportes e base, no módulo EL 88 kV QUATA LT 88 kV PRE.PRUDENTE /QUATA C-1 SP (Código: 3TC-1). 0000554/2025 - Substituição da fase vermelha do Transformador de Corrente, 88 kV, bem como de seus respectivos suportes e base, no módulo EL 88 kV QUATA LT 88 kV PRE.PRUDENTE /QUATA C-1 SP (Código: 3TC-1). 0000549/2025 - Substituição dos cabos condutores (Barramento), 88 kV, no módulo EL 88 kV QUATA LT 88 kV PRE.PRUDENTE /QUATA C-1 SP (Código: Barramento). 0000559/2025 - Substituição da fase azul do Transformador de Corrente, 88 kV, bem como de seus respectivos suportes e base, no módulo EL 88 kV QUATA LT 88 kV QUATA /PARAGUACU PAULISTA II C-1 SP (Código: 3TC-2). 0000560/2025 - Substituição da fase branca do Transformador de Corrente, 88 kV, bem como de seus respectivos suportes e base, no módulo EL 88 kV QUATA LT 88 kV QUATA /PARAGUACU PAULISTA II C-1 SP (Código: 3TC-2). 0000561/2025 - Substituição da fase vermelha do Transformador de Corrente, 88 kV, bem como de seus respectivos suportes e base, no módulo EL 88 kV QUATA LT 88 kV QUATA /PARAGUACU PAULISTA II C-1 SP (Código: 3TC-2). 0000555/2025 - Substituição dos cabos condutores (Barramento), 88 kV, no módulo EL 88 kV QUATA LT 88 kV QUATA /PARAGUACU PAULISTA II C-1 SP (Código: Barramento). |  | Imediata | DIT | 2025 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-057/2024-rev0 PAR/PEL 2024 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | ELETROBRAS ELETRONORTE | - | SE Coletora Porto Velho | Substituição do TF-13 500/230 kV, 1 x 465 MVA 3Ф 1º ATF 500/230 kV, (3+1R) x 200 MVA 1Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM |  | Imediata | RB | 2025 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-040/2025-rev0 PAR/PEL 2024 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | - | - | SE Iguaçu | 1° e 2º ATF 525/230 kV, (6+1R) x 200 MVA 1Ф 2 CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM 2 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM 1 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 525 kV MIM - 230 kV MIG (Terreno Rural) Seccionamento da LT 525 kV Foz do Iguaçu - Cascavel Oeste, C1 Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km 2 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM Seccionamento da LT 230 kV Foz do Iguaçu Norte - Medianeira Norte, C1 * Conexão na semibarra A 230 kV Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795 MCM (DRAKE), 0,5 km 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV Seccionamento da LT 230 kV Foz do Iguaçu Norte - Medianeira Norte, C2 * Conexão na semibarra B 230 kV Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795 MCM (DRAKE), 0,5 km 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV Obs. 1: Recomendado no estudo EPE-DEE-NT-040/2025-rev0 área adicional de 23.100 m² para atender um futuro pátio de 138 kV. (Aguardando pedido de acesso e assinatura de CUST pela distribuidora) Obs.2: Segregação do barramento 230 kV em duas semibarras (A e B) conectadas entre si por meio de disjuntores interligadores. Considerar um autotransformador conectado em cada semibarra. Obs. 3: Considerar impedância especial mínima de 18,5% na base 600 MVA para o ATF 525/230 kV. |  | Imediata | RB | 2025 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-043/2022-rev0 PAR/PEL 2024 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | EVOLTZ VII | COPEL-DIS | SE Foz do Iguaçu Norte | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV Obs.: Necessidade de expansão do barramento de 138 kV e remanejamento (para sentido norte geográfico) do circuito de 138 kV Foz do Iguaçu Norte – São Miguel do Iguaçu de tal forma que seja possível a instalação deste 3º ATF 230/138 kV. |  | Imediata (Antes da implantação da SE Iguaçu 525/230 kV) | RBF | 2025 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-014/2023-rev1 PAR/PEL 2024 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | SC/PR | - | - | LT 230 kV Canoinhas - Ponta Grossa, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 900.0 MCM (RUDDY), 137 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE PONTA GROSSA EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE CANOINHAS MIM - 230 kV // SE PONTA GROSSA MIM - 230 kV // SE CANOINHAS |  | 2025-07-27 | RB | 2025 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-082/2024-r0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA ENERGIA BRASIL | REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO | SE 345/138 kV Atibaia II | 2° ATF 345/138 kV, 3 x 133,33 MVA 1Ф (*) CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 345 kV MIM - 138 kV (*) Deve-se especificar impedância compatível com o TR1. |  | dez/28 | RBF | 2025 (1ª Emissão)
EPE/ONS | PAR 2017-2019 Carta ONS-0663/100/2016 Ofício nº 0544/EPE/2016 Ofício nº 1376/EPE/2016 Carta ONS-0337/100/2017 Carta ONS-0558/100/2017 Ofício nº 0437/EPE/2017 Nota Técnica ONS-RE-3-0035/2017-Rev1 Segundo Adendo Memorando de Entendimento sobre Interligação Elétrica entre o Brasil e o Uruguai | Ampliação prevista no Contrato de Concessão nº 10/2019-ANEEL. | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | Chimarrão Transmissora de Energia S.A. | - | SE Candiota 2 525/230 kV | Extensão de barramentos e adequações necessárias para a interligação dos barramentos de 230 kV e 525 kV da SE Candiota e da SE Candiota 2, conforme a Situação 3 indicada na Figura 1-1 do Anexo 6-10 - Características e requisitos técnicos das instalações de transmissão do Lote 10 do Leilão de Transmissão nº 4/2018, documento integrante do Contrato de Concessão nº 10/2019-ANEEL. |  | Imediata | RB | 2025 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-002/2025-r0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA ENERGIA BRASIL | CPFL PIRATININGA | SE 440/88 kV SALTO | 3° TF 440/88 kV, 3 x 133,33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 88 kV, Arranjo BD4 MIM - 440 kV MIM - 88 kV MIG* (*) Necessidade de aquisição de terreno adicional |  | 2025-01-27 | RBF | 2025 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-068/2018-rev2 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | BA | MEZ 1 ENERGIA LTDA | NEOENERGIA COELBA | SE Pirajá | 3° TF 230/69 kV, 1 x 180 MVA 3Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (Blindada SF6) 1 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (Blindada SF6) MIM - 230 kV MIM - 69 kV |  | Imediata | RBF | 2025 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-034/2025-rev0 PAR/PEL 2025 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | CEMIG-GT | - | LT 345 kV Itabirito 2 – Jeceaba C1 | Recapacitação (substituição dos cabos condutores por cabos CA Liga alumínio 2 x 1.120 993 Kcmil/fase) da LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba C1, 56,4 km para capacidade de 1123/1383 MVA Reforços de pequeno porte associados: LT 345 kV ITABIRITO 2 /OURO PRETO 2 C-1 0002673/2025 - Recapacitação da LT 345 kV Itabirito 2 - Ouro Preto 2 - C1 através de alteamento dos cabos. SE OURO PRETO 2 345 kV 0002661/2025 - Substituição da seccionadora 2P8/8T da saída da LT 345 kV Itabirito 2. SE JECEABA 345 kV 0002662/2025 - Substituição da seccionadora 9P8/8T da saída da LT 345 kV Itabirito 2. 0002665/2025 - Substituição da seccionadora 9P3 da saída da LT 345 kV Itabirito 2. 0002668/2025 - Substituição da seccionadora 9P5 da saída da LT 345 kV Itabirito 2. 0002671/2025 - Substituição da seccionadora 8P3 do vão de interligação de barras, vão 8P. 0002672/2025 - Substituição da seccionadora 8P5 do vão de interligação de barras, vão 8P. |  | Imediata | RB | 2025 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-074/2018-rev1 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | BA | EKTT6 | - | SE Rio Formoso II 230/138 kV | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV |  | dez/28 | RBF | 2025 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-011/2025-rev1 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | BA | TAESA | - | SE Rio das Éguas 500/230 kV | 3° ATF 500/230/13,8 3 x 100 MVA 1Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 500 kV MIM - 230 kV |  | dez/27 | RB | 2025 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-065/2024-rev1 PAR/PEL 2025 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CPFL-T | RGE COPREL ELETROCAR | SE SANTA MARTA | 1º TF 230/69 kV - 165 MVA (3Ø) (Em substituição ao TR-3 230/69 kV - 83 MVA (3Ø) - por final de vida útil) (i) 2º TF 230/69 kV - 165 MVA (3Ø) (Em substituição ao TR-11 230/69 kV - 83 MVA (3Ø)) (i) Substituição 1 x CT 69 kV para o 2º TF (TR-11) 230/69 kV - 165 MVA, arranjo BPT (i) MG 230 kV (Serviços de terraplenagem, aterro, drenagem, estrutura de contenção de terreno, cercamento, arruamentos, etc) Reforços de pequeno porte associados: (i) SE SANTA MARTA 230 kV 0003824/2025 - Adequação do CT 230 kV para atender ao novo TF (TR-3) 230/69 kV - 165 MVA, arranjo BPT. 0003827/2025 - Adequação do CT 230 kV do atual ATF (AT-1) 230/138 kV - 75 MVA, arranjo BPT, para utilização como CT do 2º TF (TR-11) 230/69 kV - 165 MVA. SE SANTA MARTA 69 kV 0003822/2025 - Adequação do CT 69 kV para atender ao novo TF (TR-3) 230/69 kV - 165 MVA, arranjo BPT. 0003932/2025 - Substituição de interligação via cabo isolado entre CT 69 kV e o TR-11 230/69 kV - 165 MVA (3Ø), devido ao aumento da capacidade do TR-11. 0003934/2025 - Recapacitação da Rede aérea do CT 69 kV do TR-3, devido ao aumento da capacidade do TR-3. 0003832/2025 - Substituição do IB 69 kV, devido ao aumento da capacidade dos TR-3 e TR-11. SE CAMAQUA 230 kV 0003817/2025 - Remanejamento do TR 230/69 kV (TR-11) de 83 MVA (3Ø) da SE Santa Marta para SE Camaquã, em substituição ao 1º TF (TR-1) 230/69 kV – 83 MVA (3Ø) da SE Camaquã que está final de vida útil. (i) Obra vinculada as adequações nos setores de 230 kV, 138 kV e 44 kV para liberação de espaço físico para instalação do novo equipamento. Nota: Conforme informação da transmissora, considerando que os Setores de 230 kV, 69 kV, 44 kV e 13,8 kV permanecerão em suas posições originais, e que o Setor de 138 kV será adequado em etapas sequenciais com restrição de espaço físico e com o restante da SE Santa Marta energizada, tem-se que a conclusão integral das adequações – com segurança – foi estabelecida em até 57 meses. |  | Imediata | RBF DIT | 2025 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-067/2016-rev0 PAR/PEL 2025 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA Energia Brasil | - | SE 500/440 kV TAUBATÉ | Substituição do atual transformador 500/440 kV da SE Taubaté (TR-9), de 3 x 300 MVA por 3 x 400 MVA e módulos de conexão associados. Reforço de pequeno porte associado: SE TAUBATE 500 kV: 0002752/2025 - Instalação dos cabos condutores (Barramento), 500 e 440 kV, referentes ao barramento de transferência, para compartilhamento da fase reserva 500 kV do TR-10 com o novo TR-9. |  | 2025-01-29 | RB | 2025 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-038/2024-REV1 PAR/PEL 2025 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | TRANSENERGIA SÃO PAULO - TSP | - | SE 500/138 kV ITATIBA | 4° TF 500/138 kV, 3 x 133 MVA 1Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 138 kV MIG (Terreno Rural) |  | 2025-01-29 | RBF | 2025 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-2/2011-rev0 PAR/PEL 2025 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | CPFL TRANSMISSÃO | - | SE 440/138 kV PIRACICABA | 3° TF 440/138 kV, 3 x 133,33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 440 kV MIM - 138 kV Obs.: A outorga deste reforço está condicionada à prévia contratação de MUST no ponto de conexão Piracicaba 138 kV que respalde a referida indicação. |  | 2025-01-30 | RBF | 2025 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-028/2023-rev0 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA ENERGIA BRASIL | - | SE 440/230 kV CABREÚVA | 4º ATF 440/230 kV, 3 x 250 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo BDDD CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 440 kV MIM - 230 kV Reforços de pequeno porte associados: SE CABREUVA 440 kV 0002738/2025 - Adequação dos equipamentos do Módulo IB 440 kV MG 440 kV CABREUVA MG1 SP IB2 para uso em outro local da instalação. LT 440 kV CABREUVA /GERDAU SP C-1 SP 0002749/2025 - Remanejamento da Torre T01 da LT 440 kV CABREUVA /GERDAU SP C-1 SP. |  | 2025-01-28 | RB | 2025 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-082/2024-r0 PAR/PEL 2025 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | ENERGISA SUL-SUDESTE | SE 500/138 kV NOVA EXTREMA | 1º e 2º TF 500/138 kV, (6+1R) x 133 MVA 1Φ 2 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 2 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 1 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 Instalação do Reator de Linha de 136 Mvar, realocado do terminal Fernão Dias da LT 500 kV Estreito – Fernão Dias C2 (a ser seccionada), para operar como reator de barra na SE Nova Extrema. 1 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM Seccionamento da LD 138 kV Frum - Rexan, C1, na SE Nova Extrema, circuito duplo 138 kV, 1 x 795 MCM (Drake), com aproximadamente 12 km de extensão, arranjo BD4. Seccionamento da LD 138 kV Extrema - Extrema II, C1, na SE Nova Extrema, circuito duplo 138 kV, 1 x 795 MCM (Drake), com aproximadamente 4 km de extensão, arranjo BD4 |  | ago/30 | RBF | 2025 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-082/2024-r0 PAR/PEL 2025 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | ENERGISA SUL-SUDESTE | SECCIONAMENTO DA LT 500 kV ESTREITO - FERNÃO DIAS C2, NA SE NOVA EXTREMA | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 33 km 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Φ, a ser instalado no terminal Nova Extrema da LT 500 kV Estreito – Nova Extrema C1 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM |  | ago/30 | RB | 2025 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-052/2025-rev0 PAR/PEL 2025 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | MS/PR | - | - | LT 500 kV RIO BRILHANTE - SARANDI, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 310 km 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Rio Brilhante 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Sarandi 2 Reatores de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 58,3 Mvar 1Ф // Rio Brilhante 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Rio Brilhante 2 Reatores de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 58,3 Mvar 1Ф // Sarandi 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Sarandi |  | Imediata | RB | 2025 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-052/2025-rev0 PAR/PEL 2025 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | MS | - | - | SE 500/230 kV CHAPADÃO | * Novo pátio de 500 kV 1° ATF 500/230 kV, (3+1R) x 400 MVA 1Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 1° Reator de Barra 500 kV, 3 x 36,67 Mvar 1Ф 1 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV MIG (Terreno Rural) Obs.1: Visando compartilhar a fase reserva, o reator de barra deve ser compatível (mesma capacidade e demais características técnicas) e posicionado ao lado do reator de linha da LT 500 kV Rio Verde Norte - Chapadão C1. Obs.2: Com intuito de evitar cruzamentos de LTs, sugerimos que a disposição dos equipamentos neste novo pátio de 500 kV esteja conforme recomendação do planejamento pelo documento EPE-DEE-RE-052/2025-rev0. Obs.3: Para construção do novo pátio 500 kV - contíguo ao setor de230kV - existe a necessidade de realocação de LTs existentes (LT 230 kV Chapadão - Jataí C1 e C2) e alteração de traçados planejados por empreendedores de geração com conexão prevista no setor de 230 kV. |  | Imediata | RB | 2025 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-052/2025-rev0 PAR/PEL 2025 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | MS | - | - | LT 500 kV CHAPADÃO - RIO BRILHANTE, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 330 km 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Chapadão 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Rio Brilhante 1 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 58,3 Mvar 1Ф // Chapadão 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Chapadão 1 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 58,3 Mvar 1Ф // Rio Brilhante 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Rio Brilhante |  | Imediata | RB | 2025 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-052/2025-rev0 PAR/PEL 2025 | Ampliação | Região Sul / Mato Grosso do Sul | GO/MS | - | - | LT 500 kV RIO VERDE NORTE - CHAPADÃO, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 220 km 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Rio Verde Norte 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Chapadão 1 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 36,67 Mvar 1Ф // Rio Verde Norte 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Rio Verde Norte 1 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 36,67 Mvar 1Ф // Chapadão 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // Chapadão |  | Imediata | RB | 2025 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-038/2025-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | - | SE 500/345 kV SANTANA | Pátio de 500 kV (AIS) e 345 kV (GIS) 1°, 2° e 3° ATF 500/345 kV, (9+1R) x 400 MVA 1Ф (2) 3 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM 2 CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 (GIS) - semibarra A (1) 1 CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 (GIS) - semibarra B (1) 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM 2 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 (GIS) - um em cada semibarra 2x Reatores limitadores de Curto-Circuito (RLCCs) 15,8 Ohms - 345 kV (interligando as semibarras A e B) (3) 4 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 (GIS) (4) 2 Chaves de bypass (4) MIM - 500 kV MIM - 345 kV MIG (Terreno Rural) Obs.1: Segregação do barramento 345 kV em duas semibarras (A e B) conectadas entre si por meio de reatores limitadores de curto-circuito. Obs.2: Com intuito de equilibrar os níveis elevados de curto-circuito na região, considerar, no máximo, dois transformadores por semibarra no setor de 345 kV. Neste caso, considerar na configuração inicial 2 ATFs para a semibarra A e 1 ATF para a semibarra B Obs.3: Um reator opera como principal e o outro como reserva. Obs.4: RLCCs interligam as semibarras A e B por meio de um IB em cada semibarra além da necessidade de uma chave de bypass para cada RLCC. |  | 2025-01-29 | RB | 2025 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-038/2025-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | - | SECCIONAMENTO DA LT 500 kV LORENA - TIJUCO PRETO C1, NA SE SANTANA | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 4 km 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM |  | 2025-01-29 | RB | 2025 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-038/2025-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | - | SECCIONAMENTO DA LT 345 kV TIJUCO PRETO - ITAPETI C1 E C2, NA SE SANTANA | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 6,8 km Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 6,8 km Conectar um circuito vindo de Tijuco Preto em cada semibarra Conectar os ddois circuitos vindo de Itapeti na semibarra A 3 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 (GIS) - semibarra A 1 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 (GIS) - semibarra B MIM - 345 kV |  | 2025-01-29 | RB | 2025 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-038/2025-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | - | SECCIONAMENTO DA LT 345 kV SANTO ÂNGELO - ITAPETI C1 E C2, NA SE SANTANA | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 6,8 km Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 6,8 km Conectar um circuito vindo de Santo Ângelo em cada semibarra Conectar os ddois circuitos vindo de Itapeti na semibarra B 1 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 (GIS) - semibarra A 3 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 (GIS) - semibarra B MIM - 345 kV |  | 2025-01-29 | RB | 2025 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-034/2025-rev0 PAR/PEL 2025 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | - | LT 500 kV Santos Dumont 2 - Leopoldina 2 C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795 MCM (TERN), 97 km 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Santos Dumont 2 1 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // Leopoldina 2 1 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // Leopoldina 2 MIG-A // Santos Dumont 2 MIG-A // Leopoldina 2 |  | Imediata | RB | 2025 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-NT-032/2025-rev0 PAR/PEL 2025 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GeT | COPEL-DIS | SE PILARZINHO | 1° e 2° TR 230/69 kV, 2 x 225 MVA (3Ø) - substituição do TF-A e do TF-B - 150 MVA (3Ø) - por final de vida útil (1) 2 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT (2) 1 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT (2) Nota 1: Considerar para os novos transformadores de 225 MVA a mesma impedância dos atuais transformadores de 150 MVA devido as restrições de nível de CC na rede de 69 kV. Nota 2: Substituição dos CTs e IB existentes no setor de 69 kV devido ao aumento de capacidade dos TRs 230/69 kV. Além disso, será necessário recapacitar os circuitos gerais A e B em 69 kV, bem como o circuito de transferência em 69 kV, incluindo a substituição dos barramentos superiores. |  | Imediata | RB | 2025 (1ª Emissão)
ONS | PAR-2019 A 2023_VolumeI_Tomo_02 CTA-ONS DPL 2662/2021 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | TO | ELETRONORTE | - | SE COLINAS 500 KV | Substituição do banco de capacitores série (CR-COCL7-01) e conexões, localizado na saída de linha da LT 500 kV Colinas – Imperatriz C1, de 23,8 Ω e IN= 1500 / 2250 A, por outro de mesmo valor ôhmico e IN= 1650 / 2250 A. Construção de nova torre terminal da LT 500 kV Colinas – Imperatriz C1 e desmontagem da torre existente para liberar a área para o novo BCS. |  | Imediata | RB | 2019 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-056/2017-rev1 PAR 2019-2023 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | CGT ELETROSUL | RGE | SE CAXIAS DO SUL 5 | 3° TF 230/13,8 kV - 50 MVA (3Ф) CT 13,8 kV BPT Reforços de pequeno porte associados: SE CAXIAS SUL 5 13,8 kV: 0001832/2025 - Instalação de novo barramento 13,8 kV P3, arranjo BPT. 0001424/2025 - Instalação de Interligação de Barras 13,8 kV para interligar as barras P3 e T3, arranjo BPT. 0001423/2025 - Instalação de Interligação de Barras 13,8 kV para interligar as barras P3 e P1 (existente), arranjo BPT. SE CAXIAS SUL 5 230 kV: 0001422/2025 - Instalação de lógica de transferência automática de carga, na contingência transferência entre os transformadores TR1, TR2 e TR3 de 230/13,8 kV, arranjo BD4. Nota 1: O desmantelamento do pátio de 69 kV da SE Caxias do Sul 5, necessário para liberar espaço físico e permitir a ampliação do setor de 13,8 kV dessa subestação, está cadastrado no SGPMR sob nº 253/2021, e consta do POTEE 2020 – Reforços de Pequeno Porte – 2ª Emissão – Revisão 2, emitido em 27/10/2021. Nota 2: O setor de 69 kV da SE Caxias 5 somente poderá ser desativado após a instalação do 2° TR 230/69 kV na SE Caxias do Sul 2, caso contrário o sistema 69 kV ficará sem confiabilidade. |  | Imediata (Associada à implantação do 2° TR 230/69 kV na SE Caxias do Sul 2) | RB | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-078/2023-rev0 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | MA | Eletronorte | - | LT 230 kV CAXIAS II - COELHO NETO, C1 | Reconstrução Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 25 km - Trecho de linha a partir da SE Caxias II Substituição do reator CHRE6-01, de 20 Mvar por Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // Coelho Neto 1 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BPT// Coelho Neto Reforços de pequeno porte associados: SE COELHO NETO 230 kV: 0001884/2025 - Substituição do sistema de SPCS 230 kV, associado à EL Coelho Neto LT 230 Teresina /Coelho Neto C-1 que se tornará a EL Coelho Neto LT Caxias II/Coelho Neto C-1 com a futura desativação da EL Coelho Neto LT Caxias II/Coelho Neto C-1, arranjo BPT na SE COELHO NETO. LT 230 kV COELHO NETO /TERESINA C-1: 0001902/2025 - Substituição de cabo para-raios por cabo OPGW no trecho de linha de 78km, na LT 230kV COELHO NETO-TERESINA. Melhoria (Reconstrução da LT) inserida no "POTEE - Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão" por possuir relação com o conjunto de novas obra e desativações indicadas no EPE-DEE-RE-078/2023-rev0. Obra incluída na "Tabela 3-6 – Sequenciamento de eventos" do referido estudo. |  | Imediata, vinculada à entrada em operação da LT 230 kV Caxias II – Teresina II | RB | 2024 (1ª Emissão)
DECRETO 11.314 - 2022
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | Regiões | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO |  | DATA DE NECESSIDADE | CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO | Ciclo POTEE
ONS/EPE | CTA-ONS DPL 0763/2023 / Ofício 0264/2023/DEE/EPE | Art. 3º do Decreto nº 11.314/2022 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ/SP | Light Energia S.A. | - | LT 230 kV Nilo Peçanha - Santa Cabeça, C1 | Circuito Simples 230 kV, 115,8 km |  | jun/26 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 032/2018) | RB | 2023 (1ª Emissão)
ONS/EPE | CTA-ONS DPL 0763/2023 / Ofício 0264/2023/DEE/EPE | Art. 3º do Decreto nº 11.314/2022 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | Light Energia S.A. | - | SE 230/138 kV Nilo Peçanha | Transformação 230/138kV, (3+1R) x 66,67 MVA 1Ф, e conexões 1 Entrada de Linha 230 kV, Arranjo BD4 |  | jun/26 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 032/2018) | RB/RBF | 2023 (1ª Emissão)
ONS/EPE | CTA-ONS DPL 0763/2023 / Ofício 0264/2023/DEE/EPE | Art. 4º do Decreto nº 11.314/2022 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | Light Energia S.A. | - | SE Fontes Novas | Módulo Geral 138 kV MG1, Arranjo BPT 6 Entradas de Linha 138 kV, Arranjo BPT |  | jun/26 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 032/2018) | DIT | 2023 (1ª Emissão)
ONS/EPE | CTA-ONS DPL 0763/2023 / Ofício 0264/2023/DEE/EPE | Art. 4º do Decreto nº 11.314/2022 | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | Light Energia S.A. | - | SE 230/138 kV Nilo Peçanha | Módulo geral 138 kV MG1, Arranjo BPT Interligação de Barras 138 kV IB1, Arranjo BPT 9 Entradas de Linha 138 kV, Arranjo BPT |  | jun/26 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 032/2018) | DIT | 2023 (1ª Emissão)
ONS/EPE | EPE-DEE-RE-042/2024-rev0 | Art. 3º do Decreto nº 11.314/2022 | Região Norte / Nordeste | BA | Afluente Transmissão de Energia Elétrica S.A. | - | SE 230/69 kV BRUMADO II | TR 230/69 kV BRUMADO II TR1 BA - 100 MVA TR 230/69 kV BRUMADO II TR2 BA - 100 MVA RTB 230 kV 10 MVAr BRUMADO II RT1 BA - 10 Mvar MG 230 kV BRUMADO II MG1 BA MC 69 kV TR 230/69 kV BRUMADO II TR1 BA MC 69 kV TR 230/89 kV BRUMADO II TR2 BA MC 230 kV TR 230/69 kV BRUMADO II TR1 BA MC 230 kV TR 230/69 kV BRUMADO Il TR2 BA MC 230 kV RTB 230 kV 10 MVAr BRUMADO II RT1 BA IB 230 kV MG 230 kV BRUMADO Il MG1 BA IB1 EL 230 kV BRUMADO II LT 230 kV BRUMADO II/FUNIL C-1 BA |  | ago/2027 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 001/2010) | RBF | 2024 (1ª Emissão)
ONS/EPE | EPE-DEE-RE-042/2024-rev0 | Art. 3º do Decreto nº 11.314/2022 | Região Norte / Nordeste | BA | Afluente Transmissão de Energia Elétrica S.A. | - | SE 230/69 kV TOMBA | TR 230/69 kV TOMBA TR1 BA - 100 MVA TR 230/69 kV TOMBA TR2 BA - 100 MVA TR 230/69 kV TOMBA TR3 BA - 100 MVA MG 230 kV TOMBA MG1 BA MC 69 kV TR 230/69 kV TOMBA TR1 BA MC 69 kV TR 230/69 kV TOMBA TR2 BA MC 69KkV TR 230/89 kV TOMBA TR3 BA MC 230 kV TR 230/69 kV TOMBA TR1 BA MC 230 kV TR 230/69 kV TOMBA TR2 BA MC 230 kV TR 230/69 kV TOMBA TR3 BA EL 230 kV TOMBA LT 230 kV TOMBA /G.MANGABEIRA C-1 BA EL 230 kV TOMBA LT 230 kV CAMACARI II/TOMBA C-1 BA IB 230 kV MG 230 kV TOMBA MG1 BA 181 |  | ago/2027 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 001/2010) | RBF | 2024 (1ª Emissão)
ONS/EPE | EPE-DEE-RE-042/2024-rev0 | Art. 3º do Decreto nº 11.314/2022 | Região Norte / Nordeste | BA | Afluente Transmissão de Energia Elétrica S.A. | - | LT 230 kV FORD - CAMAÇARI II C-1 E C-2 | LT 230 kV Ford - Camaçari II C-1 - 11,7 km LT 230 kV Ford - Camaçari II C-2 - 11,7 km |  | ago/2027 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 001/2010) | RB | 2024 (1ª Emissão)
ONS/EPE | EPE-DEE-RE-042/2024-rev0 | Art. 3º do Decreto nº 11.314/2022 | Região Norte / Nordeste | BA | Afluente Transmissão de Energia Elétrica S.A. | - | LT 230 kV BRUMADO II - FUNIL C-1 | LT 230 kV Brumado II - Funil C-1 - 263,5 km EL 230 kV Funil LT 230 kV Brumado II - Funil C-1 |  | ago/2027 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 001/2010) | RB | 2024 (1ª Emissão)
ONS/EPE | EPE-DEE-RE-042/2024-rev0 | Art. 4º do Decreto nº 11.314/2022 | Região Norte / Nordeste | BA | Afluente Transmissão de Energia Elétrica S.A. | - | LT 138 kV FUNIL - POÇÕES C-1 | LT 138 kV Funil - Poções C-1 - 117,65 km |  | ago/2027 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 001/2010) | DIT | 2024 (1ª Emissão)
ONS/EPE | EPE-DEE-RE-042/2024-rev0 | Art. 3º do Decreto nº 11.314/2022 | Região Norte / Nordeste | BA | Afluente Transmissão de Energia Elétrica S.A. | - | LT 230 kV CAMAÇARI II - TOMBA C-1 | LT 230 kV Camaçari II - Tomba C-1 (trecho de 37,5 km) |  | ago/2027 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 001/2010) | RB | 2024 (1ª Emissão)
ONS/EPE | EPE-DEE-RE-042/2024-rev0 | Art. 3º do Decreto nº 11.314/2022 | Região Norte / Nordeste | BA | Afluente Transmissão de Energia Elétrica S.A. | - | LT 230 kV TOMBA - GOVERNADOR MANGABEIRA C-1 | LT 230 kV Tomba - Governador Mangabeira C-1 - 37,5 km |  | ago/2027 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 001/2010) | RB | 2024 (1ª Emissão)
DESATIVAÇÕES
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | PE | CHESF | - | LT 230 kV BOM NOME - TACARATU, C1 - (Desativação) | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 141 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Bom Nome Vinculada à SE Bom Nome II 500/230/138 kV, SE Zebu III 500/230 kV e obras associadas. |  | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | PE/BA | CHESF | - | LT 230 kV TACARATU - PAULO AFONSO III, C1 - (Desativação) | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 49 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Paulo Afonso III (desativação) Vinculada à SE Bom Nome II 500/230/138 kV, SE Zebu III 500/230 kV e obras associadas. |  | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | PE/BA | CHESF | - | LT 230 kV BOM NOME - PAULO AFONSO III, (04F3) - (Desativação) Trecho entre ponto seccionamento para Zebu III e Paulo Afonso III | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 8 km (desativação) 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Paulo Afonso III (desativação) Vinculada à SE Bom Nome II 500/230/138 kV, SE Zebu III 500/230 kV e obras associadas. |  | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | PE/BA | CHESF | - | LT 230 kV FLORESTA II - PAULO AFONSO III, C1 - (Desativação) Trecho entre ponto seccionamento para Zebu III e Paulo Afonso III | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 8 km (desativação) 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Paulo Afonso III (desativação) Vinculada à SE Bom Nome II 500/230/138 kV, SE Zebu III 500/230 kV e obras associadas. |  | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | BA | CHESF | Equatorial Alagoas | SE 230/69 kV ABAIXADORA (desativação) | 1° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф (Desativação) 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT |  | Vinculada à entrada em operação da SE Zebu III 500/230 kV | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | CE | CHESF | - | LT 230 kV Banabuiú - Russas II, C1 (Desativação) | Desativação da LT 230 kV, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 111 km Amortização remanescente |  | Vinculada à entrada em operação da SE Morada Nova 500/230 kV | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | PI | IENNE TAESA | - | LT 500 kV São João do Piauí - Ribeiro Gonçalves, C1 e C2 (Desativação Capacitores Série) | Desativação dos bancos de Capacitor Série 500 kV, 2 x 425 Mvar 3Ф // Ribeiro Gonçalves 2 CCS (Conexão de Capacitor Série) 500 kV, Arranjo DJM // Ribeiro Gonçalves MIM - 500 kV // Ribeiro Gonçalves Amortização remanescente |  | Vinculada à entrada em operação da SE São João do Piauí II 500/230 kV | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | PI/MA | CHESF | - | LT 500 kV São João do Piauí - Boa Esperança, C1 (Desativação Capacitor Série) | Desativação do banco de Capacitor Série 500 kV, 1 x 484 Mvar 3Ф // São João do Piauí 1 CCS (Conexão de Capacitor Série) 500 kV, Arranjo DJM // São João do Piauí MIM - 500 kV // São João do Piauí |  | Vinculada à entrada em operação da SE São João do Piauí II 500/230 kV | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | CE/PI | CHESF | - | LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri, C1, CS (Desativação) | Desativação da LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri, C1, CS, exceto EL da SE Ibiapina II, que será reaproveitada. |  | Vinculada à entrada em operação da LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri C3 | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-024/2021-rev0 | Desativação | Regiões Norte / Nordeste | SE | CHESF |  | LT 230 kV ITABAIANA - ITABAIANINHA (Desativação) | Desativações: Circuito Simples, 230 kV, 79 km |  | Associado à entrada em operação da LT 230 kV Olindina - Itabaianinha. | RB | 2023 (3ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-148/2021-rev2 | Desativação | Regiões Norte / Nordeste | BA | CHESF |  | LT 230 kV IRECÊ - OUROLÂNDIA II (Desativação) | Desativações: Circuito Simples 230 kV, 87 km |  | Associada à entrada em operação da LT 500 kV Morro do Chapéu II - Poções III C1. | RB | 2023 (3ª Emissão)
EPE | 066a - Ofício nº 227/ 066b - EPE-DEE-RE-062-2020-rev1 | Desativação | Regiões Norte / Nordeste | BA | CHESF |  | LT 230 kV OLINDINA - CÍCERO DANTAS C1 (Desativação) | Desativações: Circuitos Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 81 km. |  | Associada à entrada em operação da SE Olindina 230/69 kV, por meio do seccionamento das LTs 230 kV Cícero Dantas – Catu C1 e C2. | RB | 2023 (3ª Emissão)
EPE | 066a - Ofício nº 227/ 066b - EPE-DEE-RE-062-2020-rev1 | Desativação | Regiões Norte / Nordeste | BA | CHESF |  | LT 230 kV OLINDINA - CÍCERO DANTAS C2 (Desativação) | Desativações: Circuitos Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 81 km. |  | Associada à entrada em operação da SE Olindina 230/69 kV, por meio do seccionamento das LTs 230 kV Cícero Dantas – Catu C1 e C2. | RB | 2023 (3ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | CE/PE | CHESF | - | LT 230 kV Milagres - Bom Nome, C1 (Desativação) | Desativação da LT 230 kV, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 86,4 km (desativação) Reator de linha (terminal Milagres) - desativação |  | Vinculada à entrada em operação da SE Bom Nome II 500/230 kV | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | CE | CHESF | - | LT 230 kV Banabuiú - Icó, C1 (Desativação Reator de Linha) | Reator de linha 04E2 (3x3,3Mvar) (terminal Banabuiú) - desativação |  | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | CE | CHESF | - | LT 230 kV Banabuiú - Milagres, C3 (Desativação Reator de Linha) | Reator de linha 04E3 (10 Mvar) (terminal Banabuiú) - desativação |  | Imediata | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | CE | CHESF | - | LT 230 kV Milagres - Abaiara, C1 (Desativação Reator de Linha) | Reator de linha 04E2 (3x3,3Mvar) (terminal Milagres) - desativação |  | Vinculada à entrada em operação da SE Abaiara 230/34,5 kV | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-014/2022-rev2 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | CE | CHESF | - | LT 230 kV Milagres - Araticum, C1 (Desativação Reator de Linha) | Reator de linha 04E3 (10 Mvar) (terminal Milagres) - desativação |  | Vinculada à entrada em operação da SE Araticum 230/34,5 kV | RB | 2023 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-078/2023-rev0 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE |  | LT 230 kV CAXIAS II - COELHO NETO, C1 | Desativação do Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 78 km - trecho de linha a partir da SE Coelho Neto, e do reator de linha CHRE6-01 e respectivas conexões, de 20 Mvar, associado instalado na SE Coelho Neto |  | Imediata, vinculada à entrada em operação da LT 230 kV Caxias II - Teresina II, respeitando a sequência de eventos descrita na Tabela 3-6 do estudo EPE-DEE-RE-078/2023-rev0 | RB | 2023 (4ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-019/2024-rev0 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | PI | CHESF |  | LT 230 kV TERESINA - PIRIPIRI, C1 | Desativação e desmontagem da LT 230 kV Teresina - Piripiri C1, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), trecho de 141 km a partir da SE Piripiri, e do reator de linha 04E1 (3x3,33 Mvar) associado instalado na SE Piripiri. |  | Vinculada à em operação da LT 230 kV Teresina - Teresina III, C1 | RB | 2023 (4ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | PB | CHESF |  | SE 230/138/13,8 kV CAMPINA GRANDE II | Desativação e desmontagem de 1 Compensador Síncrono -10/+20 Mvar (01K1) Desativação e desmobilização de 2 Reatores de -5 Mvar (01E1 e 01E2) |  | Vinculada à entrada em operação da SE Pilões III 230/69 kV e obras de distribuição associadas | RB | 2023 (4ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação | Regiões Norte / Nordeste | PB | CHESF | - | LT 138 kV CAMPINA GRANDE II - PILÕES II, C1 (desativação) | Circuito Simples 138 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 80 km (desativação) 1 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // Campina Grande II (desativação) 1 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // Pilões II (desativação) |  | Vinculada à entrada em operação da SE Pilões III 230/69 kV e obras de distribuição associadas | RB | 2023 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação | Regiões Norte / Nordeste | RN | CHESF | - | LT 138 kV PARAÍSO - PILÕES II, C1 (desativação) | Circuito Simples 138 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 107 km (desativação) 1 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // Pilões II (desativação) |  | Vinculada à entrada em operação da SE Pilões III 230/69 kV e obras de distribuição associadas | RB | 2023 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação | Regiões Norte / Nordeste | PB | CHESF | - | SE 138 kV PILÕES II (Desativação) | Desativações: Pátio 138 kV 1 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT Equipamentos não amortizados |  | Vinculada à entrada em operação da SE Pilões III 230/69 kV e obras de distribuição associadas | RB | 2023 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação | Regiões Norte / Nordeste | PB | CHESF | - | SE 138/69 kV PILÕES I (Desativação) | Desativações: 1° e 2° TF 138/69 kV, 2 x 75 MVA 3Ф 2 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT |  | Vinculada à entrada em operação da SE Pilões III 230/69 kV e obras de distribuição associadas | RB | 2023 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação | Regiões Norte / Nordeste | PB | CHESF | - | SE 138 kV CAMPINA GRANDE II (Desativação) | Desativações: Pátio 138 kV 1 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT Equipamentos não amortizados |  | Vinculada à entrada em operação da SE Pilões III 230/69 kV e obras de distribuição associadas | RB | 2023 (3ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação | Regiões Norte / Nordeste | PB | CHESF | - | SE 230/138 kV CAMPINA GRANDE II (Desativação) | Desativações: 1° e 2° TF 230/138 kV, 2 x 55 MVA 3Ф 2 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT 2 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIG-A |  | Vinculada à entrada em operação da SE Pilões III 230/69 kV e obras de distribuição associadas | RB | 2023 (3ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015/2022-rev1 | Desativação | Regiões Norte / Nordeste | PB | CHESF | - | LT 138 kV CAMPINA GRANDE II - SANTA CRUZ II, C1 (Desativação) | Desativações: Circuito Simples 138 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 116 km 1 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // Campina Grande II |  | Vinculada à entrada em operação da SE Pilões III 230/69 kV e obras de distribuição associadas | RB | 2023 (3ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-078/2023-rev0 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | MA | ELETRONORTE |  | LT 230 kV PERITORÓ - CAXIAS II C1 | Desativação do Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 117 km |  | Vinculada à reconstrução da LT 230 kV Caxias II - Coelho Neto, 25 km - Trecho de linha a partir da SE Caxias II, respeitando a sequência de eventos descrita na Tabela 3-6 do estudo EPE-DEE-RE-078/2023-rev0 | RB | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-078/2023-rev0 | Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022) | Regiões Norte / Nordeste | MA/PI | ELETRONORTE |  | LT 230 kV COELHO NETO - TERESINA I, C1 | Desativação do Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 57 km - trecho de linha a partir da SE Teresina, e reator de linha CHRE6-02 e respectivas conexões, de 5 Mvar, associado instalado na SE Coelho Neto. |  | Imediata, vinculada à entrada em operação da LT 230 kV Teresina - Teresina III C1 e da desativação e desmontagem do trecho em estruturas de concreto entre a SE Coelho Neto e a derivação pra SE Caxias II, respeitando a sequência de eventos descrita na Tabela 3-6 do estudo EPE-DEE-RE-078/2023-rev0 | RB | 2023 (4ª Emissão)

## POTEE Anteriores - D
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento Departamento de Planejamento e Outorgas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Interligações Internacionais Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão Ciclo 2025 - 2ª Emissão (Dezembro/2025)
ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO | REFERÊNCIA | CLASSIFICAÇÃO | REGIÃO | UF | TRANSMISSORA OU GERADORA | DISTRIBUIDORA | INSTALAÇÃO | DESCRIÇÃO | DATA DE NECESSIDADE | OBRA DE REDE BÁSICA OU REDE BÁSICA DE FRONTEIRA ASSOCIADA | CICLO POTEE
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-076/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV SERRA DA MESA – PORANGATU C2 | LD em 138 kV com 105 km de extensão, circuito simples, aéreo com cabo 1x336,4 MCM (LINNET) | 2025-06-26 | SOLUÇÃO ESTRUTURAL DA Regiões NORTE DE GOIÁS PROPOSTA NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-076-2020-r0 | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LT 138 kV JANAÚBA 3 - JANAÚBA 1 C1 | Recapacitação da LD, 16 km | 2025-01-26 | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE MONTES CLAROS 5 | 1 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIG (Terreno Rural) | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LT 138 kV MONTES CLAROS 1 - MONTES CLAROS 5 C1 | LD subterrânea, 138 kV - 1,3 km | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LT 138 kV MONTES CLAROS 5 - MONTES CLAROS 2 C1 E C2 (CD) | Individualização e Adequação das Entradas de Linha 138 kV - Circuito Simples 138 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 0,3 km | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | CAIUÁ TRANSMISSORA | COPEL-D | SE SANTA QUITÉRIA | Instalação de um relé digital para implementar a transferência automática em 13,8 kV, considerando a instalação de um painel. Instalação de um relé de bloqueio de fechamento no circuito de fechamento od disjuntor interligador de barras e alteração da atuação do esquema de falha de disjutor de 13,8 kV dos transformadores. | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE CAMPO DO ASSOBIO | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE UBERABA | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE CAMPO COMPRIDO | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE DISTRITO INDUSTRIAL DE S.J. DOS PINHAIS | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-133/2015-rev2 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE SÃO MATEUS DO SUL | Setor 13,8 kV: Instalação de disjuntor interligador de barras mediante remanejamento do alimentador Estiva de 13,8 kV. Setor 34,5 kV: Instalação de disjuntor interligador de barras mediante remanejamento de um dos gerais. Instalação de um relé digital para implementar a transferência automática, considerando a instalação de um painel. Instalação de um relé de bloqueio de fechamento no circuito de fechamento do disjuntor interligador de barras e alteração da atuação do esquema de falha de disjutor de 13,8 kV dos transformadores. | Imediata | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV AVATINGUARA - UBERLÂNDIA 1, C1 e C2. | Seccionamento dos circuitos existentes para conexão da nova subestação de RBF Monte Alegre de Minas 2. | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138kV Patrocínio - Serra do Salitre , C1 | Circuito simples de 32 km configuração 1x636 MCM | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-047/2018-rev2 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 KV ÁGUA VERMELHA - ITURAMA, C1 | Circuito simples de 25 km configuração 1x336 MCM | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2018
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-047-2018-rev2 PAR 2019-2023 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV RIO PARANAÍBA - GALVANI | Seccionamento da LD 138 kV Rio Paranaíba – Galvani na SE Serra do Salitre, circuito duplo, 2 x 0,2 km | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2018
ONS | PAR 2019-2023 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | ENEL-GO | LD 138 kV MINEIROS - COLETORA MINEIROS | LD 138 kV com 10 km de extensão, circuito simples, que permitirá o atendimento da SE 138 kV Mineiros exclusivamente via SE 138 kV Coletora Mineiros | Imediata | MELHORA SENSIVELMENTE O DESEMPENHO DE TENSÃO NA CONTINGÊNCIA DA LD 138 KV RIO CLARO - PARQUE DAS SEM (DIT) | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-031/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD 69 kV Crato - Nova Olinda | Recondutoramento 1 x 954 MCM - 36,5 km - CS | Imediata | Seccionamento da LT 230 kV Milagres – Tauá II na SE Crato II, SE 230/69/13,8 kV Crato II | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-031/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD 69 kV Nova Olinda - Araripe | Recondutoramento 1 x 636 MCM - 53,4 km - CS | Imediata | Seccionamento da LT 230 kV Milagres – Tauá II na SE Crato II, SE 230/69/13,8 kV Crato II | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | Maracanaú 69 kV | 1º e 2º Bancos de capacitores 69 kV, 24,4 MVAr | Imediata | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD 69 kV Dias Macedo II - Tauape C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 5 km Recondutoramento - Linha de distribuição em 69 kV existente, cujo ponto de conexão deve ser remanejado da SE Delmiro Gouveia para a nova SE Dias Macedo II. | Imediata | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Dias Macedo II - Varjota - C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 8 km Recondutoramento - Linha de distribuição em 69 kV existente, cujo ponto de conexão deve ser remanejado da SE Delmiro Gouveia para a nova SE Dias Macedo II. | Imediata | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Tauape - Centro - C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 6 km | Imediata | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Der. Varjota - Água Fria - C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 3 km Recondutoramento | Imediata | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Dias Macedo II - Água Fria - C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 4 km | Imediata | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Tauape - Maguary - C1 e C2 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 4 km Recondutoramento | Imediata | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Dias Macedo II - Tauape - C1, C2 e C3 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 5 km Recondutoramento - Linhas de distribuição em 69 kV existentes, cujos pontos de conexão devem ser remanejados da SE Delmiro Gouveia para a nova SE Dias Macedo II. | Imediata | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Dias Macedo II - Aldeota - C1 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 8 km Recondutoramento - Linha de distribuição em 69 kV existente, cujo ponto de conexão deve ser remanejado da SE Delmiro Gouveia para a nova SE Dias Macedo II. | Imediata | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-090/2018-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | CE | - | ENEL-CE | LD Dias Macedo II - Aldeota - C2 | LD 69kV 1xCAL 500 mm2 - 8 km | Imediata | LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II C1/C2, subterraneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas | 2019
EPE | EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | LT138kV SECC. TOCANTIZINHO-NOVO PROGRESSO (Celpa)/ MORAES DE ALMEIDA CS | LD 138kV com 1 km de extensão, circuito duplo, aéreo, com cabo 1x336,4 MCM. | Imediata | SE NOVO PROGRESSO 230/138 kV | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-005/2018-rev0 | Reforço | Regiões Norte / Nordeste | PA | - | CELPA | SE 138 kV MORAES DE ALMEIDA | Novo Pátio 138 kV na SE Moares de Almeida | Imediata | SE NOVO PROGRESSO 230/138 kV | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-030/2020-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | - | ENEL-RJ | LD 138 kV LEOPOLDINA - PÁDUA, C1 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 60 km | Imediata | LT 345 KV LAGOS - LEOPOLDINA (Outorgada) | 2020 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-030/2020-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RJ | - | ENEL-RJ | SE 138/69 kV PÁDUA (Ampliação/Adequação) | 1° TR – 138-69 kV – 3Ø – 100 MVA | Imediata | LT 345 KV LAGOS - LEOPOLDINA (Outorgada) | 2020 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV SANTANA DO PARAÍSO 1 - CORONEL FABRICIANO 2 | Construção de 15 km de circuito simples entre a futura SE Coronel Fabriciano 2 e a futura SE Santana do Paraíso 1. A SE Santana do Paraíso 1 seccionará a LD 138 kV Braúnas – Ipatinga. Obra associada à nova SE Braúnas 230/161/138 kV e ao 2º AT 230/138 kV da SE Ipatinga 1. | Imediata | OBRA ASSOCIADA À NOVA SE TIMÓTEO 2 230/69 KV | 2020 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | RECAPACITAÇÃO DA LT 138 kV ARAXÁ 1 – ARAXÁ 3, C1 | RECAPACITAÇÃO DA LT 138 kV ARAXÁ 1 – ARAXÁ 3, C1 (Recapacitação da LD 138 kV Araxá 1 – Araxá 3, C1, 13,3 km, aumentando a capacidade para 150/160 MVA) | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2020 (1ª Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | RECAPACITAÇÃO DA LT 138 kV ARAXÁ 3 – ARAXÁ 2, C1 | RECAPACITAÇÃO DA LT 138 kV ARAXÁ 3 – ARAXÁ 2, C1 (Recapacitação da LD 138 kV Araxá 3 – Araxá 2, 0,5 km, aumentando a capacidade para 150/160 MVA) | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA | 2020 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA | LT 138 kV Santa Etelvina - Amazonas C1 e C2 | Construção de LT 138 kV CD, 7,9 km, 2x795 MCM | mai/26 | - | 2020 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA | SE Parque 10 | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 3x40 MVA e 15 alimentadores | Imediata | - | 2020 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA | LT 138 kV Cachoeira Grande - Parque 10 C1 e C2 | Construção de LT 138 kV CD, 4,5 km, 2x795 MCM | Imediata | - | 2020 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE AMAZONAS | LT 138 kV Lechuga - Amazonas C1 e C2 - CD 2 x 954 MCM - cabo OPGW + LD Manauara - Amazonas 69 kV - CS (seccionamento da LD Manauara - Cidade Nova 69 kV - C1) e LD 69 kV Amazonas - Santo Antônio - CS 1 x 1272 MCM | Imediata | - | 2018
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE DISTRITO 3 | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 3x40 MVA e 24 alimentadores | Imediata | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE AMAZONAS | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 3x40 MVA, TR 138/69 kV - 150 MVA, adequações na SE Lechuga 138 kV, 2 conexões de LD da EDAM na SE Lechuga 138 kV | Imediata | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV LECHUGA - AMAZONAS | Construção de LT 138 kV CD, 2,5 km, 2x795 MCM. | Imediata | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE RIO PRETO DA EVA | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 2x20 MVA, 10 alimentadores e LT 138 kV Lechuga - Rio Preto da Eva - CS 1 x 477 MCM - 55 km - cabo OPGW | Imediata | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV LECHUGA - RIO PRETO DA EVA | Construção de LT 138 kV CS, 55 km, 1x477 MCM. | Imediata | - | 2017/2016
ONS | NT ONS 0035/2016-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE IRANDUBA DOIS | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 1x40 MVA e7 alimentadores, TR 138 kV/69 kV - 1 x 50 MVA, 01 banco capacitor 138 kV 20 Mvar, LT 138 kV Compensa - Iranduba Dois C1 - CS 1 x 795 MCM - 20 km e adequações nas subestações de Compensa e Iranduba Dois 138 kV | Imediata | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE DISTRITO 4 | Construção dos setores de 138 e 13,8 kV, 3 TR 138/13,8 kV - 40 MVA | Imediata | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV MAUÁ III - DISTRITO 4 | Construção de LT 138 kV CD, 3 km, 2x795 MCM. | Imediata | - | 2017/2016
ONS | NT ONS 0035/2016-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE MANACAPURU DOIS | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 1x40 MVA e 7 alimentadores, 1 banco capacitor 138 kV 30 Mvar, LT 138 kV Iranduba Dois - Manacapuru Dois C1 - CS 1 x 477 MCM - 70 km e adequações nas subestações Iranduba Dois e Manacapuru Dois 138 kV | Imediata | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE JARAQUI 2 | Construção dos setores de 138 e 13,8 kV, 3 TR 138/13,8 kV - 40 MVA | Imediata | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV AMAZONAS - JARAQUI 2 C1 e C2 | Construção de LT 138 kV CD, 9,1 km, 2x795 MCM. | Imediata | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE PONTA NEGRA 2 | Construção dos setores de 138, 69 e 13,8 kV, 2 TR 138/13,8 kV - 40 MVA e 2 TR 138/69 kV - 150 MVA | 2025-11-25 | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV TARUMÃ - PONTA NEGRA 2 C1 e C2 | Construção de LT 138 kV CD, 10,0 km, 2x954 MCM, associada a integração do setor de 138 kV da nova SE Tarumã | 2025-11-25 | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-105/2015-rev1 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | LT 138 kV COMPENSA - PONTA NEGRA 2 C1 e C2 | Construção de LT 138 kV CD, 3,5 km, 2x795 MCM. | 2025-11-25 | - | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AM | - | ED AMAZONAS | SE SANTA ETELVINA | Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 3x40 MVA | mai/26 | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | MA | - | EQUATORIAL-MA | LT 138 kV SANTA LUZIA III - SANTA LUZIA C1 | Construção de LT 138 kV CS, 6,5 km, 1x336,4 MCM | 2025-01-26 | SE SANTA LUZIA III, construção da SE 500/230/138 kV, 1º e 2º AT 500/230 kV – (6+1) x 150 MVA1º e 2º AT 230/138 kV – 2 x 100 MVA, 2 ELs 138 kV, sendo EL para a SE Santa Luziae 1 EL para a SE Estaca Trinta (Acesso da EQTL-MA) | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | MA | - | EQUATORIAL-MA | LT 138 kV SANTA LUZIA III - ESTACA 30 C1 | Construção de LT 138 kV CS, 21,0 km, 1x336,4 MCM | 2025-01-26 | SE SANTA LUZIA III, construção da SE 500/230/138 kV, 1º e 2º AT 500/230 kV – (6+1) x 150 MVA1º e 2º AT 230/138 kV – 2 x 100 MVA, 2 ELs 138 kV, sendo EL para a SE Santa Luziae 1 EL para a SE Estaca Trinta (Acesso da EQTL-MA) | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | MA | - | EQUATORIAL-MA | LT 69 kV AÇAILÂNDIA - AÇAILÂNDIA (EQTL-MA) C1 | Construção de LT 69 kV CS, 16,0 km, 1x636 MCM | 2025-01-26 | SE AÇAILÂNDIA, adequação do setor de 500 kV, 1º e 2º AT 500/230 kV – (6+1) x 150 MVA eConstrução da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 75 MVA, 2 ELs 69 kV, sendo 1 EL para a SE Açailândia e 1 EL para a SE Piquiá (Acesso da EQTL-MA) | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | MA | - | EQUATORIAL-MA | LT 69 kV AÇAILÂNDIA - PIQUIÁ C1 | Construção de LT 69 kV CS, 3,0 km, 1x636 MCM | 2025-01-26 | SE AÇAILÂNDIA, adequação do setor de 500 kV, 1º e 2º AT 500/230 kV – (6+1) x 150 MVA eConstrução da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 75 MVA, 2 ELs 69 kV, sendo 1 EL para a SE Açailândia e 1 EL para a SE Piquiá (Acesso da EQTL-MA) | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | SE | - | ENERGISA-SE | LT 69 KV NOSSA SENHORA DA GLÓRIA II – NOSSA SENHORA DA GLÓRIA C1 e C2 | Construção de LT 69 kV CD, 4,0 km, 1x636 MCM (GROSBEAK) | dez/26 | SE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA II, construção da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 150 MVA, 4 ELs 69 kV, sendo 2 ELs para a SE Nossa Senhora da Glória e 2 ELs para a SE Graccho Cardoso (Acesso da ENERGISA-SE) | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | SE | - | ENERGISA-SE | LT 69 KV NOSSA SENHORA DA GLÓRIA II – GRACCHO CARDOSO C1 e C2 | Construção de LT 69 kV CD, 28,0 km, 1x636 MCM (GROSBEAK) | dez/26 | SE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA II, construção da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 150 MVA, 4 ELs 69 kV, sendo 2 ELs para a SE Nossa Senhora da Glória e 2 ELs para a SE Graccho Cardoso (Acesso da ENERGISA-SE) | 2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS | PAR/PEL 2021 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | SE FRANCISCO SÁ 4 | Ampliação da nova SE 138 kV para conexão da nova LD 138 kV Francisco Sá 4 - Montes Claros 2 | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (2 Emissão)
EPE/ONS | PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LT 138 kV FRANCISCO SÁ 4 - MONTES CLAROS 2 C1 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 55 km | Imediata | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REV0_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAISl | 2021 (2 Emissão)
ONS | PAR/PEL 2020-2024 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | MG | - | CEMIG-D | LD 138 kV BETIM 6 - IGARAPÉ 1 | LD 138 kV BETIM 6 - IGARAPÉ 1 (Circuito duplo, lançamento do 1º circuito, 636 MCM, 19 km. Obra associada à nova SE Betim 6 345/138 kV) |  | VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-133/2013-rev2 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais - Período Pré-Tapajós | 2020 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-007/2016-rev2 | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO/AM | ELETRONORTE | ED AMAZONAS | LD 138 kV CALADINHO II – HUMAITÁ, C1 | LD em 138 kV com 210 km de extensão, circuito simples, aéreo com cabo 1x795 MCM (TERN) | Imediata | SE CALADINHO II 230/138 kV LEILÃO 01/2022 - LOTE 8 (Contratada) | 2021 (2ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-012-2022-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA |  | NEOENERGIA COELBA | SE 138/34,5 kV São Marcelo 2 | 1º TR 138/34,5 kV – 20/26,6 MV e conexões. | dez/2028 |  | 2023 (2ª emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-012-2022-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA |  | NEOENERGIA COELBA | SE 138/34,5kV Coaceral I | 1º e 2º TR 138/34,5 kV – 20/26,6 MVA | dez/28 |  | 2023 (2ª emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-012-2022-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA |  | NEOENERGIA COELBA | LD Formosa do Rio Preto – Coaceral I | Circuito simples, 138 kV, 1 x 636 MCM, 13 km | dez/28 |  | 2023 (2ª emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-045/2023-rev0 | Obra Determinativa Distribuição | Regiões Norte / Nordeste | PB | EDF | ENERGISA-PB | LT 69 kV JOÃO PESSOA II - PARATIBE, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 69 kV, 1 x 1000 MCM ACAR, 14 km 2 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT / João Pessoa II MIM - 69 kV / João Pessoa II 2 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT / Paratibe MIM - 69 kV / Paratibe | Imediata |  | 2023 (4ª emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-045/2023-rev0 | Obra Determinativa Distribuição | Regiões Norte / Nordeste | PB | EDF | ENERGISA-PB | LT 69 kV PARATIBE - MANGABEIRA, C2 | Circuito Simples 69 kV, 1 x 1000 MCM ACAR, 13 km 1 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT / PARATIBE MIM - 69 kV / PARATIBE 1 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT / MANGABEIRA MIM - 69 kV / MANGABEIRA | Imediata | - | 2023 (4ª emissão)
ONS | PAR/PEL 2023 | Obra Determinativa Distribuição | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | - | ENERGISA-RO | SE PIMENTA BUENO 138 kV | Adequação do barramento em 138 kV da SE Pimenta Bueno de Barra Simples (BS) para Barra Principal e Transferência (BPT). | Imediata | - | 2023 (4ª emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015-2022-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PB |  | ENERGISA-PB | LD 69 kV Pilões III - Pilões C1 e C2 | Circuito Simples 69 kV, 1 x 636 MCM 2 x 2 km | dez/28 | SE Pilões III 230/69 kV | 2023 (2ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-006-2018-rev0 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA | Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-133/2015-rev2 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE PONTA GROSSA NORTE | Setor 13,8 kV: Implantação de lógica para chaveamento automático de carga no barramento de 13,8 kV, na contingência de um dos transformadores 230/34,5/13,8 kV. Instalação de disjuntor interligador de barras no setor de 13,8 kV para viabilizar a transferência automática de carga. Setor 34,5 kV: Implantação de lógica para chaveamento automático de carga no barramento 34,5 kV na contingência de um dos transformadores 230/34,5/13,8 kV. Instalação de disjuntor interligador de barras no setor de 34,5 kV para viabilizar a transferência automática de carga. | Imediata | - | 2017/2016
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-133/2015-rev2 PAR 2016-2018 | Reforço | Região Sul / Mato Grosso do Sul | PR | COPEL-GT | COPEL-D | SE PONTA GROSSA SUL | Setor 13,8 kV: Implantação de lógica para chaveamento automático de carga no barramento de 13,8 kV, na contingência de um dos transformadores 230/34,5/13,8 kV. Instalação de disjuntor interligador de barras no setor de 13,8 kV para viabilizar a transferência automática de carga. Setor 34,5 kV: Implantação de lógica para chaveamento automático de carga no barramento de 13,8 kV, na contingência de um dos transformadores 230/34,5/13,8 kV. Instalação de um relé digital para implementar a transferência automática, considerando a instalação de um painel. | Imediata | - | 2017/2016
ONS | CARTA ONS DTA-2020-PA-0018-R0-rv | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | ISA CTEEP | ENEL-SP | LTS 88 kV MIGUEL REALE - VILA MARIANA C3/C4 | Construção de LT Subterrânea de 88 kV, CD, capacidade de 300 MVA por circuito, cabos isolados XLPE, com aproximadamente 4,4 km de extensão. | 2025-06-26 | Ampliação da SE Miguel Reale 345/88 kV | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-104/2022-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | CPFL PAULISTA | LD 138 kV ESTÂNCIA - DER. JAÚ - JAÚ 4 C1 e C2 | Construção de LT, circuito duplo, 19 km, 1 x 795 MCM. | 2025-01-28 | SE Estância 440/138 kV | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-068/2012-r0 Ofício 022/2015-SPE-MME | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | - | ELEKTRO | LT 138 kV MONGAGUÁ - PERUÍBE | Reconstrução, 50 km, CD, de 336,4 MCM para 795 MCM, 75ºC/90ºC, do trecho entre a SE Mongaguá e a SE Peruíbe. A linha nova ocupará parte da faixa da linha antiga, devendo ser implantada em conjunto com a retirada da linha antiga. A ELEKTRO construirá, também, o trecho CD subterrâneo de 0,5 km entre a SE Mongaguá e o ponto de seccionamento da LTCD 138 kV Embu - Peruíbe. | Imediata | SE MANOEL DA NÓBREGA 230/138/88 kV (Em operação) | 2017/2016
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | IE RIACHO GRANDE | ENEL-SP | LTS 88 kV SÃO CAETANO - BANDEIRANTES C3/ C4 | Construção de LT Subterrânea de 88 kV, CD, capacidade de 300 MVA por circuito, cabos isolados XLPE, com aproximadamente 0,130 km de extensão. | 2025-01-26 | SE São Caetano do Sul 345/88 kV | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | IE RIACHO GRANDE | ENEL-SP | LTS 88 kV SÃO CAETANO - WILSON C5/C6 | Construção de LT Subterrânea de 88 kV, CD, capacidade de 300 MVA por circuito, cabos isolados XLPE, com aproximadamente 0,060 km de extensão. | 2025-01-26 | SE São Caetano do Sul 345/88 kV | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | IE RIACHO GRANDE | ENEL-SP | LTS 88 kV SÃO CAETANO - ZF C3/C4 | Construção de LT Subterrânea de 88 kV, CD, capacidade de 300 MVA por circuito, cabos isolados XLPE, com aproximadamente 0,060 km de extensão. | 2025-01-26 | SE São Caetano do Sul 345/88 kV | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | IE RIACHO GRANDE | ENEL-SP | ETR GUIDO ALIBERTI | Construção de Subestação de transição para permitir conexão de rede de AT aérea com rede de AT subterrânea. | 2025-01-26 | SE São Caetano do Sul 345/88 kV | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | MEZ8 | ENEL-SP | LTS 88 kV SÃO MIGUEL - LESTE C1/C2 | Construção de LT Subterrânea de 88 kV, CD, capacidade de 300 MVA por circuito, cabos isolados XLPE, com aproximadamente 1,40 km de extensão. | 2025-01-26 | SE São Miguel 345/88 kV | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | MEZ8 | ENEL-SP | LTS 88 kV SÃO MIGUEL - NORTE C1 /C2 | Construção de LT Subterrânea de 88 kV, CD, capacidade de 300 MVA por circuito, cabos isolados XLPE, com aproximadamente 0,15 km de extensão. | 2025-01-26 | SE São Miguel 345/88 kV | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | MEZ8 | ENEL-SP | LTS 88 KV SÃO MIGUEL - VILA OLÍVIA C1/C2 | Construção de LT Subterrânea de 88 kV, CD, capacidade de 300 MVA por circuito, cabos isolados XLPE, com aproximadamente 1,00 km de extensão. | 2025-01-26 | SE São Miguel 345/88 kV | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | MEZ 8 | ENEL-SP | LTA Leste - Vila Olivia C1 e C2 | Reconstrução de trecho de LT Aérea de 88 kV, CD, capacidade de 2000 A por circuito, com aproximadamente 2,48 km de extensão. | 2025-01-26 | SE São Miguel 345/88 kV | 2020 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-NT-116/2021-rev0 Ofício n. 1819/2021/DEE/EPE | Reforço | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | - | ENERGISA-RO | LD 138 kV PIMENTA BUENO – CACOAL, C1 | LD em 138 kV com 46,9km de extensão, circuito simples, aéreo com cabo 1x477 MCM (HAWK) | Imediata | - | 2021 (2 Emissão)
EPE | EPE-DEE-NT-062/2022-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | - | ENERGISA-RO | LD 69 kV COLETORA PORTO VELHO – JACY-PARANÁ, C1 | Circuito Simples 69 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 73 km e entradas de linha | Imediata | - | 2023 (2ª emissão)
EPE | EPE-DEE-NT-062/2022-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | RO | - | ENERGISA-RO | SE 230/138/69 kV JARU | 1° TF 138/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ф 1 Conexão de Transformador 138 kV 1 Conexão de Transformador 69 kV | Imediata | - | 2023 (2ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-058/2024-rev1 PAR/PEL 2024 | Obra Determinativa Distribuição | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | EQUATORIAL GOIÁS | SE 138/69 kV Matrinchã (novo pátio 138kV) | 1° ATF 138/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 01 MIM - 69 kV e 01 MIM - 138 kV | Imediata | SE Matrinchã 2 230/138kV | 2025 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-058/2024-rev1 PAR/PEL 2024 | Obra Determinativa Distribuição | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | EQUATORIAL GOIÁS | SE 138/69 kV Britânia (novo pátio 138kV) | 1° ATF 138/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 01 MIM - 69 kV e 01 MIM - 138 kV | Imediata | SE Matrinchã 2 230/138kV | 2025 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-058/2024-rev1 PAR/PEL 2024 | Obra Determinativa Distribuição | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | EQUATORIAL GOIÁS | LT 138 kV MATRINCHÃ 2 - MATRINCHÃ, C1 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 5 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MATRINCHÃ EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MATRINCHÃ 2 01 MIM - 138 kV Matrinchã 2 e 01 MIM para Matrinchã 2 | 2025-01-28 | SE Matrinchã 2 230/138kV | 2025 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-058/2024-rev1 PAR/PEL 2024 | Obra Determinativa Distribuição | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | EQUATORIAL GOIÁS | LT 138 kV MATRINCHÃ 2 - JUSSARA, C1 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 70 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT JUSSARA EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MATRINCHÃ 2 01 MIM - 138 kV para Jussara e 01 MIM 138 kV para Matrinchã 2 | 2025-01-28 | SE Matrinchã 2 230/138kV | 2025 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-058/2024-rev1 PAR/PEL 2024 | Obra Determinativa Distribuição | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | EQUATORIAL GOIÁS | LT 138 kV MATRINCHÃ - BRITÂNIA, C1 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 70 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MATRINCHÃ EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT BRITÂNIA 01 MIM - 138 kV para Matrinchã e 01 MIM 138 kV para Britânia | Imediata | SE Matrinchã 2 230/138kV | 2025 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-058/2024-rev1 PAR/PEL 2024 | Obra Determinativa Distribuição | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | EQUATORIAL GOIÁS | LT 138 kV ARAGARÇAS - BARRA DO GARÇAS, C1 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 397,5 MCM (IBIS), 20 km EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT ARAGARÇAS EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT BARRA DO GARÇAS 01 MIM - 138 kV para Barra do Garças e 01 MIM 138 kV para Aragarças 01 MIG-A para Barra do Garças | Imediata | - | 2025 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-058/2024-rev1 PAR/PEL 2024 | Obra Determinativa Distribuição | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | GO | - | EQUATORIAL GOIÁS | SE 138/69 kV ARAGARÇAS (Ampliação/Adequação) | 1° ATF 138/69 kV, 1 x 25 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 01 MIM - 69 kV e 01 MIM - 138 kV | Imediata | - | 2025 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-038/2023-rev0 PA ONS DTA-2025-PA-0033-R0 | Obra Determinativa Distribuição | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | RGE | LT 69 kV Campo Novo - Boa Vista do Buricá 1, C1 e C2 | Circuito duplo, 69 kV, 1 x 477 MCM (HAWK), 31,37 km 2 EL (Entrada de Linha), 69 kV, Arranjo BS // Campo Novo 2 EL (Entrada de Linha), 69 kV, Arranjo BS // Boa Vista do Buricá 1 MIM - 69 kV // Campo Novo MIM - 69 kV // Boa Vista do Buricá 1 | 2025-06-29 | SE Boa Vista do Buricá 2 230/69 kV | 2025 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-038/2023-rev0 PA ONS DTA-2025-PA-0033-R0 | Obra Determinativa Distribuição | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | RGE | SE Boa Vista do Buricá 1 69/23 kV | 1º TR 69/23 kV, 1 x 12,5 MVA, 3Ф 1 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BS 1 CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 23 kV | 2025-06-29 | SE Boa Vista do Buricá 2 230/69 kV | 2025 (1ª emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 PAR/PEL 2022 | Obra Determinativa Distribuição | Região Sul / Mato Grosso do Sul | RS | - | RGE | LT 138 kV Ivoti - Bom Princípio, C1 | Circuito simples, 138 kV, 1 x 336 MCM (LINNET), 28,4 km 1 EL (Entrada de Linha), 138 kV, Arranjo BPT // Ivoti 1 EL (Entrada de Linha), 138 kV, Arranjo BS // Bom Princípio MIM - 138 kV // Ivoti MIM - 138 kV // Bom Princípio | 2025-01-27 | SE Ivoti 2 230/138 kV | 2025 (1ª emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-097/2024-REV0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PI | - | Equatorial PI | SE Teresina 69/13,8kV | 1º e 2º transformador trifásico 69/13,8 kV – 2 x 50 MVA 3Ф Desativação dos transformadores trifásicos 230/13,8 kV – 04T1 (50 MVA) e 04T2 (40 MVA) | Imediata | - | 2024 (3ª emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AP | - | CEA | LD 69 kV SANTANA ‐ FORTE CUMAÚ C1 | Circuito Simples 69 kV, 1X927,2 MCM, 5,7 km | dez/25 | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AP | - | CEA | LD 69 kV MACAPÁ – AMAZONAS C1 | Seccionamento da LD 69 kV Macapá / Macapá III Construção de circuito duplo, 2x927,2 MCM, 1,5 km | jun/26 | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev2 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AP | - | CEA | SE FORTE CUMAÚ | Novo pátio de 69 kV Novo pátio de 13,8 kV 1º e 2º TF 69/13,8 kV – 2x26,6 MVA | dez/25 | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-029/2021-rev3 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | AP | - | CEA | SE AMAZONAS | Novo pátio de 69 kV Novo pátio de 13,8 kV 1º TF 69/13,8 kV – 1x26,6 MVA | jun/26 | LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III | 2021 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-098/2022-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | COX | EDP SÃO PAULO | LD 138 kV GV do BRASIL - GERDAU PINDA C1 e C2 | Construção de LT, circuito duplo, 2 km, 2 x 954 MCM. | 2025-06-28 | SE GV do Brasil 230/138 kV | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-098/2022-rev0 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | COX | EDP SÃO PAULO | LD 138 kV TAUBATÉ - GV do BRASIL C1 e C2 | Construção de LT, circuito duplo, 2 km, 2 x 954 MCM. | 2025-06-28 | SE GV do Brasil 230/138 kV | 2024 (1ª Emissão)
ONS | EPE-DEE-RE-069/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | IE JAGUAR 8 | EDP-SP | LT 88 KV ÁGUA AZUL - NORTE C1 e C2 - ETAPA 2 | Construção de LT 88 kV CD, 10,0 km, 2x954 MCM OBS: Segundo trecho a ser construído entre a subestação Fortaleza (88/13, 8kV) e a subestação Cabuçú (88/34,5/13,8 kV), ambas de propriedade da EDP SP. | 2025-03-31 | SE ÁGUA AZUL, construção de pátio de 88 kV com 1° e 2° TF 440/88 kV, (6+1R) x 133 MVA e 2 ELs para a SE Norte (Acesso da EDP-SP) | 2024 (1ª Emissão)
ONS | EPE-DEE-RE-069/2021-rev0 PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia | SP | IE JAGUAR 8 | EDP-SP | LT 88 KV ÁGUA AZUL - NORTE C1 e C2 - ETAPA 3 | Construção de LS 88 kV, CD, 5,0 km, 2x954 MCM OBS: terceiro trecho a ser construído entre a subestação Cabuçú (88/34,5/13,8 kV) e a subestação Iporanga (88/13,8 kV), ambas de propriedade da EDP SP. | set/28 | SE ÁGUA AZUL, construção de pátio de 88 kV com 1° e 2° TF 440/88 kV, (6+1R) x 133 MVA e 2 ELs para a SE Norte (Acesso da EDP-SP) | 2024 (1ª Emissão)
EPE/ONS | EPE-DEE-RE-022/2021-rev0PAR/PEL 2021 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PA | - | EQUATORIAL- PA | LT 69 kV DOM ELISEU II - DOM ELISEU C1 | Construção de LT 69 kV CS, 10,5 km, 1x636 MCM | 2025-01-26 | SE DOM ELISEU II, construção da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV – 2 x 75 MVA, 1 EL 69 kV para a SE Dom Eliseu (Acesso EQTL PA) | 2021 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-012-2022-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA | - | NEOENERGIA COELBA | SE 138/34,5 kV São Marcelo 2 | 1º TR 138/34,5 kV – 20/26,6 MV e conexões. | out/2027 | - | 2023 (2ª emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-043/2023-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA | - | NEOENERGIA COELBA | LT 138 kV BARRA II - BARRA III C1 | Circuito Simples 138 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 48 km 1 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // Barra III MIM - 138 kV // Barra III | jan/2028 (Data da Solicitação de Acesso) Compatibilizar a data de entrada em operação comercial do Contrato de Concessão nº 006/2023 (mar/2029) com o futuro contrato. | SE 500/138 kV Barra II | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-043/2023-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | BA | - | NEOENERGIA COELBA | LT 69 kV BARRA III - BARRA C1 | Circuito Duplo 69 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 1,2 km 1 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // Barra III 1 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT // Barra MIM - 69 kV // Barra III MIM - 69 kV // Barra | jan/2028 (Data da Solicitação de Acesso) Compatibilizar a data de entrada em operação comercial do Contrato de Concessão nº 006/2023 (mar/2029) com o futuro contrato. | SE 500/138 kV Barra II | 2024 (1ª Emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015-2022-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | RN | - | Neoenergia - COSERN | LD 138 kV Paraíso - Santa Cruz II C2 | Circuito Simples, 1x636MCM, 8km | dez/28 | SE Pilões III 230/69 kV | 2023 (2ª emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-012-2022-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | TO | - | ENERGISA-TO | LD 138 kV Formosa do Rio Preto - Jalapão (Antiga Chapada da Mangabeira) | Circuito simples, 138 kV, 336,4 MCM CAA, 85 km | nov//28 | - | 2023 (2ª emissão)
EPE | EPE-DEE-RE-015-2022-rev0 | Ampliação | Regiões Norte / Nordeste | PE | - | NEOENERGIA PE | Seccionamento da LD 138 kV Flores - Bom Nome C1 na SE Bom Nome II | Circuito Duplo 138 kV, 1 x 636 MCM 2 x 7,8 km. | dez/28 | - | 2023 (2ª emissão)