## Informações
Análise de Viabilidade Retrofit de Ar condicionado
Informações sobre esta planilha Esta planilha foi desenvolvida por Gustavo Vaz Gontijo, no âmbito do projeto RedEE - Edifícios Públicos. É recomendável não alterar as fórmulas. Em caso de necessidade de adaptação ou correção, entre em contato pelo e-mail gustavo@vazgontijo.com.br Esta planilha é parte integrante da apresentação intitulada Análise de viabilidade econômico financeira de Ações de Eficiência Energética. Assista a esta apresentação, disponível no Acervo Técnico da RedEE - Edifícios Públicos em http://www.mme.gov.br/redee

## AC Consumo evitado
Análise de Viabilidade Retrofit de Ar condicionado
Fator de conversão |  |  |  | Conversão kWt <-> kWe
12000 BTU/h = | 3.5169 | kW |  | Potência elétrica = Potência térmica/COP
SISTEMA ANTERIOR | [5 empty] | SISTEMA PROPOSTO
Potência Térmica [BTU/h] | COP | Qtd | Potência Térmica Unitária [kWt] | Potência Elétrica Unitária [kWe] | Potência Elétrica Total [kW] | Potência Térmica [BTU/h] | EER | Qtd | Potência Térmica Unitária [kWt] | Potência Elétrica Unitária [kWe] | Potência Elétrica Total [kW]
9000 | 2.5 | 16 | 2.6376 | 1.0551 | 16.8809 | 210200 | 3.67 | 5 | 61.6035 | 16.7857 | 83.9285
12000 | 2.5 | 35 | 3.5169 | 1.4067 | 49.2359
18000 | 2.5 | 16 | 5.2753 | 2.1101 | 33.7618
24000 | 2.5 | 2 | 7.0337 | 2.8135 | 5.627
36000 | 2.5 | 12 | 10.5506 | 4.2202 | 50.6427
|  |  | Potência total | kW | 156.1483 |  |  |  | Potência total | kW | 83.9285
|  |  | Horas/dia | h | 12.8089 |  |  |  | Horas/dia | h | 12.8089
|  |  | Dias/semana | d | 7 |  |  |  | Dias/semana | d | 7
|  |  | Semanas/ano | sem | 52 |  |  |  | Semanas/ano | sem | 52
|  |  | Consumo anual | kWh/ano | 728031.4899 |  |  |  | Consumo anual | kWh/ano | 391311.4899
[8 empty] | Consumo evitado anual |  | kWh/ano | 336720

## AC Retrofit
Análise de Viabilidade Retrofit de Ar condicionado
Inflação [% a.a.] | 3.35% |  | Projeção IPCA BC (16/04/2021) [% a.a.] | [5 empty] | Tesouro IPCA+
Taxa de juros [% a.a.] | 3.74% |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2035 | 2045
Taxa Mínima de Atratividade [% a.a.] | 7.215% |  | 4.91% | 3.64% | 3.35% | 3.29% | 3.27% |  | 3.74% | 4.18% | 4.18%
Fluxo de caixa simples
Ano | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Consumo evitado [mil kWh/ano] |  | 336.72 | 336.72 | 336.72 | 336.72 | 336.72 | 336.72 | 336.72 | 336.72 | 336.72 | 336.72 | 336.72 | 336.72 | 336.72 | 336.72 | 336.72
Tarifa média [R$/kWh] |  | 0.51987 | 0.53729 | 0.55528 | 0.57389 | 0.59311 | 0.61298 | 0.63352 | 0.65474 | 0.67667 | 0.69934 | 0.72277 | 0.74698 | 0.77201 | 0.79787 | 0.8246
Economia total com energia [mil R$] |  | 175.0506 | 180.9148 | 186.9755 | 193.2391 | 199.7127 | 206.403 | 213.3175 | 220.4637 | 227.8492 | 235.4822 | 243.3708 | 251.5237 | 259.9498 | 268.6581 | 277.6581
Manutenção [mil R$] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reinvestimento [mil R$]
Alavancagem (financiamento) [mil R$]
Investimento [mil R$] | -1146.019
Fluxo de caixa [mil R$] | -1146.019 | 175.0506 | 180.9148 | 186.9755 | 193.2391 | 199.7127 | 206.403 | 213.3175 | 220.4637 | 227.8492 | 235.4822 | 243.3708 | 251.5237 | 259.9498 | 268.6581 | 277.6581
Total acumulado [mil R$] | -1146.019 | -970.9684 | -790.0536 | -603.0781 | -409.839 | -210.1263 | -3.7233 | 209.5943 | 430.0579 | 657.9071 | 893.3893 | 1136.7601 | 1388.2838 | 1648.2336 | 1916.8917 | 2194.5498
Fluxo de caixa descontado
Ano | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Fluxo de caixa descontado [mil R$] | -1146.019 | 163.2702 | 157.384 | 151.7101 | 146.2407 | 140.9685 | 135.8863 | 130.9874 | 126.2651 | 121.713 | 117.3251 | 113.0953 | 109.018 | 105.0877 | 101.2991 | 97.6471
Total acumulado descontado [mil R$] | -1146.019 | -982.7488 | -825.3648 | -673.6547 | -527.414 | -386.4455 | -250.5592 | -119.5718 | 6.6932 | 128.4062 | 245.7313 | 358.8266 | 467.8446 | 572.9323 | 674.2315 | 771.8786
Cálculo dos Indicadores
Payback simples [anos] | 6.0175
Payback descontado [anos] | 7.947
Valor Presente Líquido [mil R$] | 771.8786 |  | Parâmetro: O VPL deve ser maior que zero.
TIR [% a.a.] | 15.88% |  | Parâmetro: A TIR deve ser maior que a TMA.
TIRM [% a.a.] | 10.96% |  | Parâmetro: A TIRM deve ser maior que a TMA.
LCCE [R$/kWh evitado] | 0.37878
IBC [R$ obtido/R$ investido] | 1.6735 |  | Parâmetro: O IBC deve ser maior que zero.
VPL CAPEX [mil R$] | 1146.019
VPL OPEX [mil R$] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VPL Reinvestimento [mil R$] | 0
VPL Total Investimento [mil R$] | 1146.019
Consumo evitado total [mil kWh] | 5050.8
VPL Consumo evitado [mil kWh] | 3025.5459 | 314.0597 | 292.9243 | 273.2114 | 254.825 | 237.676 | 221.681 | 206.7625 | 192.848 | 179.8699 | 167.7651 | 156.475 | 145.9447 | 136.123 | 126.9623 | 118.4181
VPL Economia total [mil R$] | 1917.8976 | 163.2702 | 157.384 | 151.7101 | 146.2407 | 140.9685 | 135.8863 | 130.9874 | 126.2651 | 121.713 | 117.3251 | 113.0953 | 109.018 | 105.0877 | 101.2991 | 97.6471
Note on B9: Gustavo Gontijo: Todas as saídas de caixa deve ser registradas com sinal negativo. Isto se aplica a Manutenção, Reinvestimento, Alavancagem e Investimento.
Note on B16: Gustavo Gontijo: Aqui entram as parcelas que amortizam o financiamento, se for o caso.