PROCESSO ADM: 01205.000386/2026-63

OBJETO: Contratação de serviços especializados de manutenção preventiva (acompanhamento mensal, abastecimento de combustível, com monitoramento online) e assistência técnica corretiva sob demanda para 06 (seis) grupos geradores de energia.

CONTEXTO DA DEMANDA

O Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) possui uma infraestrutura institucional complexa que abriga laboratórios de pesquisa de ponta, acervos históricos e diversas coleções científicas e biológicas de valor inestimável para o patrimônio nacional. É imperativo ressaltar que parte substancial dessas amostras necessita de refrigeração constante e controle climatológico rigoroso para a sua preservação. Paralelamente, o Museu conta com um Datacenter central e sistemas de tecnologia da informação que operam de forma ininterrupta (24 horas por dia, 7 dias por semana).

Para salvaguardar essas estruturas críticas contra falhas no fornecimento da rede concessionária, a instituição conta com um parque de geração de energia de emergência composto por 6 (seis) grupos geradores (aprox. 700 kVA instalados). Contudo, vistorias técnicas preliminares identificaram que os geradores encontram-se expostos a fatores degradantes — como oxidação interna, acúmulo de fluidos e cabeamento solto — evidenciando a ausência de um acompanhamento técnico especializado.

O problema central consiste no risco de paralisação abrupta ou indisponibilidade operacional do sistema de geração de energia de emergência. Sem uma rotina estruturada de testes e intervenções qualificadas, o desgaste dos componentes gerará falhas mecânicas ou elétricas nos equipamentos. Caso ocorra uma interrupção da concessionária pública simultaneamente a uma pane nos geradores, o Museu enfrentará um apagão total. Isso resultaria não apenas na queda imediata do Datacenter (paralisando os serviços digitais e a segurança da rede), como também na perda do resfriamento imprescindível a diversas coleções.

Esses acervos precisam de climatização constante (geralmente entre 18°C e 20°C) para evitar a proliferação de fungos, pragas e a degradação química, sendo os principais:

- Coleção do Herbário: Abriga plantas secas, fungos, sementes e xiloteca, exigindo temperatura na faixa de 19°C a 20°C e umidade abaixo de 50%.

- Acervo de Obras Raras e Biblioteca: Localizado na Biblioteca Domingos Soares Ferreira Penna, necessita de refrigeração e controle de umidade estáveis para conservar o papel contra o apodrecimento e traças.

- Reserva Técnica de Arqueologia Mário Ferreira Simões: Abriga cerâmicas e outros vestígios orgânicos, onde o controle térmico é essencial para manter o estado físico dos materiais.

- Acervos Biológicos e Antropológicos (Coleções Etnográficas e Zoológicas): Amostras de tecidos, insetos e artefatos indígenas possuem microclimas específicos mantidos de forma ininterrupta por equipamentos de ar-condicionado e desumidificadores.

Sob a ótica do interesse público, suprir essa necessidade é fundamental para mitigar o risco de danos irreversíveis à integridade das coleções científicas e biológicas sob custódia do MPEG, garantindo a climatização e as condições de salvaguarda rigorosas exigidas. Além disso, a manutenção preventiva e corretiva assegura a estabilidade do Datacenter e a continuidade das pesquisas sobre a biodiversidade amazônica, protegendo os investimentos públicos. Portanto, a resolução do problema atende ao princípio da eficiência, preservando o patrimônio cultural, os dados institucionais e os ativos científicos do Estado brasileiro.

Equipamentos instalados: 01 Gerador Genset 260kVA, 01 Gerador STEMAC 55kVA, 04 Geradores Cummins: 140, 115 e 55kVa.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO - Descrição dos requisitos da contratação necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade, observadas as leis ou regulamentações específicas, bem como padrões mínimos de qualidade e desempenho.

Padrões Mínimos de Qualidade e Normas Técnicas

Com o propósito de garantir a integridade, a segurança operacional do Datacenter e a continuidade do resfriamento das coleções científicas do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), a execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente às normas técnicas e legislações vigentes, observando, no mínimo:

- NR 10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, garantindo a integridade física da equipe de manutenção.

- NR 12: Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos, aplicável à operação mecânica dos motores a diesel dos geradores.

- NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão.

- Registro no CREA: A empresa contratada deverá possuir registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

A solução adotada deverá assegurar o pleno funcionamento do parque de aproximadamente 700 kVA instalado, não possuindo caráter paliativo. Exige-se que eventuais peças de reposição — utilizadas exclusivamente durante as rotinas preventivas e mediante comprovada necessidade técnica — sejam genuínas ou de qualidade atestada pelos fabricantes dos geradores. Para assegurar a continuidade das atividades do Museu e a mitigação rápida de falhas, deve-se prever obrigatoriamente:

- Sustentação Operacional: Execução de manutenções preventivas regulares (testes funcionais em vazio, testes com carga, verificação de fluidos) e assistência técnica.

- Compatibilidade Logística: Adequação à infraestrutura atual do MPEG, incluindo a limpeza técnica das bases dos geradores (remoção de água/fluidos acumulados e tratamento de oxidação) sem demandar obras civis estruturais.

- Segurança e Conformidade: Fornecimento mensal de relatórios técnicos fotográficos e laudos para controle contínuo das condições dos equipamentos.

ATIVIDADES - DESCRIÇÃO DETALHADA

| ATIVIDADE | FREQUÊNCIA | DESCRIÇÃO DETALHADA |
| --- | --- | --- |
| Verificação de autonomia e nível | semanal | Realização da verificação dos níveis de combustível dos tanques principais e auxiliares dos geradores, avaliando a autonomia operacional estimada conforme consumo médio e regime de operação. Inclui inspeção visual dos indicadores de nível e análise das condições gerais de armazenamento do combustível. |
| Registro operacional de abastecimento | semanal | Execução do controle operacional dos abastecimentos realizados, incluindo registro de data, horário, volume abastecido, horímetro do equipamento, responsável pela atividade e observações operacionais relevantes. |
| Teste de partida automática | semanal | Realização de teste funcional do sistema automático de partida do grupo gerador, verificando acionamento automático, tempo de resposta, funcionamento do motor de partida e estabilização operacional do equipamento. |
| Verificação de carregador de bateria | semanal | Inspeção do sistema de carregamento das baterias, incluindo verificação da tensão de alimentação, corrente de carga, integridade dos terminais, cabos e funcionamento adequado do carregador. |
| Abastecimento programado | semanal | Execução do abastecimento programado dos grupos geradores conforme necessidade operacional identificada nas inspeções de autonomia, incluindo procedimentos de segurança e registro completo da atividade executada. |
| Teste funcional em vazio | quinzenal | Execução de teste operacional do gerador sem aplicação de carga elétrica, verificando estabilidade do funcionamento mecânico e elétrico, níveis de ruído, vibração, tensão, frequência e comportamento geral do equipamento. |
| Teste de alarmes e proteções | quinzenal | Verificação funcional dos sistemas de proteção e alarmes dos grupos geradores, incluindo alarmes de baixa pressão de óleo, alta temperatura, falha de partida, subtensão, sobretensão, sobrecorrente e falhas operacionais. |
| Teste do sistema de transferência (QTA/QTR) | quinzenal | Realização de testes funcionais do sistema de transferência automática/manual, verificando tempos de transferência, intertravamentos, funcionamento dos contatores/disjuntores e retorno automático da carga. |
| Simulação de falta de energia | quinzenal | Simulação controlada da interrupção do fornecimento da concessionária para validação completa da operação automática do sistema de geração, incluindo partida, transferência da carga, estabilização operacional e retorno à rede. |
| Verificação de vazamentos | quinzenal | Inspeção visual e operacional visando identificação de vazamentos de combustível, óleo lubrificante, fluido de arrefecimento e demais fluidos operacionais, incluindo análise de mangueiras, conexões e componentes associados. |
| Teste com carga | mensal | Execução de teste operacional do grupo gerador em condição real de carregamento, avaliando estabilidade da tensão, frequência, desempenho térmico, capacidade operacional e comportamento sob carga. |
| Inspeção preventiva geral | mensal | Realização de inspeção preventiva completa dos grupos geradores, contemplando sistemas elétricos, mecânicos, alimentação, arrefecimento, exaustão, integridade estrutural e condições gerais de operação. |
| Limpeza técnica do gerador | mensal | Execução de limpeza técnica externa e interna acessível dos equipamentos, removendo poeira, resíduos, óleo e partículas acumuladas, visando melhoria da dissipação térmica e conservação dos equipamentos. |
| Inspeção do sistema de arrefecimento | mensal | Verificação completa do sistema de arrefecimento, incluindo análise de radiadores, mangueiras, bomba d’água, ventiladores, nível e qualidade do fluido de arrefecimento, além de possíveis vazamentos e obstruções. |
| Inspeção do alternador | mensal | Inspeção operacional e visual do alternador, avaliando integridade mecânica, aquecimento, ventilação, conexões elétricas, estabilidade de geração e condições gerais de funcionamento. |
| Verificação de vibração mecânica | mensal | Realização de análise básica de vibração mecânica visando identificação precoce de desalinhamentos, folgas, desbalanceamentos, falhas mecânicas e degradação operacional dos equipamentos. |
| Verificação de temperatura operacional | mensal | Monitoramento das temperaturas operacionais dos principais componentes dos geradores, incluindo motor, alternador, sistema de escape, conexões elétricas e sistema de arrefecimento. |
| Inspeção de conexões elétricas | mensal | Verificação das conexões elétricas dos equipamentos, contemplando bornes, barramentos, terminais, conectores e cabos de potência e controle, incluindo análise visual de aquecimento, oxidação e afrouxamentos. |
| Termografia elétrica | mensal | Realização de inspeção termográfica dos componentes elétricos dos grupos geradores e sistemas associados, visando identificação de pontos quentes, sobrecargas, conexões defeituosas e falhas elétricas em desenvolvimento. |
| Emissão de relatório técnico | mensal | Elaboração de relatório técnico contendo atividades executadas, medições realizadas, ocorrências identificadas, recomendações técnicas e status operacional dos equipamentos. |
| Emissão de relatório fotográfico | mensal | Emissão de relatório fotográfico contendo registros visuais das inspeções, atividades executadas, não conformidades identificadas e condições operacionais dos equipamentos. |
| Monitoramento remoto online | mensal | Disponibilização de sistema de monitoramento remoto online dos grupos geradores, permitindo acompanhamento operacional contínuo através de plataforma digital. |
| Dashboard operacional online | mensal | Disponibilização de dashboard operacional contendo indicadores em tempo real e históricos de operação, disponibilidade, alarmes, horímetro e status operacional dos equipamentos. |
| Alertas automáticos de falha | mensal | Implementação de sistema automatizado de alertas operacionais para notificação de falhas críticas, alarmes e anormalidades identificadas durante o monitoramento dos equipamentos. |
| Relatório preditivo de vibração | mensal | Emissão de relatório técnico preditivo baseado nos dados de vibração coletados pelos sensores inteligentes, contendo análise de tendência e possíveis indícios de falhas futuras. |
| Histórico operacional online | mensal | Disponibilização de histórico operacional online contendo registros de eventos, alarmes, partidas, falhas, tempo de operação e parâmetros monitorados dos equipamentos. |
| Gestão de horímetro | mensal | Controle e acompanhamento das horas de operação dos grupos geradores, visando programação adequada das manutenções preventivas e revisões conforme recomendação dos fabricantes |
| Gestão operacional de disponibilidade | mensal | Acompanhamento técnico da disponibilidade operacional dos grupos geradores, incluindo controle de disponibilidade, confiabilidade, falhas, indisponibilidades e desempenho do sistema de geração. |
| Mobilização técnica urbana | mensal | Mobilização de equipe técnica especializada para execução das atividades contratuais, incluindo deslocamento operacional, logística de atendimento, ferramentas, instrumentos e suporte técnico necessário às atividades. |