PROCESSO ADM: 01205.000386/2026-63

OBJETO: Contratação de serviços especializados de manutenção preventiva (acompanhamento mensal, abastecimento de combustível, com monitoramento online) e assistência técnica corretiva sob demanda para 06 (seis) grupos geradores de energia.

GRUPO ÚNICO

| ITEM | DESCRIÇÃO MATERIAL | UNIDADE | VALOR MENSAL | QUANT | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serviços de Manutenção Preventiva, Abastecimento de Combustível e Monitoramento Remoto de 06 Grupos Geradores, faturados sob serviços efetivamente executados. | Serviço Mensal | R$ 00,00 | 06 | R$ 00,00 |
| 2 | Serviços de Manutenção Corretiva sob demanda (incluindo mão de obra extraordinária e reposição de peças/insumos), faturados sob serviços efetivamente executados. | Unidade | R$ 1,00 | 18.000 | R$ 18.000,00 |
|  |  | VALOR TOTAL DA PROPOSTA |  |  |  |

Obs. Informar apenas o custo para o valor mensal dos serviços e total no item 01. Não mexer nos valores constantes no item 02.

Prazo de validade da proposta: 30 dias

Dados da Empresa:

Nome / CNPJ / Endereço / Telefone / E-mail

Dados Bancários:

Dados do Responsável Técnico- Engenheiro Eletricista

Nome / CPF / Telefone / E-mail /

Além do Engenheiro eletricista a Equipe de Manutenção e Suporte é composta por:

01-Técnico em Eletrotécnica

01-Eletricista

Declarações:

a) Declaramos que, estamos ciente e concordamos com as condições contidas nesta contratação direta e que no valor unitário/mensal dos serviços já está incluso todos os custos da empresa (pagamento do profissional, encargos trabalhistas, gastos com insumos/EPI, tributos, custos indiretos e lucro).

b) Declaramos que, NÃO empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

c) Declaramos que, NÃO possuímos empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

d) Declaro que, cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do Art. 63 inciso I da Lei nº 14.133/2021, e este declarante responderá pela veracidade das informações aqui prestadas.

e) Declaração somos enquadrados como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), e que não ultrapassamos o limite de faturamento e que cumprimos os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, assim a empresa está apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei Complementar. ***  incluir este ponto apenas se for enquadrada com ME/EPP.

ATIVIDADES - DESCRIÇÃO DETALHADA

| ATIVIDADE | FREQUÊNCIA | DESCRIÇÃO DETALHADA |
| --- | --- | --- |
| Verificação de autonomia e nível | semanal | Realização da verificação dos níveis de combustível dos tanques principais e auxiliares dos geradores, avaliando a autonomia operacional estimada conforme consumo médio e regime de operação. Inclui inspeção visual dos indicadores de nível e análise das condições gerais de armazenamento do combustível. |
| Registro operacional de abastecimento | semanal | Execução do controle operacional dos abastecimentos realizados, incluindo registro de data, horário, volume abastecido, horímetro do equipamento, responsável pela atividade e observações operacionais relevantes. |
| Teste de partida automática | semanal | Realização de teste funcional do sistema automático de partida do grupo gerador, verificando acionamento automático, tempo de resposta, funcionamento do motor de partida e estabilização operacional do equipamento. |
| Verificação de carregador de bateria | semanal | Inspeção do sistema de carregamento das baterias, incluindo verificação da tensão de alimentação, corrente de carga, integridade dos terminais, cabos e funcionamento adequado do carregador. |
| Abastecimento programado | semanal | Execução do abastecimento programado dos grupos geradores conforme necessidade operacional identificada nas inspeções de autonomia, incluindo procedimentos de segurança e registro completo da atividade executada. |
| Teste funcional em vazio | quinzenal | Execução de teste operacional do gerador sem aplicação de carga elétrica, verificando estabilidade do funcionamento mecânico e elétrico, níveis de ruído, vibração, tensão, frequência e comportamento geral do equipamento. |
| Teste de alarmes e proteções | quinzenal | Verificação funcional dos sistemas de proteção e alarmes dos grupos geradores, incluindo alarmes de baixa pressão de óleo, alta temperatura, falha de partida, subtensão, sobretensão, sobrecorrente e falhas operacionais. |
| Teste do sistema de transferência (QTA/QTR) | quinzenal | Realização de testes funcionais do sistema de transferência automática/manual, verificando tempos de transferência, intertravamentos, funcionamento dos contatores/disjuntores e retorno automático da carga. |
| Simulação de falta de energia | quinzenal | Simulação controlada da interrupção do fornecimento da concessionária para validação completa da operação automática do sistema de geração, incluindo partida, transferência da carga, estabilização operacional e retorno à rede. |
| Verificação de vazamentos | quinzenal | Inspeção visual e operacional visando identificação de vazamentos de combustível, óleo lubrificante, fluido de arrefecimento e demais fluidos operacionais, incluindo análise de mangueiras, conexões e componentes associados. |
| Teste com carga | mensal | Execução de teste operacional do grupo gerador em condição real de carregamento, avaliando estabilidade da tensão, frequência, desempenho térmico, capacidade operacional e comportamento sob carga. |
| Inspeção preventiva geral | mensal | Realização de inspeção preventiva completa dos grupos geradores, contemplando sistemas elétricos, mecânicos, alimentação, arrefecimento, exaustão, integridade estrutural e condições gerais de operação. |
| Limpeza técnica do gerador | mensal | Execução de limpeza técnica externa e interna acessível dos equipamentos, removendo poeira, resíduos, óleo e partículas acumuladas, visando melhoria da dissipação térmica e conservação dos equipamentos. |
| Inspeção do sistema de arrefecimento | mensal | Verificação completa do sistema de arrefecimento, incluindo análise de radiadores, mangueiras, bomba d’água, ventiladores, nível e qualidade do fluido de arrefecimento, além de possíveis vazamentos e obstruções. |
| Inspeção do alternador | mensal | Inspeção operacional e visual do alternador, avaliando integridade mecânica, aquecimento, ventilação, conexões elétricas, estabilidade de geração e condições gerais de funcionamento. |
| Verificação de vibração mecânica | mensal | Realização de análise básica de vibração mecânica visando identificação precoce de desalinhamentos, folgas, desbalanceamentos, falhas mecânicas e degradação operacional dos equipamentos. |
| Verificação de temperatura operacional | mensal | Monitoramento das temperaturas operacionais dos principais componentes dos geradores, incluindo motor, alternador, sistema de escape, conexões elétricas e sistema de arrefecimento. |
| Inspeção de conexões elétricas | mensal | Verificação das conexões elétricas dos equipamentos, contemplando bornes, barramentos, terminais, conectores e cabos de potência e controle, incluindo análise visual de aquecimento, oxidação e afrouxamentos. |
| Termografia elétrica | mensal | Realização de inspeção termográfica dos componentes elétricos dos grupos geradores e sistemas associados, visando identificação de pontos quentes, sobrecargas, conexões defeituosas e falhas elétricas em desenvolvimento. |
| Emissão de relatório técnico | mensal | Elaboração de relatório técnico contendo atividades executadas, medições realizadas, ocorrências identificadas, recomendações técnicas e status operacional dos equipamentos. |
| Emissão de relatório fotográfico | mensal | Emissão de relatório fotográfico contendo registros visuais das inspeções, atividades executadas, não conformidades identificadas e condições operacionais dos equipamentos. |
| Monitoramento remoto online | mensal | Disponibilização de sistema de monitoramento remoto online dos grupos geradores, permitindo acompanhamento operacional contínuo através de plataforma digital. |
| Dashboard operacional online | mensal | Disponibilização de dashboard operacional contendo indicadores em tempo real e históricos de operação, disponibilidade, alarmes, horímetro e status operacional dos equipamentos. |
| Alertas automáticos de falha | mensal | Implementação de sistema automatizado de alertas operacionais para notificação de falhas críticas, alarmes e anormalidades identificadas durante o monitoramento dos equipamentos. |
| Relatório preditivo de vibração | mensal | Emissão de relatório técnico preditivo baseado nos dados de vibração coletados pelos sensores inteligentes, contendo análise de tendência e possíveis indícios de falhas futuras. |
| Histórico operacional online | mensal | Disponibilização de histórico operacional online contendo registros de eventos, alarmes, partidas, falhas, tempo de operação e parâmetros monitorados dos equipamentos. |
| Gestão de horímetro | mensal | Controle e acompanhamento das horas de operação dos grupos geradores, visando programação adequada das manutenções preventivas e revisões conforme recomendação dos fabricantes |
| Gestão operacional de disponibilidade | mensal | Acompanhamento técnico da disponibilidade operacional dos grupos geradores, incluindo controle de disponibilidade, confiabilidade, falhas, indisponibilidades e desempenho do sistema de geração. |
| Mobilização técnica urbana | mensal | Mobilização de equipe técnica especializada para execução das atividades contratuais, incluindo deslocamento operacional, logística de atendimento, ferramentas, instrumentos e suporte técnico necessário às atividades. |