## Plan1
IBRAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS
Obra:
| Local: | MUSEU DE ARTE RELIGIOSA E TRADICIONAL DE CABO FRIO/RJ
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Item |  | Descrição | Unid | Quant | Memória
1 | ALTERAÇÃO DE DISJUNTOR DE ENTRADA GERAL
1.1 | SINAPI - 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 12 | Remoção de cabos elétricos de alimentação do disjuntor geral: Condutor de fase:3,00m Neutro:3,00m Retorno:3,00m Terra:3,00m
1.2 | SINAPI - 92984 | PASSAGEM DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO PRETO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV EM ELETRODUTO DE PVC | M | 12 | Instalação de cabos elétricos de alimentação do disjuntor geral, conduzido por meio de eletroduto em pvc com fixação por abraçadeiras de forma aparente, da área externa para o QDG: Condutor de fase:3,00m Neutro:3,00m Retorno:3,00m Terra:3,00m Eletroduto pvc 3'':3,00m Abraçadeira metálica rígida:6 unidades Luvas de emenda:6 unidades
1.3 | SINAPI - 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA | M² | 1 | Aplicação de chapisco em alvenarias danificadas pela remoção e instalação de cabos elétricos.
1.4 | SINAPI - 87828 | EMBOÇO APLICADO EM ALVENARIA | M² | 1 | Aplicação de emboço em alvenarias danificadas pela remoção e instalação de cabos elétricos.
2 | QDG (OU QDC1)
2.1 | Comp. Banco Próprio - 12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC | UN | 1 | Desmontagem de quadro de distribuição de pvc para 12 disjuntores. Revisão de cada disjuntor e seus respectivos fios conectados instalados no quadro. Montagem do quadro revisado, atendendo aos padrões estabelecidos.
2.2 | Comp. Banco Próprio - 13 | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, PARA 12 DISJUNTORES | UN | 1 | Instalação de um dispositivo DR tetrapolar de 80A no QDG para proteção das instalações, sempre que detectada uma corrente de fuga.
2.3 | Comp. Banco Próprio - 15 | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA TIPO AC EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, PARA 12 DISJUNTORES | UN | 3 | Instalação de três dispositivos de proteção contra surtos classe II monopolar de 45KA no QDG para proteção de aparelhos eletroeletronicos conectados à rede elétrica.
2.4 | Comp. Banco Próprio - 14 | INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, PARA 12 DISJUNTORES | UN | 1 | Instalação de um disjuntor tipo din tripolar de 63A conectado ao disjuntor geral tipo nema de 70A localizado na área externa da construção, objetivando a facilidade de acesso quando necessário.
2.5 | Comp. Banco Próprio - 21 | IDENTIFICAÇÃO DE FIAÇÃO NA PARTE INTERIOR DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE ENERGIA | UN | 1 | Identificação de fiação no interior do QDG, por meio de anilhas e fita isolante colorida, de acordo com padrões exigidos.
2.6 | Comp. Banco Próprio - 20 | IDENTIFICAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE ENERGIA | UN | 1 | Identificação do QDG por meio de plaquetas fixadas na parte interna da tampa do quadro, de modo a propiciar uma leitura rápida e limpa.
3 | QDC1 (OU QDC2)
3.1 | Comp. Banco Próprio - 12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC | UN | 1 | Desmontagem de quadro de distribuição de pvc para 12 disjuntores. Revisão de cada disjuntor e seus respectivos fios conectados instalados no quadro. Montagem do quadro revisado, atendendo aos padrões estabelecidos.
3.2 | Comp. Banco Próprio - 16 | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, PARA 12 DISJUNTORES | UN | 1 | Instalação de um dispositivo DR tetrapolar de 63A no QDC1 para proteção das instalações, sempre que detectada uma corrente de fuga.
3.3 | Comp. Banco Próprio - 15 | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA TIPO AC EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, PARA 12 DISJUNTORES | UN | 3 | Instalação de três dispositivos de proteção contra surtos classe II monopolar de 45KA no QDC1 para proteção de aparelhos eletroeletronicos conectados à rede elétrica.
3.4 | Comp. Banco Próprio - 14 | INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, PARA 12 DISJUNTORES | UN | 1 | Instalação de um disjuntor tipo din tripolar de 63A na entrada principal do quadro, substituindo o disjuntor tipo din tripolar de 40A que encontra-se instalado. Este disjuntor de 40A será instalado antes do barramento que conecta o QDC1 ao QDC2, como prevê o projeto de instalações elétricas.
3.5 | Comp. Banco Próprio - 21 | IDENTIFICAÇÃO DE FIAÇÃO NA PARTE INTERIOR DO QUADRO DE CARGAS 1 | UN | 1 | Identificação de fiação no interior do QDC1, por meio de anilhas e fita isolante colorida, de acordo com padrões exigidos.
3.6 | Comp. Banco Próprio - 20 | IDENTIFICAÇÃO DO QUADRO DE CARGAS 1 | UN | 1 | Identificação do QDC1 por meio de plaquetas fixadas na parte interna da tampa do quadro, de modo a propiciar uma leitura rápida e limpa.
4 | QDC2 (QDC2+QDC3)
4.1 | SINAPI - 90458 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO EM PVC GRANDE | UN | 1 | Quebra em alvenaria para instalação de novo quadro de distribuição de energia em pvc, de modo a acomodar devidamente todos os disjuntores instalados e os demais a serem inseridos.
4.2 | Comp. Banco Próprio - 16 | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40A, TIPO AC EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, PARA ATÉ 36 DISJUNTORES | UN | 1 | Instalação de um dispositivo DR tetrapolar de 40A no QDC1 para proteção das instalações, sempre que detectada uma corrente de fuga.
4.3 | Comp. Banco Próprio - 15 | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA TIPO AC EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, PARA ATÉ 36 DISJUNTORES | UN | 3 | Instalação de três dispositivos de proteção contra surtos classe II monopolar de 45KA no QDC2 para proteção de aparelhos eletroeletronicos conectados à rede elétrica.
4.4 | Comp. Banco Próprio - 18 | INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN E REMOÇÃO DE QUADRO ANTIGO | UN | 1 | Remoção de quadro de distribuição e instalação de quadro de distribuição em pvc de embutir com barramento terra/neutro para 36 disjuntores din, revisando cada disjuntor e seus respectivos fios conectados instalados no quadro, além do dimensionamento, visto que este absorveu os circuitos do QDC3 previsto em projeto.
4.5 | Comp. Banco Próprio - 21 | IDENTIFICAÇÃO DE FIAÇÃO NA PARTE INTERIOR DO QUADRO DE CARGAS 2 | UN | 1 | Identificação de fiação no interior do QDC2, por meio de anilhas e fita isolante colorida, de acordo com padrões exigidos.
4.6 | Comp. Banco Próprio - 20 | IDENTIFICAÇÃO DO QUADRO DE CARGAS 2 | UN | 1 | Identificação do QDC2 por meio de plaquetas fixadas na parte interna da tampa do quadro, de modo a propiciar uma leitura rápida e limpa.
5 | ATERRAMENTO
5.1 | SINAPI - 96985 | ATERRAMENTO DE HASTE TERRA COBREADA DE 5/8” E CABO DE COBRE NU DE 50mm | M | 15 | Execução do aterramento a partir da caixa de passagem com haste terra cobreada 5/8” e cabo de cobre nú de 50mm
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS
6.1 | SINAPI - 96985 | REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRILHO ELETRIFICADO NO SALÃO DO MUSEU DOS 1º E 2º PAVIMENTOS E RECEPÇÃO | M | 60 | Remoção de trilhos eletrificados danificados, e instalação de novos trilhos, com reaproveitamento de luminárias existentes no salão do museu dos 1º e 2º pavimentos e recepção. Trilho eletrificado com emenda: 60m.
7 | MODIFICAÇÕES DE TOMADAS DE FORÇA E INSTALAÇÃO DE CANALETAS DO 2º PAVIMENTO
7.1 | SINAPI - 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UM | 6 | Remoção de tomadas, placas e suportes de 1 módulo e instalação de tomadas, placas e suporte de 2 módulos, sem reaproveitamento. Módulos: 2 unidades; Suporte: 1 unidade; Placa: 1 unidade
7.2 | SINAPI - 92012 | KIT DE TOMADA DE SOBREPOR 93 MÓDULOS0, 2P+T 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UM | 1 | Remoção de tomada, placa e suporte de 1 módulo e instalação de kit de tomada externa de 3 módulos, sem reaproveitamento. Módulos: 3 unidades; Suporte: 1 unidade; Placa: 1 unidade
7.3 | SINAPI - 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 200 | Remoção e instalação de novos cabos para troca de tomadas de 1 módulo para 2 módulos. Cabo de cobre flexível de 2,5mm: 200m
7.4 | Comp. Banco Próprio - 30 | INSTALAÇÃO DE CANALETAS DE PVC PARA FIOS E CABOS FIXOS NA PAREDE POR FITA DUPLA FACE | M | 40 | Instalação de canaletas de PVC para fios e cabos aparentes na salão do 2º pavimento do museu. Canaletas de PVC de 50x10 com divisória: 40m. Fita adesiva dupla face: 40m
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS
8.1 | Comp. Banco Próprio - 31 | AS BUILT | UM | 1 | Elaboração de as built atualizado baseado no projeto produzido pelo engenheiro Jairo França Junior e as built inicial produzido pela BMJ Engenharia, das áreas do museu. Engenheiro Eletricista: 50h; Desenhista Projetista: 70 h.