ANEXO II

MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

| Item | Discriminação dos serviços | Unid. | Quant. | Preço Unit. (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Recondicionamento de compressor modelo: 06NA2250W7NA-A00 marca Carrier, compreendendo: |  |  |  |  |
| 1 | a) Embalagem para transporte; frete de ida, volta e entre os locais onde serão executados os serviços contratados; desmontagem e montagem completa; análise e recuperação de todos os componentes do Compressor. b) Desmontagem do compressor no local onde será realizado o recondicionamento para que seja feito RELATÓRIO TÉCNICO, com registro fotográfico, que registre as condições gerais do compressor. Verificação técnica de cada componente do compressor, isto é, análises precisas de todas as partes, considerando as tolerâncias de fábrica, para que seja feito um diagnóstico das causas da quebra e as devidas correções. Tratamento químico do bloco. Substituição dos rolamentos de contato angular e de roletes. Polimento das sedes e fusos. Confecção dos calços. Balanceamento das partes móveis. Substituição de filtro de óleo e anéis. Substituição dos o’rings de vedação. Substituição dos “chimmes” de encosto. Substituição da resistência. Substituição dos slides de ligação. Substituição dos isoladores de ligação. Impregnação a vácuo do estator com verniz. Rebobinamento do motor elétrico. Análise do lubrificante remanescente no compressor para verificação de partículas como: cobre, alumínio, ferro e outros contaminantes. Aprovação da carcaça através de análise dimensional. Recondicionamento do compressor que deve seguir as medidas, tolerâncias e torques estabelecidos pelo fabricante, sendo executados por corpo técnico treinado e qualificado. Substituição de todos os componentes danificados por peças originais CARRIER ou especificadas pelo fabricante (CARRIER). Realização de todos os testes operacionais e de estanqueidade, necessários à perfeita performance e segurança do compressor, tais como: teste de compressão; teste de funcionamento; teste de bancada; teste de partida; teste de bomba de óleo; teste de vazamento. Emissão de relatório técnico acerca de todos os testes realizados. O compressor deverá ser pressurizado com nitrogênio, após ser desidratado através de vácuo, o que evita a entrada de contaminantes. O compressor deverá ser devidamente pintado, pintura original, conforme especificação do fabricante e embalado adequadamente. | Un. | X |  |  |
| Preço Total (R$) |  |  |  |  |  |