ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 08420.031035/2011-12

- OBJETO

  - Contratação da prestação de serviços especializados para o recondicionamento mecânico e elétrico de 01 (um) COMPRESSOR PARAFUSO, modelo 06NA2209W7NA-A00-CARRIER-380V/60HZ, MFG/N NCCRTA6001, marca CARLYLE, S/N 4102J09213, 67 KW, componente do Chiller nº 1, resfriador de água, modelo: 30GXE152386S, marca: CARRIER, número de série 4804B 57633, com execução mediante o regime de empreitada por preço global, para atender às necessidades da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Rio Grande do Norte, conforme especificações e quantitativos estabelecidos abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | QUANT. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Recondicionamento mecânico e elétrico de Compressor do tipo parafuso, compreendendo: a) Embalagem adequada para transporte de ida e volta do equipamento; frete de ida e volta, bem como entre os locais onde serão executados os serviços contratados; desmontagem e montagem completa do compressor em oficina especializada da Contratada; análise, revisão e recuperação de todos os componentes do Compressor (elétricos e mecânicos); Emissão de RELATÓRIO TÉCNICO; Emissão de Termo de Garantia; Acompanhamento do START-UP do compressor por Representante Técnico da Contratada. b) Os serviços de recondicionamento do Compressor, parte elétrica e mecânica, serão executados seguindo a ordem de ações/etapas: Desmontagem do compressor no local onde será realizado o recondicionamento para que seja emitido um RELATÓRIO TÉCNICO, com registro fotográfico, que contemple as condições gerais do compressor. Verificação técnica de cada componente do compressor, isto é, análises precisas de todas as partes, considerando as tolerâncias de fábrica. Tratamento químico do bloco. Substituição dos rolamentos de contato angular e de roletes. Polimento das sedes e fusos. Confecção de calços. Balanceamento das partes móveis. Substituição de filtro de óleo e anéis. Substituição dos o’rings de vedação. Substituição dos “chimmes” de encosto. Substituição da resistência. Substituição dos slides de ligação. Substituição dos isoladores de ligação. Impregnação a vácuo do estator com verniz. Rebobinamento do motor elétrico. Análise do lubrificante remanescente no compressor para verificação de partículas como: cobre, alumínio, ferro e outros contaminantes, com emissão de Laudo Técnico. Aprovação da carcaça através de análise dimensional. Recondicionamento do compressor, que deve seguir as medidas, tolerâncias e torques estabelecidos pelo fabricante, sendo executados por corpo técnico treinado e qualificado. Substituição de todos os componentes danificados por peças originais CARRIER ou especificadas pelo fabricante (CARRIER). Realização de todos os testes operacionais e de estanqueidade necessários à perfeita performance e segurança do compressor, tais como: teste de compressão; teste de funcionamento; teste de bancada; teste de partida; teste de bomba de óleo; teste de vazamento. Emissão de RELATÓRIO TÉCNICO acerca de todos os testes realizados. O compressor deverá ser pressurizado com nitrogênio, após ser desidratado através de vácuo, o que evita a entrada de contaminantes. O compressor deverá ser devidamente pintado, seguindo padrão original, conforme especificação do fabricante e embalado adequadamente para retorno à Contratante. OBSERVAÇÃO: O Compressor será removido e reinstalado no Chiller após o recondicionamento pela empresa de manutenção, prestadora de serviço da SR/DPF/RN. | 1 |

  - Especificação técnica do equipamento a ser recondicionado:

    - 01 (um) COMPRESSOR PARAFUSO, modelo 06NA2209W7NA-A00-CARRIER-380V/60HZ, MFG/N NCCRTA6001, marca CARLYLE, S/N 4102J09213, 67 KW, componente do Chiller nº 1, resfriador de água, modelo: 30GXE152386S, marca: CARRIER, número de série 4804B 57633, conforme fotos acima.

    - Detalhamento:

    - 01 (um) Compressor Parafuso, modelo 06NA2209W7NA-A00-CARRIER-380V/60HZ, marca CARLYLE, S/N 4102J09213, denominado pela Contratante de B1 (Compressor B do chiller nº 1)

    - Carlyle

    - Made in USA

    - MFG/N NCCRTA6001

    - 380V

    - 3PH

    - 60HZ

    - 67KW

    - Motor: 2900/3500 RPM

    - Volt Min/Max 324/483V

    - RLA 165.2

    - LRA (Y/D) 286/906

    - BURST (Mpa): HI: 17.2  -  LO: 6.8

    - PROOF. TP/AP (MPa): HI 3.2/2.1  - LO: 3.2 / 2.1

    - MOP/DP (MPa): HI 2.0/2.0  - LO 0.45 / 1.2

    - Gás Refrigerante R134a

- JUSTIFICATIVA

  - O prédio-sede da Polícia Federal no estado do Rio Grande do Norte possui sistema de climatização que utiliza equipamento de ar-condicionado central, composto por dois (02) chillers (chiller 1 e chiller 2) de 152 TRs cada, modelo 30GXE152386S, marca: CARRIER, havendo em cada chiller 02 (dois) compressores A, de 86 TRs e 02 (dois) compressores B, de 66 TRs.

  - Nos últimos 02 anos, houve a incidência de avarias no sistema que levaram ao recondicionamento de 03 dos 04 compressores existentes, além do cooler nº 2.

  - Durante as intervenções corretivas nos demais componentes do sistema, o compressor B1, objeto do presente Termo de Referência, para não prejudicar o bom andamento dos serviços da SR/DPF/RN, esteve trabalhando com sobrecarga de funcionamento.

  - Diante da ocorrência supracitada, considerando, ainda, que o referido compressor está com cerca de 18.500 h de trabalho, além de vir apresentando um ruído não característico na partida, indicando que o mesmo apresenta desgaste interno, principalmente no tocante a rolamentos, conforme informação técnica do Engenheiro Walnê de Oliveira, Responsável Técnico da empresa mantenedora, BOM FRIO – SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., prestadora de serviço para esta SR/DPF/RN, a equipe técnica do SELOG/SR/DPF/RN verificou a necessidade de ser realizado o recondicionamento do compressor em comento.

  - Portanto, o objetivo principal do recondicionamento em apreço é evitar a quebra prematura do compressor, seja por queima e/ou travamento, e proporcionar maior durabilidade e confiabilidade para o sistema.

  - Além da necessidade ora exposta, vale destacar que o recondicionamento proposto representa cerca de 35% (trinta e cinco por cento) do custo de aquisição de um compressor novo, o que, em nosso entendimento, justifica a opção pelo recondicionamento.

  - Importante frisar que a contratação do serviço em questão juntamente com o fornecimento de peças e materiais se faz inerente, visto que tal fornecimento é apenas fator acessório do objetivo principal deste certame, qual seja a contratação de empresa especializada para o recondicionamento de 01 Compressor do tipo Parafuso do resfriador de líquido Carrier, modelo 30GXE152386S. Além disso, a contratação em separado, serviços e peças, tornar-se-ia tecnicamente inviável, quer seja do ponto de vista da cobertura da garantia por parte da empresa executora, quer seja pela celeridade e eficiência do processo de contratação.

  - Os serviços a serem contratados são de natureza não continuada, enquadram-se na classificação de serviços comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005, e deverão ser licitados através da modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço global, com apenas 01 (um) item.

- FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços serão executados pela Contratada conforme discriminado abaixo:

    - Embalagem e transporte tecnicamente adequados do compressor (SR/DPF/RN – local de prestação dos serviços – SR/DPF/RN);

    - Fretes de ida e volta do Compressor, saindo da Superintendência Regional de Polícia Federal, em Natal/RN, até os locais onde serão executados os serviços;

    - Desmontagem e montagem completa do Compressor no local onde será realizado o recondicionamento (oficina da Contratada);

    - Análise de todas as partes fixas, móveis e fluidos remanescentes no Compressor;

    - Recondicionamento da parte elétrica e mecânica do compressor;

    - Emissão de Relatório Técnico, com registro fotográfico, acerca das condições do equipamento, com informação/diagnóstico acerca da(s) causa(s) do ruído não característico na partida;

Observação: O compressor está atualmente em funcionamento no chiller nº 1 da SR/DPF/RN, porém, após a contratação da empresa que realizará o recondicionamento, o referido compressor será removido do chiller pela empresa mantenedora e será colocado no pátio desta SR/DPF/RN, ficando à disposição para a embalagem e coleta por parte da futura contratada, devendo retornar, após a execução do recondicionamento, ao mesmo local de partida, cabendo também à atual mantenedora da área de refrigeração/automação, prestadora de serviço desta Regional, a instalação do equipamento no chiller (ver também ITEM 15 e seus subitens – Da Garantia dos Serviços).

  - Os serviços de recondicionamento do Compressor serão executados seguindo a ordem de ações/etapas abaixo:

- Desmontagem do compressor no local onde será realizado o recondicionamento para que seja feito um RELATÓRIO TÉCNICO que registre as condições gerais do compressor;

- Verificação técnica de cada componente do compressor, isto é, análises precisas de todas as partes, considerando as tolerâncias de fábrica, para que seja feito um DIAGNÓSTICO acerca da(s) causa(s) do ruído não característico na partida;

- Tratamento químico do bloco;

- Substituição dos rolamentos de contato angular e de roletes;

- Polimento das sedes e fusos;

- Confecção dos calços;

- Balanceamento das partes móveis;

- Substituição de filtro de óleo e anéis;

- Substituição dos o’rings de vedação;

- Substituição dos “chimmes” de encosto;

- Substituição da resistência;

- Substituição dos slides de ligação;

- Substituição dos isoladores de ligação;

- Impregnação a vácuo do estator com verniz;

- Rebobinamento do motor elétrico;

- Análise do lubrificante remanescente no compressor para verificação de partículas como: cobre, alumínio, ferro e outros contaminantes;

- Aprovação da carcaça através de análise dimensional;

- Recondicionamento do compressor, que deve seguir as medidas, tolerâncias e torques estabelecidos pelo fabricante, sendo executados por corpo técnico treinado e qualificado;

- Substituição de todos os componentes danificados por peças originais CARRIER ou especificadas pelo fabricante (CARRIER);

- Realização de todos os testes operacionais e de estanqueidade, necessários à perfeita performance e segurança do compressor, tais como:

-teste de compressão

-teste de funcionamento

-teste de bancada

-teste de partida

-teste de bomba de óleo

-teste de vazamento

- Emissão de RELATÓRIO TÉCNICO, com registro fotográfico, acerca de todos os testes realizados;

- O compressor deverá ser pressurizado com nitrogênio, após ser desidratado através de vácuo, o que evita a entrada de contaminantes;

- O compressor deverá ser devidamente pintado, seguindo padrão original, conforme especificação do fabricante e embalado adequadamente.

- A Contratada deverá acompanhar o START-UP do compressor através de Representante Técnico.

Observação: Antes da abertura do compressor e início dos trabalhos de recondicionamento, a Contratada DEVERÁ verificar junto à Contratante o interesse desta em enviar servidor qualificado e credenciado para acompanhar os serviços, não sendo encargo da Contratada o deslocamento do servidor supracitado.

  - A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução contratual, conforme disposto neste Termo de Referência.

- DEMANDA DO ÓRGÃO

  - A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

- O equipamento a ser recondicionado estará no pátio do prédio-sede da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Rio Grande do Norte, localizado na Rua Dr. Lauro Pinto, nº 155, bairro Lagoa Nova, Natal/RN, á disposição da Contratada.

- O serviço de retirada do equipamento no pátio desta SR, bem como sua devolução, deve obedecer ao horário de expediente (entre 08h e 12h e das 14h às 18h);

- É obrigatório o uso do crachá de identificação pelos visitantes e/ou empregados da empresa licitante vencedora do certame para fins de ingresso e permanência nas dependências da Superintendência;

- O acesso às dependências da Superintendência fica condicionado à autorização do setor ao qual pretendam se dirigir e, neste caso, à identificação e acompanhamento pelos recepcionistas do órgão, e, na ausência destes, de um servidor da equipe do plantão policial;

- A identificação far-se-á mediante a apresentação de documento de identidade oficial válido e com foto, efetuando-se o registro de entrada e saída, inclusive por meio fotográfico.

- METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros a seguir estabelecidos:

- Apresentação de relação contendo quantidade e qualificação da mão-de-obra utilizada para a execução do serviço;

- Apresentação de relação de máquinas, equipamentos e utensílios utilizados para a execução do serviço;

- Condições do local onde o serviço será realizado;

- Entrega de Relatório Técnico de acordo com as normas da ABNT;

- Cumprimento dos prazos, consoante o cronograma do item 14 deste termo.

- VISTORIA - PRÉVIA E/OU POSTERIOR

  - Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante PODERÁ realizar vistoria técnica prévia nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 09h às 12h e das 14h às 17h, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (84) 3204-5520/3204-5670.

  - O prazo para vistoria técnica prévia iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão pública.

  - Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado e credenciado pela empresa.

- PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O prazo para entrega do equipamento totalmente recondicionado é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, após o recebimento da nota de empenho pela Contratada.

- CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS

  - O serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de serviços comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A Contratada obriga-se a:

    - Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

    - Verificar junto à Contratante o interesse desta em enviar servidor qualificado e credenciado para acompanhar os serviços, não sendo encargo da Contratada o deslocamento do servidor supracitado;

    - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;

    - Incluir no preço do objeto todos os custos relacionados, como: impostos, fretes, embalagens, deslocamentos e garantia do produto;

    - Entregar todo o equipamento solicitado no prazo, na quantidade e na especificação estabelecida neste Termo de Referência e no Edital de Licitação;

    - Acompanhar, através de Representante Técnico credenciado junto à Contratante, o START-UP do compressor recondicionado, a ser reinstalado pela mantenedora prestadora de serviço desta Superintendência Regional, devendo enviar, com antecedência à SR/DPF/RN RELATÓRIO DE PARTIDA e ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, que serão entregues à mantenedora, visando subsidiar os procedimentos de reinstalação dos compressores recondicionados;

    - Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros;

    - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

    - Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;

    - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;

    - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

    - Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

    - Não permitir a utilização do trabalho de menor;

    - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

    - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

    - Emitir RELATÓRIO TÉCNICO, contendo registro fotográfico, com informação/diagnóstico acerca do estado do compressor;

    - Emitir RELATÓRIO TÉCNICO ESPECÍFICO, contendo registro fotográfico e as devidas justificativas técnicas, caso fique constatado, após a abertura do compressor, não ser possível tecnicamente executar o recondicionamento nos termos do presente Termo de Referência;

      - Ocorrendo a situação descrita no item acima, a Contratada deverá enviar o compressor fechado para a Contratante juntamente com o RELATÓRIO TÉCNICO ESPECÍFICO supracitado, devendo a Contratante ressarcir à Contratada apenas o valor do frete correspondente;

    - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;

    - Assinar e cumprir integralmente o TERMO DE GARANTIA, conforme modelo anexo ao edital.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - A Contratante obriga-se a:

    - Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;

    - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

    - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

    - Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

    - Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço;

      - Ocorrendo a impossibilidade técnica, devidamente comprovada e justificada, prevista no item 9.1.17.1 acima, ressarcir à Contratada o valor do frete correspondente;

    - Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

- AVALIAÇÃO DO CUSTO

  - O custo estimado da contratação é de R$ 21.733,33 (Vinte e um mil setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

  - O valor máximo global da contratação é de R$ 21.733,33 (Vinte e um mil setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), sendo este o valor máximo a ser aceito pela Administração para a contratação.

  - O custo estimado da contratação e o respectivo valor máximo foram apurados mediante pesquisas de preços junto ao mercado especializado.

- MEDIDAS ACAUTELADORAS

  - Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

- CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de uma COMISSÃO ou REPRESENTANTE especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.

    - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

    - A fiscalização contratual dos serviços deverá seguir, no que couber, o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, sem prejuízo de outras medidas que o órgão julgar necessárias, de acordo com a especificidade do objeto e do local.

    - A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Termo de Referência.

  - A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

  - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando à autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

- DO CRONOGRAMA DE PROCEDIMENTOS APÓS O ENCERRAMENTO DO CERTAME

| PROCEDIMENTO | PRAZO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- |
| Assinatura do contrato | Até 5 (cinco) dias úteis após convocação pela Administração | CONTRATANTE E CONTRATADA |
| Execução dos serviços | 45 (quarenta e cinco) dias corridos após o recebimento da nota de empenho. | CONTRATADA |
| Recebimento Provisório | Em até 5 (cinco) dias da comunicação escrita da Contratada. | CONTRATANTE |
| Recebimento Definitivo | Em até 15 (quinze) dias após o recebimento provisório | CONTRATANTE |

- DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

  - Durante 12 (doze) meses, no mínimo, após a data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços, a Contratada deverá oferecer garantia total dos equipamentos recondicionados, cobrindo falhas, vícios, imperfeições ou defeitos relacionados aos serviços executados, peças e componentes substituídos.

  - Durante esse período de garantia, assim como no intervalo de tempo entre o recebimento provisório e o recebimento definitivo dos serviços contratados, no caso de necessidade de conserto, reparação e/ou substituição de peças, partes e componentes do equipamento recondicionado por problemas decorrentes da prestação inadequada dos serviços ora descritos, ou, ainda, de danos a outros equipamentos do sistema de climatização da Contratante causados por esses problemas, a Contratada deverá arcar com todas as despesas relacionadas à sua correção.

  - Se após a entrega do equipamento for constatada a necessidade de re-execução dos serviços de recondicionamento, a Contratada deverá apresentar um LAUDO TÉCNICO que esclareça as causas dos problemas então observados e tomar todas as medidas necessárias ao integral restabelecimento das condições de operação do compressor recondicionado dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados a partir do envio de comunicação escrita ou eletrônica (e-mail) pela Contratante cobrando a adoção de providências.

  - No caso da necessidade da efetiva prestação da garantia, conforme parágrafos anteriores, haverá o reinício da contagem do respectivo prazo de garantia (12 meses), a partir da data da entrega do equipamento na Superintendência Regional de Polícia Federal no Rio Grande do Norte após o seu último conserto ou reparo, quando será emitido TERMO DE RECEBIMENTO SUPLEMENTAR.

  - Informa-se, novamente, que o compressor parafuso será reinstalado no resfriador de líquidos (chiller) por empresa mantenedora prestadora de serviço da SR/DPF/RN, ficando a critério da licitante Contratada assistir ou não a todo o processo de reinstalação do compressor no chiller nº 1, sendo, porém, encargo da mesma, como exposto anteriormente, o envio de Representante Técnico para acompanhar o start-up do compressor.

    - Informa-se, também, que haverá a adequada manutenção preventiva e corretiva do chiller onde será instalado o compressor recondicionado por empresa de manutenção especializada, contratada por esta Superintendência Regional, durante todo o período de vigência da referida garantia.

- DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista no Edital.

Natal/RN, 21 de outubro de 2011.

____________________________

Fábio Mathias Felicio da Silva

Escrivão de Polícia Federal

1ª Classe – Mat. 10.361

NUENG/SELOG/SR/DPF/RN

Aprovo, em _____ de _____________ de 2011.

__________________________________

Marcelo Mosele

Delegado de Polícia Federal

Superintendente Regional

SR/DPF/RN

ANEXO II

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO

| Item | Discriminação dos serviços | Unid. | Quant. | Preço Unit. (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Recondicionamento, parte elétrica e mecânica, de um (01) COMPRESSOR DO TIPO PARAFUSO, modelo 06NA2209W7NA-A00-CARRIER-380V/60HZ, MFG/N NCCRTA6001, marca CARLYLE, S/N 4102J09213, 67 KW do resfriador de líquido – Chiller - Carrier, modelo 30GXE152386S: |  |  |  |  |
| 1 | a) Embalagem adequada para transporte de ida e volta do equipamento; frete de ida e volta, bem como entre os locais onde serão executados os serviços contratados; desmontagem e montagem completa do compressor em oficina especializada da Contratada; análise, revisão e recuperação de todos os componentes do Compressor (elétrica e mecânica); Emissão de RELATÓRIO TÉCNICO; Emissão de Termo de Garantia; Acompanhamento do START-UP do compressor por Representante Técnico da Contratada. b) Os serviços de recondicionamento do Compressor, parte elétrica e mecânica, serão executados seguindo a ordem de ações/etapas: Desmontagem do compressor no local onde será realizado o recondicionamento para que seja emitido um RELATÓRIO TÉCNICO, com registro fotográfico, que contemple as condições gerais do compressor. Verificação técnica de cada componente do compressor, isto é, análises precisas de todas as partes, considerando as tolerâncias de fábrica. Tratamento químico do bloco. Substituição dos rolamentos de contato angular e de roletes. Polimento das sedes e fusos. Confecção de calços. Balanceamento das partes móveis. Substituição de filtro de óleo e anéis. Substituição dos o’rings de vedação. Substituição dos “chimmes” de encosto. Substituição da resistência. Substituição dos slides de ligação. Substituição dos isoladores de ligação. Impregnação a vácuo do estator com verniz. Rebobinamento do motor elétrico. Análise do lubrificante remanescente no compressor para verificação de partículas como: cobre, alumínio, ferro e outros contaminantes, com emissão de Laudo Técnico. Aprovação da carcaça através de análise dimensional. Recondicionamento do compressor, que deve seguir as medidas, tolerâncias e torques estabelecidos pelo fabricante, sendo executados por corpo técnico treinado e qualificado. Substituição de todos os componentes danificados por peças originais CARRIER ou especificadas pelo fabricante (CARRIER). Realização de todos os testes operacionais e de estanqueidade necessários à perfeita performance e segurança do compressor, tais como: teste de compressão; teste de funcionamento; teste de bancada; teste de partida; teste de bomba de óleo; teste de vazamento. Emissão de RELATÓRIO TÉCNICO acerca de todos os testes realizados. O compressor deverá ser pressurizado com nitrogênio, após ser desidratado através de vácuo, o que evita a entrada de contaminantes. O compressor deverá ser devidamente pintado, seguindo padrão original, conforme especificação do fabricante e embalado adequadamente para retorno à Contratante. OBSERVAÇÃO: O Compressor será removido e reinstalado no Chiller após o recondicionamento pela empresa de manutenção, prestadora de serviço da SR/DPF/RN. | Un. |  |  |  |
|  |  | Preço Total (R$) |  |  |  |

ANEXO III

MODELO TERMO DE GARANTIA

As partes abaixo descritas firmam entre si o presente Instrumento, doravante denominado simplesmente de TERMO DE GARANTIA.

| Designação das partes | CONTRATADA | CONTRATANTE |
| --- | --- | --- |
| Razão Social |  | Departamento de Polícia Federal RN |
| Endereço |  | Rua Dr. Lauro Pinto 155, Lagoa Nova |
| CEP |  | 59064-250 |
| Cidade |  | ##### Natal |
| Estado |  | RN |
| C.G.C. |  | 00.394.494/0036-66 |
| Representante |  |  |
| Cargo |  |  |
| CPF |  |  |
| Cédula de Identidade |  |  |

1. Objeto: Garantir ao Contratante a qualidade e bom funcionamento 01 (um) COMPRESSOR PARAFUSO, modelo 06NA2209W7NA-A00-CARRIER-380V/60HZ, MFG/N NCCRTA6001, marca CARLYLE, S/N 4102J09213, 67 KW, componente do Chiller nº 1, resfriador de água, modelo: 30GXE152386S, marca: CARRIER, número de série 4804B 57633, instalados na Superintendência de Polícia Federal do  Rio Grande do Norte, objeto dos serviços de recondicionamento contratados por meio da Nota de Empenho referida no item 1.1 deste Termo de Garantia.

1.1. CONTRATO nº xxxx/xxxx-SR/DPF/RN: Nota de Empenho nº XXXX..., no Valor de R$ XXX  (XXX), conforme planilha orçamentária anexa.

2. Validade DA GARANTIA: A garantia é válida por, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data de aceitação dos serviços.

3. CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DA GARANTIA:

3.1. Durante o prazo de garantia, a Contratada deverá oferecer garantia total dos equipamentos recondicionados, cobrindo falhas, vícios, imperfeições ou defeitos relacionados aos serviços executados e peças e componentes substituídos

3.2. Durante esse período de garantia, no caso de necessidade de conserto, reparação e/ou substituição de peças, partes e componentes dos equipamentos recondicionados por problemas decorrentes da prestação inadequada desses serviços, ou ainda, de danos a outros equipamentos do sistema causados por esses problemas, a Contratada deverá arcar com todas as despesas relacionadas à sua correção.

3.3. Se após a entrega dos equipamentos no SR/DPF/RN for constatada a necessidade de re-execução dos serviços de recondicionamento, a Contratada deverá apresentar um laudo técnico que esclareça as causas dos problemas então observados e tomar todas as medidas necessárias ao integral restabelecimento das condições de operação do compressor recondicionado dentro de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados a partir do envio de comunicação escrita ou eletrônica (e-mail) pelo Contratante cobrando a tomada de providências.

3.4. No caso da necessidade da efetiva prestação da garantia, conforme disposto neste item, haverá o reinício da contagem do respectivo prazo de garantia (12 meses), a partir da data da entrega do equipamento no SR/DPF/RN após o seu último conserto ou reparo, quando será emitido Termo de Recebimento Suplementar.

3.5. A Contratada responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora.

3.6. O compressor será reinstalado no resfriador de líquidos (chiller) por empresa mantenedora prestadora de serviço para a Contratante. Haverá, ainda, a adequada manutenção preventiva e corretiva dos resfriadores por empresa especializada durante todo o período de vigência da presente garantia, não podendo tal fato ser alegado para a exclusão ou limitação de seus termos.

4. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

4.1. A inexecução total ou parcial deste termo estará sujeira às sanções administrativas previstas no edital do certame.

E, após haverem lido e concordado, as partes assinam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Natal/RN, ___ de ___________ de 2011.

_________________________________

Representante do Órgão

_________________________________

Representante da Empresa