| Edição | Alteração | Elaborado | Verificado | Aprovado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20/09/11 |  | PCF Marcos Eduardo de Ávila |  |  |

# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

# Objeto

1.1.1 Este memorial descritivo compreende a descrição dos serviços e especificações técnicas a serem seguidas na execução dos serviços de reparação e adequação das Instalações Elétricas do prédio da Rua Jaguaribe.

# Descrição Dos Serviços

1.2.1 Os serviços a serem desenvolvidos consistem em elaboração de projeto executivo e execução de serviços de reparação e adequação das instalações elétricas do Prédio à Rua Jaguaribe - 194, compreendendo o fornecimento e instalação de novos ramais alimentadores, eletrodutos, caixas de passagem, painéis e quadros de distribuição, sistema de iluminação e tomadas, englobando desde o fornecimento do material até a completa execução dos serviços constantes em projeto, com a elaboração e entrega de “as built”.

1.2.2 Na execução dos serviços e projetos, serão obedecidas todas as determinações de estudos de viabilidade técnica e econômica e as orientações compiladas das reuniões prévias com o Contratante.

1.2.3 A coordenação geral das atividades técnicas dos projetos será feita em função das determinações pré-estabelecidas neste projeto e de soluções propostas considerando inicialmente a segurança, a funcionalidade e adequação ao interesse público.

1.2.4 A coordenação específica de cada uma das atividades técnicas dos projetos, com elementos e componentes será atribuída ao Contratado através de seus profissionais responsáveis pela sua concepção e detalhamento.

1.2.5 As soluções gerais que envolverão os sistemas da edificação decorrerão, por um lado, das condições de projeto, da padronização desenvolvida pelo contratante, das tecnologias envolvidas, da legislação em vigor e das necessidades básicas de funcionamento, conforto, segurança, eficiência e produtividade dos setores e profissionais que atuarão no edifício.

1.2.6 Cabe salientar que cada solução proposta em projeto será discutida previamente com o Contratante e sempre será norteada pelo anseio conjunto de buscar a melhor relação qualidade/eficiência/prazos de execução e características construtivas, assim como a melhor relação custo/benefício, dentro dos pressupostos conceituais estabelecidos.

1.2.7 Dentro da metodologia de trabalho adotada, as atividades serão realizadas e organizadas da seguinte forma:

a) Planejamento e Programação;

b) Alocação de recursos humanos;

c) Programação de reuniões periódicas de acompanhamento em conjunto com o Contratante;

d) Execução e acompanhamento dos serviços;

e) Revisão e coordenação;

f) Entrega e aceitação dos serviços;

g) Eventuais correções e adequações após aceitação definitiva.

1.2.8 Os modelos e equipamentos citados são para efeito orientativo, não estabelecendo necessariamente que estes sejam das marcas ou dos fabricantes citados.

1.2.9 O projeto foi elaborado respeitando a infraestrutura existente, a qual é constituída por uma rede elétrica de energia estabilizada e por uma rede elétrica de energia convencional (normal), ambas em corrente alternada suprida pela tensão 220V, salvo quando diferentemente especificado. De acordo com o projeto, serão instalados pontos de tomada de energia elétrica estabilizada, pontos de tomada de energia normal, troca de luminárias, além de outros itens especificados em projeto e planilha orçamentária.

1.2.10 Conforme as orientações contidas neste Projeto Básico / Termo de Referência, serão executados os seguintes serviços:

- Elaboração de projeto executivo e de “as built”;

- Alteração da entrada de energia, com redistribuição de cargas, possibilitando a instalação de um novo grupo gerador de emergência, bem como acréscimo de cargas para os chuveiros a serem instalados no 8º, 9º e 10º Pavimento.

- Instalação de alimentadores para os novos quadros;

- Troca de alimentadores existentes, quando necessários;

- Instalação de novos pontos para chuveiros elétricos nos pavimentos de alojamentos;

- Troca de luminárias existentes nos pavimentos especificados;

- Troca de interruptores e tomadas embutidas existentes;

- Instalação de sistema de tomadas de piso nos andares específicos;

- Instalação de novo sistema de pára-raios e aterramento;

- Revisão das instalações existentes;

- Instalação de infraestrutura para rede de lógica e telefone.

Nota: A elaboração do projeto deverá incluir, dentre outros serviços, a aprovação junto à concessionária local (AES - Eletropaulo) de toda e qualquer alteração nas entradas de energia, centros de medição e acréscimos de carga eventualmente necessárias.

1.2.11 A rede elétrica deverá estar isolada da rede lógica de maneira a evitar qualquer tipo de interferência.

1.2.12 Os pontos de tomadas deverão ser identificados através de placas acrílicas, com a designação correspondente ao nome do quadro e respectivos circuitos elétricos adotados em projeto, conforme detalhado em projeto. Nesta identificação, as tomadas relativas à rede elétrica estabilizada deverão ser diferenciadas das tomadas de circuitos da rede elétrica normal por cores definidas neste projeto.

1.2.13 Os projetos de eletricidade deverão ser executados de modo a atender as necessidades do prédio, garantindo-lhe confiabilidade, seletividade e segurança. Todos os serviços a serem executados deverão obedecer a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos normativos das normas ABNT e padrões estabelecidos pela Concessionária local.

1.2.14 As adequações dos desenhos, caso realmente sejam necessárias, deverão ser comunicadas à Fiscalização para avaliação em conjunto com o autor do projeto.

1.2.15 Ressalta-se que em todos os serviços listados constarão o fornecimento e instalação completa dos materiais destinados para tal, de acordo com orientado em projeto.

1.2.16 Os quadros elétricos previstos deverão ser projetados de acordo com o especificado neste documento, atendendo a demanda de circuitos instalados e de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de reserva, sendo obrigatório o desenvolvimento e apresentação de layout em pranchas com detalhes contendo vistas frontal, superior e lateral, além de cortes onde se visualize perfeitamente todos os componentes internos, externos e interligações existentes.

1.2.17 As identificações dos itens deverão seguir o padrão determinado neste documento;

1.2.18 Os desenhos do Edital são básicos e definem o arranjo geral de equipamentos de cada subsistema. A contratada deverá ter consciência de que, devido a algumas mudanças de "layout" em algumas áreas de instalação, os desenhos podem não refletir exatamente a realidade. Assim, por ocasião da elaboração do projeto executivo, deverá o mesmo, verificar as mudanças ocorridas para a incorporação.

1.2.19 As adequações dos desenhos, caso realmente sejam necessárias, deverão ser comunicadas à Fiscalização para avaliação em conjunto com o autor do projeto.

1.2.20 Deverá se executada a limpeza do local diariamente, após os trabalhos.

1.2.21 As instalações deverão seguir rigorosamente a NBR-5410/2004.

1.2.22 Todas as miscelâneas eventualmente não listadas nas planilhas de preço, mas necessárias à perfeita execução dos serviços tais como: terminais para cabos, anilhas de identificação, suportes, fixações, buchas e arruelas para eletroduto, etc. deverão estar inclusas nos preços apresentados.

# 1.2.23 Aterramento Interno

1.2.23.1 O sistema de aterramento existente deverá ser avaliado abrangendo especificamente sistemas de distribuição de terra adotados no prédio através de inspeções e medições (em estrela, em malha e em anel), bem como verificação de ligações à terra dos equipamentos elétricos. Suas estruturas e todas as partes condutoras normalmente sem tensão deverão permanentemente estar interligadas à malha de aterramento.

1.2.23.2 Deverá ser verificada a interligação dos diversos aterramentos (equipotencialização).

# Normas Técnicas

1.3.1 Os serviços deverão obedecer ao projeto de instalações elétricas e deverão ser executados em conformidade com as Normas NBR-5410/2004 e NBR-5419/2001 da ABNT e outras complementares, sempre com o acompanhamento da Fiscalização;

1.3.2 Todos os equipamentos e materiais deverão obedecer às normas aplicáveis da: ABNT, NEC, IEEE, NEMA, ou quaisquer outros órgãos competentes estaduais e municipais.

# DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS A UTILIZAR

# Quadros de distribuição geral e quadros de distribuição de força (EI/EN)

2.1.1 Os novos quadros deverão possuir, no mínimo, as seguintes características:

- Barramentos neutro e terra independente;

- Quadros de sobrepor;

- Devem seguir a norma ABNT 5410/2004 E NBR 6808;

- Chapa de aço tratada contra corrosão por processo de fosfatização, acabamento em epóxi pó pintado eletrostaticamente, dotados de porta com fecho, espelho metálico articulado com fecho, moldura;

- Placa de montagem com regulagem de profundidade;

- Trilhos DIN;

- Espaços para instalação do disjuntor tripolar tipo caixa moldada quando necessário;

- Dispositivo de proteção contra surtos elétricos - DPS nos quadros de energia estabilizada;

- Deverão ser instalados DDR´s (Disjuntor Diferencial Residual) quando forem alimentados circuitos de tomadas de força em áreas “molhadas” (copas, banheiros, cozinhas, etc);

- Os cabos deverão estar todos identificados (circuito, fase, quadro) através de anilhas, de acordo com lista de cabos a ser elaborada;

- Os barramentos, em cobre eletrolítico, serão protegidos contra contatos diretos através de painéis de acrílico frontal;

- Identificados com placas acrílicas fixadas;

- Diagrama Unifilar e quadro de cargas, fixados na face interior da tampa de cada quadro, em placa acrílica;

- Referência CEMAR ou similar de 1ª linha;

# Quadros de distribuição de luz

# Os novos quadros deverão possuir, no mínimo, as seguintes características:

- Barramentos neutro e terra independente;

- Quadros de sobrepor;

- Devem seguir a norma ABNT 5410/2005 E NBR 6808;

- Chapa de aço tratada contra corrosão por processo de fosfatização, acabamento em epóxi pó pintado eletrostaticamente, dotados de porta com fecho, espelho metálico articulado com fecho, moldura;

- Placa de montagem com regulagem de profundidade;

- Trilhos DIN;

- Espaços para instalação do disjuntor tripolar tipo caixa moldada quando necessário;

- Dispositivo de proteção contra surtos elétricos - DPS nos quadros de energia estabilizada;

- Os cabos deverão estar todos identificados (circuito, fase, quadro) através de anilhas, de acordo com lista de cabos a ser elaborada;

- Os barramentos, em cobre eletrolítico, serão protegidos contra contatos diretos através de painéis de acrílico frontal;

- Identificados com placas acrílicas fixadas;

- Diagrama Unifilar e quadro de cargas, fixados na face interior da tampa de cada quadro, em placa acrílica;

- Referência CEMAR ou similar de 1ª linha;

# Disjuntor geral

Deverão ser empregados disjuntores, tipo caixa moldada, com ajuste de corrente mínima e máxima, corrente nominal simétrica mínima de ruptura de 22kA, referência MERLIN GERIN, SIEMENS ou similar de 1ª linha.

# Mini disjuntores divisionários padrão din (circuitos terminais)

Deverão ser empregados disjuntores para montagem em quadros de distribuição, mini disjuntores de 1, 2, 3 pólos, Padrão NBR IEC 60 898, curva de disparo “C”, corrente nominal simétrica mínima de ruptura 5 KA, referência MERLIN GERIN, SIEMENS ou similar de 1ª linha.

# Cabos Alimentadores

# Cabos flexíveis unipolares PVC:

Deverão ser empregados cabos flexíveis unipolares, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação de PVC, cobertura de composto termoplástico de PVC flexível, classe de tensão 1KV, em conformidade com as normas da ABNT NBR 7286/2001, NBR 6244/1980, referência FICAP, PRYSMIAN ou similar de 1ª linha.

# Circuitos terminais

# Para os circuitos terminais deverá ser adotado código de cores, da seguinte forma:

- Fases A, B e C: preta, vermelha e cinza escuro, respectivamente.

- Neutro: azul-claro

- Terra: verde

- Retorno: amarela

# Nas instalações referentes aos circuitos terminais internos deverão ser empregados cabos isolados, têmpera mole, Pirastic ou similar, classe de tensão 750 V, em conformidade com as normas da ABNT NBR 6245/1995, NBR 6812/1995, referência FICAP, PRYSMIAN ou similar de 1ª linha.

# Eletrodutos

# Embutidos na alvenaria (teto, parede e piso):

- Deverão ser empregados eletrodutos rígidos em ferro esmaltado, classe leve ou pesado, dependendo da aplicação.

# Aparentes

- Deverão ser empregados eletrodutos rígidos em aço, tipo semi-pesado LII, roscas paralelas BSP e/ou NPT, acabamento galvanizado fogo conforme a Norma NBR 5624/1993, referência APOLO, MOPA, THOMEU ou similar de 1ª linha. Também poderão ser utilizados eletrodutos flexíveis em situações específicas contidas neste projeto.

# Fixação

- Os eletrodutos aparentes serão fixados por meio de vergalhões, abraçadeiras, suportes, ganchos, mãos-francesas, etc., em aço galvanizado, que serão fixados rigidamente as lajes e alvenarias com parafusos e buchas referência BANDEIRANTES, MEGA, MOPA, SISA, THOMEU ou similar de 1ª linha.

# Acessórios para Eletrodutos

- Deverão ser empregadas buchas, arruelas em alumínio sílico, conexões e acessórios referência WETZEL, DAISA, TRAMONTINA ou similar de 1ª linha.

# Luminárias

# Deverão ser substituídas as luminárias existentes nas áreas indicadas, pelo mesmo modelo ou por modelos similares, devidamente aprovados pela fiscalização.

# Em função das alterações de lay-out propostas deverão ser feitas a devidas revisões nos circuitos de iluminação para que sejam comandados pelos novos interruptores instalados.

# Extensões das luminárias

# Deverão ser empregados cabos flexíveis tipo PP 3x2.5mm2 com plug macho 2P+T , 1.5m de comprimento, classe de tensão de 750 volts, em conformidade com as normas da ABNT NBR - 6880, referência FICAP, PRYSMIAN ou similar de 1ª linha.

# Eletrocalhas

# Eletrocalhas com tampa, com galvanização eletrolítica, referência CEMAR ou similar de 1ª linha.

# Deverão ser empregados perfilados perfurados, em aço, acabamento pré-zincado, com acessórios de mesma procedência, referência CEMAR ou similar de 1ª linha.

# Fixação

# As eletrocalhas e perfilados, deverão ser fixados por meio de vergalhões, abraçadeira, suportes, ganchos, mãos-francesas, em aço galvanizado, que serão fixados rigidamente as vigas metálicas com parafusos, referência CEMAR ou similar de 1ª linha.

# Canaleta

# Canaleta em material termoplástico, com seção mínima de 20 x 10 mm, com tampa, caixas para tomadas de elétrica e de dados, RJ45, acessórios de fechamento e emendas, referência SISTEMA X da PIAL/Legrand, FAME ou similar de 1ª linha. Todos os acessórios (tomadas, interruptores, etc.) deverão ser do mesmo fabricante.

# Tomadas

# Deverão ser empregadas tomadas tipo embutir e de sobrepor com placas em termoplástica cor branca, referência PIAL LEGRAND – linha Pialplus ou similar de 1ª linha.

# Tomadas energia estabilizada: 2P+T e Universal 15A, 250V, com placas 4"x2", 4"x4" ou condulete, cor vermelha;

# Tomadas energia normal: 2P+T e Universal 15A, 250V, com placas 4"x2", 4"x4" ou condulete, cor branca;

# Tomadas energia de sobrepor, em caixa de material termoplástico, normal: 2P+T e Universal 15A, 250V cor branca;

# Interruptores

# Deverão ser empregados interruptores, embutidos, com placas em termoplástico na cor branca, referência PIAL LEGRAND - Linha Pialplus, ou similar de 1ª linha, sendo:

# Interruptor simples vertical com tecla dupla 10 A - 250 V, com placas 4"x2".

# Interruptor bipolar com tecla dupla 10 A - 250 V, com placas 4"x2".

# Interruptores paralelos vertical com tecla dupla 10 A - 250 V, com placas 4"x2".

# Caixas de passagem

# Nas paredes deverão ser empregadas caixas de passagem tipo sobrepor e/ou embutir, conforme estabelecido em projeto, em chapa de aço dobradiça fosfatizada, acabamento em pintura eletrostática epóxi a pó, com tampa aparafusada, referência CEMAR, PIAL LEGRAND, WETZEL ou similar de 1ª linha. Deverão ser instaladas Placas 4"x 2" ou 4" x 4" cegas nas caixas sem equipamentos.

# Terminais

# Todas as ligações finais serão dotadas de terminais apropriados, sendo adotados terminais pré-isolados reforçados para cabos de seção transversal de 2,5 a 6 mm², e terminais à compressão nas demais seções, referência AMP, BURNDY, INTELLI, MAGNET ou similar de 1ª linha.

# Conectores de emenda ou derivação

# Nas emendas ou derivações nas caixas de saída serão empregados conectores apropriados, referência Building (linha BDER) ou similar.

# Observação: Não se admitirá o uso somente de fita isolante para derivação.

# Abraçadeiras de nylon

# Os condutores singelos de um mesmo circuito, instalados em eletrocalhas, perfilados e quadros elétricos, deverão ser reunidos por meio de abraçadeiras de nylon, referência HELLERMANN, DUTOPLAST ou similar de 1ª linha.

# Anilhas de identificação numeradas e com letras

# Os condutores instalados em eletrocalhas, perfilados, leitos e quadros elétricos, deverão receber identificação por meio de sistema de identificação de cabos, referência HELLERMANN ou similar de 1ª linha.

# Placas de identificação - quadros

# Deverão ser consideradas placas de identificação em acrílico transparente, com letras serigrafadas na cor branca e fundo preto, com a designação correspondente ao nome do quadro e respectivos circuitos elétricos adotados no projeto.

# Também deverão ser fixados em placa acrílica, na face interior da tampa de cada quadro, diagrama unifilar e quadro de cargas;

# MÉTODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# 3.1 Quadros elétricos

3.1.1 O espaçamento entre o painel e as faces laterais da caixa será de 50mm para todos os quadros.

3.1.2 Todos os circuitos nos quadros de distribuição deverão ser anilhados e identificados por meio de etiquetas na porta interna do quadro.

3.1.3 A identificação do nome dos quadros deverá ser feita através de placa de acrílico na cor preta, com a descrição na cor branca, devendo ser fixada nas portas externas dos quadros e para cada circuito parcial.

3.1.4 Todos os circuitos elétricos novos entre QGBT e quadros de distribuição de força ou luz, sejam de energia normal ou estabilizada deverão ter seus condutores testados com megômetro, com tensão de teste de 1KVCC entre fases e fase-terra. Este teste deverá ser efetuado imediatamente após a passagem dos cabos em eletrocalhas, eletrodutos, etc.

3.1.4 Todos os circuitos elétricos existentes, alimentadores de quadros gerais ou parciais, sejam de energia normal ou estabilizada, deverão ter seus condutores testados com megômetro, com tensão de teste de 1KVCC entre fases e fase-terra.

3.1.5 Estes circuitos deverão ter sua seqüência de fase testada, através do uso de um fasímetro e/ou sequencímetro.

3.1.6 Todos os quadros de distribuição de energia existentes deverão ser revisados, sendo que todos os cabos deverão ser desconectados dos respectivos disjuntores, limpos e reconectados.

# 3.2 Condutores e acessórios

3.2.1 As emendas, conexões e ligações, deverão ser feitas com conectores, nos melhores critérios, para assegurar durabilidade, perfeito isolamento e ótima condutividade elétrica.

3.2.2 As emendas somente poderão ocorrer no interior das caixas ou em eletrocalhas e leitos de cabos.

3.2.3 Não será aceita, em hipótese alguma, a emenda de condutores no interior de eletrodutos.

3.2.4 Os cabos alimentadores dos quadros de distribuição deverão ser identificados através de anilhas, com as letras das três fases A/B/C e fita plástica adesiva nas cores especificadas em cada fase.

3.2.5 Os cabos deverão ser amarrados por abraçadeiras plásticas nos quadros de distribuição, eletrodutos, e perfilados.

3.2.6 Deverão ser utilizados terminais de aperto tipo “agulha” nos cabos conectados aos disjuntores.

3.2.7 Deverão ser utilizados terminais de aperto tipo “olhal” nos cabos conectados aos barramentos de terra e de neutro, instalados nos quadros de distribuição.

3.2.8 Deverão ser utilizadas abraçadeiras e etiquetas plásticas de identificação de circuitos, sendo aplicadas nos condutores em todos os painéis ou quadros, conforme respectivo nome ou número indicado em projeto.

# 3.3 Eletrodutos

3.3.1 Os eletrodutos emendados por meio de luvas deverão se tocar no interior destas para assegurarem continuidade da superfície interna.

3.3.2 Durante a execução das instalações, todas as extremidades livres dos eletrodutos serão obturadas com tampa ou cobertura (caps), não se aceitando o uso de buchas de madeira ou papel.

3.3.3 As ligações dos eletrodutos às caixas serão feitas sempre com duas arruelas, interna e externamente às caixas, devidamente apertadas, e uma bucha que servirá de contra porca para a arruela interna.

3.3.4 Os eletrodutos deverão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo e ter retiradas todas as rebarbas provenientes desta operação.

3.3.5 As paredes dos eletrodutos de ferro, quando cortados no local, deverão ter a parte rosqueada pintada contra a oxidação.

3.3.6 Os eletrodutos não deverão se posicionar de forma inclinada no interior das caixas.

# 3.4 Pontos de energia estabilizada

3.4.1 Os pontos de energia estabilizada instalados no piso terão seus circuitos instalados, desde os respectivos quadros instalados nos pavimentos até os pontos de consumo, através de eletrodutos esmalltados embutidos no piso.

# 3.5 Pontos de energia normal

3.5.1 Os pontos de energia convencional (normal) instalados em parede terão seus circuitos encaminhados entre os respectivos QDLF’s e as tomadas de força através de eletrodutos esmaltados embutidos na parede ou piso.

# OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

4.1 O contratado executará o serviço de acordo com as normas técnicas aplicáveis e, dentro do estabelecido neste, providenciar:

- A recomposição do padrão de acabamento existente em todas as suas características nos locais de instalação, particularmente no caso das cores de parede, deve-se procurar a cor que mais se aproxime daquela predominante;

- O fornecimento de todo o material necessário à instalação, conforme descrito em projeto, não sendo aceitos materiais ou produtos usados, reciclados, recondicionados;

- A reconstituição de quaisquer avarias nas dependências da edificação decorrentes dos serviços por ela executados ou contratados;

- A sinalização do local e medidas de proteção coletiva;

- A limpeza do canteiro e das áreas afetadas;

- O fornecimento das ferramentas necessárias à execução dos serviços propostos;

- O fornecimento aos seus funcionários de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC (Equipamento de Proteção Coletivo);

- O fornecimento aos seus funcionários de vestuário adequado, alimentação, transporte e eventualmente, alojamento;

- A identificação funcional individualizada para os profissionais alocados no serviço, a fim de possibilitar o controle de acesso interno às instalações.

- Na ocasião do contrato, as seguintes informações:

- Nome e número de registro no CREA do engenheiro eletricista responsável técnico pelo projeto e condução do serviço;

- Cópia do certificado de integrador homologado, caso necessário;

- Discriminar a quantidade e função de cada técnico alocado para o serviço;

- Fornecer a relação de materiais, discriminando as quantidades, marca e modelo de produtos a serem instalados;

- Cópia da A.R.T. do projeto executivo e “as buit” assinada pelo engenheiro eletricista responsável;

- Cópia da A.R.T. de execução assinada pelo engenheiro eletricista responsável;

- Equipamentos de teste (fabricante/modelo) a serem empregados no serviço;

- A contratada deverá possuir, no mínimo, os seguintes equipamentos para aferição elétrica em campo: 01(um) megômetro, 01(um) fasímetro, 01(um) terrômetro tipo alicate ou convencional, 02 (dois) multitestes tipo alicate, 01(um) luxímetro e 01(um) termômetro mira laser.

# 4.2 Levantamento de Dados

4.2.1 O Contratado deverá preliminarmente levantar e desenvolver nos detalhamentos de projeto, cadernos de especificações e memoriais descritivos os padrões de construção e acabamentos não informados pelo Contratante.

4.2.2 Ao Contratante caberá informar os prazos disponíveis para a execução dos serviços, os padrões básicos de construção e acabamentos pretendidos, além de seus dimensionamentos e condições preliminares.

4.2.3 Deverão ser levantados ainda pelo Contratado, os recursos técnicos disponíveis e/ou desejáveis, a qualificação da mão-de-obra local, os materiais disponíveis na região e a definição dos sistemas construtivos a serem adotados nos trabalhos.

# 4.3 Desvios de Especificação

4.3.1 Eventuais modificações necessárias à adequação dos projetos, tais como troca, quantidade de equipamentos e "layout", deverão ser acompanhadas de justificativa técnico-econômica e não deve representar ônus para o CONTRATANTE, sendo, entretanto, necessária sua prévia aprovação pela Fiscalização.

# DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 Em todas as etapas da execução o Contratado sofrerá inspeção minuciosa por equipe multidisciplinar da Contratante para constatar e relacionar os ajustes finais que se fizerem necessários. Em conseqüência desta verificação, terão de serem executados todos os serviços de revisão levantados.

5.2 Todo e qualquer serviço complementar, visando à entrega dos serviços em perfeitas condições, de acordo com a legislação municipal, estadual e federal e normas da ABNT, deverão ser previstos e executados pelo Contratado.

5.3 A entrega do serviço não exime o Contratado, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei 10.406 de 10/01/2002).

5.4 O Contratado deverá providenciar toda e qualquer documentação necessária à execução dos serviços contratados.

5.5 Após o recebimento provisório dos serviços, e até o seu recebimento definitivo, o Contratado deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução de eventuais dúvidas detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste período, independente de sua responsabilidade civil.

5.6 Para o recebimento dos serviços, ao final das atividades constantes neste projeto, a contratada deverá executar uma minuciosa limpeza do local, de forma que a Contratante receba as instalações em excelentes condições de higiene.

5.7 Deverá ser providenciado pelo Contratado baixas, junto ao CREA em cuja jurisdição for exercida a atividade, da ART de todos os envolvidos entregando à Fiscalização toda a documentação referente a essas providências.

5.8 Imprevistos diversos serão de ônus exclusivo do Contratado até o limite estabelecido no edital de licitação dos serviços de projeto. Serviços extras com ônus para a Contratante, somente poderão ser executados, se autorizados expressamente pela autoridade competente.

5.9 Deverá ser fornecidas amostras de todo material a ser fornecido e/ou empregado na execução dos serviços, sendo que os mesmos deverão ser aprovados pela equipe de Fiscalização do DPF.

# DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS POR ÁREA

6.1 TÉRREO

6.1.1 SALA DE ESPERA

6.1.1.1 Iluminação

- Troca de luminárias – Área Geral;

- Troca de Interruptor existente e respectiva placa;

- Revisão das instalações.

6.1.1.2 Tomadas de uso geral

- Troca de tomadas e respectivas placas;

- Revisão das instalações.

6.1.2 RECEPÇÃO

6.1.2.1 Iluminação

- Troca de luminárias – Área Geral;

- Troca de Interruptores existentes e respectivas placas;

- Revisão das instalações.

6.1.2.2 Tomadas de uso geral

- Troca de tomadas e respectivas placas;

- Revisão das instalações.

6.1.2.3 Telefonia

- Instalação de tomadas padrão RJ11 nas caixas existentes embutidas na parede;

6.1.2.4 Rede de Dados

- Instalação de tomadas padrão RJ45 nas caixas existentes embutidas na parede;

6.1.3 ADMINISTRAÇÃO

6.1.3.1 Iluminação

- Troca de luminárias;

- Troca de Interruptores;

- Revisão das instalações.

6.1.3.2 Tomadas de uso geral

- Troca de tomadas e respectivas placas;

- Revisão das instalações;

6.1.3.3 Tomadas de rede Estabilizada

- Instalação de quadro de distribuição de energia estabilizada, incluindo interligação ao quadro de distribuição de energia estabilizada na Sala Técnica do 2º Pavimento;

- Instalação de caixas embutidas no piso contendo 2 tomadas 2P+T e previsão para instalação de um ponto de telefonia e um ponto de lógica.

      - Rede de Dados

- Instalação de tomadas padrão RJ45 nas novas caixas embutidas no piso.

6.1.3.4 Telefonia

- Instalação de tomadas padrão RJ11 nas caixas existentes;

- Instalação de tomadas padrão RJ11 nas novas caixas embutidas no piso;

- Revisão das instalações.

6.1.3.5 Ar Condicionado

- Instalação da tomadas 3P embutidas, incluindo respectivas placas e caixas.

6.1.4 REUNIÕES

6.1.4.1 Iluminação

- Troca de luminárias;

- Revisão das instalações;

- Troca de Interruptores.

6.1.4.2 Tomadas de uso geral

- Troca de tomadas e respectivas placas;

- Revisão das instalações.

6.1.4.3 Tomadas de rede Estabilizada

- Instalação de caixas embutidas no piso contendo 2 tomadas 2P+T e previsão para instalação de um ponto de telefonia e um ponto de lógica.

6.1.4.4 Rede de Dados

- Instalação de tomadas padrão RJ45 nas caixas existentes embutidas na parede;

- Instalação de tomadas padrão RJ45 nas novas caixas embutidas no piso.

6.1.4.5 Telefonia

- Instalação de tomadas padrão RJ11 nas caixas existentes;

- Instalação de tomadas padrão RJ11 nas novas caixas embutidas no piso;

- Revisão das instalações.

6.1.4.6 Ar Condicionado

- Instalação da tomadas 3P embutidas, incluindo respectivas placas e caixas.

6.1.5 ALOJAMENTO E SANITÁRIOS/VESTIÁRIOS

6.1.5.1 Iluminação

- Troca de todas as luminárias existentes;

- Revisão das instalações;

- Troca de Interruptores existentes e respectivas placas.

6.1.5.2 Tomadas de uso geral

- Troca de todas as tomadas existentes, incluindo respectivas placas;

- Revisão das instalações.

6.1.6 HALL DE ELEVADORES E ÁREAS GERAIS

6.1.6.1 Iluminação

- Troca de todas as luminárias existentes – Área Geral;

- Revisão das instalações;

- Troca de Interruptores existentes e respectivas placas.

6.1.6.2 Tomadas de uso geral

- Troca de todas as tomadas existentes, incluindo respectivas placas;

- Revisão das instalações.

6.1.6.3 Quadros de Distribuição de Energia

- Revisão geral dos quadros de distribuição de energia existentes no pavimento térreo.

6.1.6.4 Iluminação de Emergência

- Troca de Luminárias e revisão das instalações;

- Revisão do Sistema de Alarme de Incêndio.

6.2 PRIMEIRO PAVIMENTO

6.2.1 ALMOXARIFADOS 1 e 2

6.2.1.1 Iluminação

- Troca de todas as luminárias existentes;

- Revisão das instalações;

- Troca de Interruptor existente e respectiva placa.

6.2.1.2 Tomadas de uso geral

- Troca de todas as tomadas existentes, incluindo respectivas placas;

- Revisão das instalações;

6.2.2 SANITÁRIOS

- Troca de todas as luminárias existentes;

- Revisão das instalações;

- Troca de conjuntos de interruptor e tomada existentes, incluindo respectivas placas.

6.2.3 HALL DE ELEVADORES E ÁREAS GERAIS

6.2.3.1 Iluminação

- Troca de todas as luminárias existentes – Área Geral;

- Revisão das instalações;

- Troca de Interruptores existentes e respectivas placas.

6.2.3.2 Tomadas de uso geral

- Troca de todas as tomadas existentes, incluindo respectivas placas;

- Revisão das instalações.

6.2.3.3 Sistema de Iluminação de Emergência

- Troca de Luminárias e Revisão do Sistema de Iluminação de Emergência.

  - SEGUNDO PAVIMENTO

    - SALA TÉCNICA

      - EQUIPAMENTOS E QUADROS ELÉTRICOS

- Instalação de um novo quadro de distribuição – QF Sala Técnica;

- Substituição do Quadro de Distribuição existente (QD 24) para atender às novas cargas;

- Instalação de alimentadores e tomadas para os novos aparelhos de ar condicionado de 60.000 BTUs;

- Instalação de novos No-Breaks monofásicos de 15 KVA (3 unidades fornecidas pela contratante);

- Fornecimento e Instalação de 2 estabilizadores tensão, Entrada /Saída 220 V, trifásicos, potência de 30 KVA;

- Fornecimento e Instalação de quadros de distribuição de energia estabilizada, incluindo respectivos alimentadores;

    - ANÁLISE / ADMINISTRAÇÃO / MANUTENÇÃO E SALA TÉCNICA

      - Iluminação

- Troca de todas as luminárias existentes, incluindo adequação ao novo lay-out das salas;

- Revisão das instalações para atender o novo lay-out;

- Instalação de novos interruptores aparentes, incluindo canaletas (sistema X da Pial ou similar).

      - Tomadas de uso geral

- Troca de todas as tomadas embutidas na parede existentes, incluindo respectivas placas;

- Revisão das instalações.

      - Tomadas de rede Estabilizada (Administração/Análise/Manutenção)

- Instalação de novas caixas embutidas no piso contendo 2 tomadas 2P+T e previsão para instalação de um ponto de telefonia e um ponto de lógica;

- Instalação de quadro de distribuição de energia estabilizada, incluindo interligação ao quadro de alimentação;

      - Telefonia

- Instalação de tomadas padrão RJ11 nas caixas existentes embutidas na parede;

- Instalação de tomadas padrão RJ11 nas novas caixas embutidas no piso.

      - Rede de Dados (Administração/Análise/Manutenção)

- Instalação de tomadas padrão RJ45 nas novas caixas embutidas no piso.

      - Ar Condicionado

- Troca da tomadas 3P embutidas, incluindo respectivas placas.

      - Quadros de Distribuição de Energia

- Revisão geral dos 3 (três) quadros de distribuição de energia existentes.

    - COPA

      - Iluminação

- Instalação de luminária fluorescente 2x40W;

- Instalação de novo conjunto interruptores/tomada embutido em parede;

      - Tomadas de uso geral

- Instalação de tomadas de uso geral embutidas na parede.

    - SANITÁRIOS

- Troca de todas as luminárias existentes;

- Revisão das instalações ;

- Troca de conjuntos de interruptor e tomada existentes, incluindo respectivas placas.

    - HALL DE ELEVADORES E ÁREAS GERAIS

      - Iluminação

- Troca de todas as luminárias existentes – Área Geral;

- Revisão das instalações;

- Troca de Interruptores existentes e respectivas placas.

      - Tomadas de uso geral

- Troca de todas as tomadas existentes, incluindo respectivas placas;

- Revisão das instalações.

      - Iluminação de Emergência

- Troca de Luminárias e revisão das instalações.

  - TERCEIRO PAVIMENTO

6.4.1 SALAS DE ANÁLISE

6.4.1.1 Iluminação

- Troca de todas as luminárias existentes, incluindo adequação ao novo lay-out das salas;

- Revisão das instalações;

- Instalação de novos interruptores aparentes, incluindo canaletas (sistema X da Pial ou similar).

6.4.1.2 Tomadas de uso geral

- Troca de todas as tomadas embutidas na parede existentes, incluindo respectivas placas;

- Revisão das instalações.

6.4.1.3 Tomadas de rede Estabilizada

- Instalação de quadro de distribuição de energia estabilizada, incluindo interligação ao quadro de distribuição de energia estabilizada na Sala Técnica do 2º Pavimento;

- Instalação de novas caixas embutidas no piso contendo 2 tomadas 2P+T e previsão para instalação de um ponto de telefonia e um ponto de lógica.

6.4.1.4 Telefonia

- Instalação de tomadas padrão RJ11 nas caixas existentes embutidas na parede;

- Instalação de tomadas padrão RJ11 nas novas caixas embutidas no piso.

6.4.1.5 Rede de Dados

- Instalação de tomadas padrão RJ45 nas novas caixas embutidas no piso.

6.4.1.6 Ar Condicionado

- Troca da tomadas 3P embutidas, incluindo respectivas placas.

6.4.1.7 Quadros de Distribuição de Energia

- Revisão geral dos 4 (quatro) quadros de distribuição de energia existentes.

6.4.2 COPA

6.4.2.1 Iluminação

- Instalação de luminária fluorescente 2x40W;

- Instalação de novo conjunto interruptor/tomada embutido em parede.

6.4.2.2 Tomadas de uso geral

- Instalação de tomadas de uso geral embutidas na parede.

6.4.3 SANITÁRIOS

- Troca de todas as luminárias existentes;

- Revisão das instalações ;

- Troca de conjuntos de interruptor e tomada existentes, incluindo respectivas placas.

6.4.4 HALL DE ELEVADORES E ÁREAS GERAIS

6.4.4.1 Iluminação

- Troca de todas as luminárias existentes;

- Revisão das instalações;

- Troca de Interruptores existentes e respectivas placas.

6.4.4.2 Tomadas de uso geral

- Troca de todas as tomadas existentes, incluindo respectivas placas;

- Revisão das instalações.

6.4.4.3 Iluminação de Emergência

- Troca de Luminárias e revisão das instalações.

6.5 QUARTO PAVIMENTO

6.5.1 SALAS DE ANÁLISE /GABINETE/ REUNIÕES /SECRETARIA

6.5.1.1 Iluminação

- Troca de todas as luminárias existentes, incluindo adequação ao novo lay-out das salas;

- Revisão das instalações;

- Instalação de novos interruptores aparentes, incluindo canaletas (sistema X da Pial ou similar).

6.5.1.2 Tomadas de uso geral

- Troca de todas as tomadas embutidas na parede existentes, incluindo respectivas placas;

- Revisão das instalações.

6.5.1.3 Tomadas de rede Estabilizada

- Instalação de quadro de distribuição de energia estabilizada, incluindo interligação ao quadro de distribuição de energia estabilizada na Sala Técnica do 2º Pavimento;

- Instalação de novas caixas embutidas no piso contendo 2 tomadas 2P+T e previsão para instalação de um ponto de telefonia e um ponto de lógica.

6.5.1.4 Telefonia

- Instalação de tomadas padrão RJ11 nas caixas existentes embutidas na parede;

- Instalação de tomadas padrão RJ11 nas novas caixas embutidas no piso.

6.5.1.5 Rede de Dados

- Instalação de tomadas padrão RJ45 nas novas caixas embutidas no piso.

6.5.1.6 Ar Condicionado

- Troca da tomadas 3P embutidas, incluindo respectivas placas.

6.5.1.7 Quadros de Distribuição de Energia

- Revisão geral dos 4 (quatro) quadros de distribuição de energia existentes.

6.5.2 COPA

6.5.2.1 Iluminação

- Troca de todas as luminárias existentes;

- Revisão das instalações ;

- Troca de conjunto de interruptor e tomada existente, incluindo respectiva placa.

6.5.2.2 Tomadas de uso geral

- Troca de todas as tomadas embutidas na parede existentes, incluindo respectivas placas;

- Revisão das instalações.

6.5.2.3 SANITÁRIOS

- Troca de todas as luminárias existentes;

- Revisão das instalações ;

- Troca de conjuntos de interruptor e tomada existentes, incluindo respectivas placas.

6.5.3 DEPÓSITO DE ARMAS

6.5.3.1 Iluminação

- Instalação de luminária fluorescente 2x40W;

- Instalação de novo conjunto interruptor/tomada embutido em parede.

6.5.4 HALL DE ELEVADORES E ÁREAS GERAIS

6.5.4.1 Iluminação

- Troca de todas as luminárias existentes;

- Revisão das instalações;

- Troca de Interruptores existentes e respectivas placas.

6.5.4.2 Tomadas de uso geral

- Troca de todas as tomadas existentes, incluindo respectivas placas;

- Revisão das instalações.

6.5.4.3 Iluminação de Emergência

- Troca de Luminárias e revisão das instalações.

6.6 QUINTO PAVIMENTO

6.6.1 SALAS DE ANÁLISE /GABINETE/ REUNIÕES /SECRETARIA

6.6.1.1 Iluminação

- Troca de todas as luminárias existentes, incluindo adequação ao novo lay-out das salas;

- Revisão das instalações;

- Instalação de novos interruptores aparentes, incluindo canaletas (sistema X da Pial ou similar).

6.6.1.2 Tomadas de uso geral

- Troca de todas as tomadas embutidas na parede existentes, incluindo respectivas placas;

- Revisão das instalações.

6.6.1.3 Tomadas de rede Estabilizada

- Instalação de quadro de distribuição de energia estabilizada, incluindo interligação ao quadro de distribuição de energia estabilizada na Sala Técnica do 2º Pavimento;

- Instalação de novas caixas embutidas no piso contendo 2 tomadas 2P+T e previsão para instalação de um ponto de telefonia e um ponto de lógica.

6.6.1.4 Telefonia

- Instalação de tomadas padrão RJ11 nas caixas existentes embutidas na parede;

- Instalação de tomadas padrão RJ11 nas novas caixas embutidas no piso.

6.6.1.5 Rede de Dados

- Instalação de tomadas padrão RJ45 nas novas caixas embutidas no piso.

6.6.1.6 Ar Condicionado

- Troca da tomadas 3P embutidas, incluindo respectivas placas.

6.6.1.7 Quadros de Distribuição de Energia

- Revisão geral dos 4 (quatro) quadros de distribuição de energia existentes.

6.6.2 COPA

6.6.2.1 Iluminação

- Troca de todas as luminárias existentes;

- Revisão das instalações ;

- Troca de conjunto de interruptor e tomada existentes, incluindo respectiva placa.

6.6.2.2 Tomadas de uso geral

- Troca de todas as tomadas embutidas na parede existentes, incluindo respectivas placas;

- Revisão das instalações.

6.6.3 SANITÁRIOS

- Troca de todas as luminárias existentes;

- Troca de conjuntos de interruptor e tomada existentes, incluindo respectivas placas;

- Revisão das instalações .

6.6.4 DEPÓSITO DE ARMAS

6.6.4.1 Iluminação

- Troca de todas as luminárias existentes;

- Revisão das instalações;

- Instalação de novo interruptor aparente, incluindo canaletas (Sistema X da Pial ou similar).

6.6.4.2 Tomadas de uso geral

- Troca de todas as tomadas embutidas na parede existentes, incluindo respectivas placas;

- Revisão das instalações.

6.6.5 HALL DE ELEVADORES E ÁREAS GERAIS

6.6.5.1 Iluminação

- Troca de todas as luminárias existentes;

- Revisão das instalações;

- Troca de Interruptores existentes e respectivas placas.

6.6.5.2 Tomadas de uso geral

- Troca de todas as tomadas existentes, incluindo respectivas placas;

- Revisão das instalações.

6.6.5.3 Iluminação de Emergência

- Troca de Luminárias e revisão das instalações.

6.7 SEXTO PAVIMENTO

6.7.1 SALAS DE ANÁLISE

6.7.1.1 Iluminação

- Troca de todas as luminárias existentes, incluindo adequação ao novo lay-out das salas;

- Revisão das instalações;

- Instalação de novos interruptores aparentes, incluindo canaletas (sistema X da Pial ou similar).

6.7.1.2 Tomadas de uso geral

- Troca de todas as tomadas embutidas na parede existentes, incluindo respectivas placas;

- Revisão das instalações.

6.7.1.3 Tomadas de rede Estabilizada

- Instalação de quadro de distribuição de energia estabilizada, incluindo interligação ao quadro de distribuição de energia estabilizada na Sala Técnica do 2º Pavimento;

- Instalação de novas caixas embutidas no piso contendo 2 tomadas 2P+T e previsão para instalação de um ponto de telefonia e um ponto de lógica.

6.7.1.4 Telefonia

- Instalação de tomadas padrão RJ11 nas caixas existentes embutidas na parede;

- Instalação de tomadas padrão RJ11 nas novas caixas embutidas no piso.

6.7.1.5 Rede de Dados

- Instalação de tomadas padrão RJ45 nas novas caixas embutidas no piso.

6.7.1.6 Ar Condicionado

- Troca da tomadas 2P+T embutidas, incluindo respectivas placas.

6.7.1.7 Quadros de Distribuição de Energia

- Revisão geral dos 4 (quatro) quadros de distribuição de energia existentes.

6.7.2 COPA

6.7.2.1 Iluminação

- Troca de todas as luminárias existentes;

- Revisão das instalações ;

- Troca de conjunto de interruptor e tomada existentes, incluindo respectivas placas.

6.7.2.2 Tomadas de uso geral

- Troca de todas as tomadas embutidas na parede existentes, incluindo respectivas placas;

- Revisão das instalações.

6.7.3 SANITÁRIOS

- Troca de todas as luminárias existentes;

- Revisão das instalações ;

- Troca de conjuntos de interruptor e tomada existentes, incluindo respectivas placas.

6.7.4 HALL DE ELEVADORES E ÁREAS GERAIS

6.7.4.1 Iluminação

- Troca de todas as luminárias existentes;

- Revisão das instalações;

- Troca de Interruptores existentes e respectivas placas.

6.7.4.2 Tomadas de uso geral

- Troca de todas as tomadas existentes, incluindo respectivas placas;

- Revisão das instalações.

6.7.4.3 Iluminação de Emergência

- Troca de Luminárias e revisão das instalações.

6.8 SETIMO PAVIMENTO

6.8.1 SALAS DE ANÁLISE

6.8.1.1 Iluminação

- Troca de todas as luminárias existentes, incluindo adequação ao novo lay-out das salas;

- Revisão das instalações;

- Instalação de novos interruptores aparentes, incluindo canaletas (sistema X da Pial ou similar).

6.8.1.2 Tomadas de uso geral

- Troca de todas as tomadas embutidas na parede existentes, incluindo respectivas placas;

- Revisão das instalações.

6.8.1.3 Tomadas de rede Estabilizada

- Instalação de quadro de distribuição de energia estabilizada, incluindo interligação ao quadro de distribuição de energia estabilizada na Sala Técnica do 2º Pavimento;

- Instalação de novas caixas embutidas no piso contendo 2 tomadas 2P+T e previsão para instalação de um ponto de telefonia e um ponto de lógica.

6.8.1.4 Telefonia

- Instalação de tomadas padrão RJ11 nas caixas existentes embutidas na parede;

- Instalação de tomadas padrão RJ11 nas novas caixas embutidas no piso.

6.8.1.5 Rede de Dados

- Instalação de tomadas padrão RJ45 nas novas caixas embutidas no piso.

6.8.1.6 Ar Condicionado

- Troca da tomadas 2P+T embutidas, incluindo respectivas placas.

6.8.1.7 Quadros de Distribuição de Energia

- Revisão geral dos 4 (quatro) quadros de distribuição de energia existentes.

6.8.2 COPA

6.8.2.1 Iluminação

- Troca de todas as luminárias existentes;

- Troca de conjunto de interruptor e tomada existente, incluindo respectiva placa;

- Revisão das instalações.

6.8.2.2 Tomadas de uso geral

- Troca de todas as tomadas embutidas na parede existentes, incluindo respectivas placas;

- Revisão das instalações.

6.8.3 SANITÁRIOS

- Troca de todas as luminárias existentes;

- Troca de conjuntos de interruptor e tomada existentes, incluindo respectivas placas;

- Revisão das instalações.

6.8.4 HALL DE ELEVADORES E ÁREAS GERAIS

6.8.4.1 Iluminação

- Troca de todas as luminárias existentes;

- Troca de Interruptores existentes e respectivas placas;

- Revisão das instalações.

6.8.4.2 Tomadas de uso geral

- Troca de todas as tomadas existentes, incluindo respectivas placas;

- Revisão das instalações.

6.8.4.3 Iluminação de Emergência

- Troca de Luminárias e revisão das instalações.

6.9 OITAVO PAVIMENTO

6.9.1 SUITES E QUARTOS

6.9.1.1 Iluminação

- Troca de todas as luminárias existentes;

- Revisão das instalações;

- Instalação de novos interruptores aparentes, incluindo canaletas (sistema X da Pial ou similar).

6.9.1.2 Tomadas de uso geral

- Troca de todas as tomadas embutidas na parede existentes, incluindo respectivas placas;

- Instalação de dois novos pontos de tomada aparentes em cada quarto, incluindo canaletas (Sistema X da Pial ou similar);

- Revisão das instalações existentes.

6.9.1.3 Telefonia

- Instalação de tomadas padrão RJ11 nas caixas existentes embutidas na parede.

6.9.1.4 Ar Condicionado

- Troca da tomadas 2P+T embutidas, incluindo respectivas placas.

6.9.1.5 Quadros de Distribuição de Energia

- Revisão geral dos 4 (quatro) quadros de distribuição de energia existentes, com adequação das cargas/disjuntores.

6.9.2 SANITÁRIOS

6.9.2.1 Iluminação

- Instalação de novas luminárias para adequação ao novo lay-out;

- Instalação de interruptor embutido na parede.

6.9.2.2 Tomadas de uso geral

- Instalação de novas tomadas embutidas na parede.

6.9.2.3 Chuveiros

- Instalação de Pontos de força para atender aos novos chuveiros a serem instalados.

6.9.3 HALL DE ELEVADORES E ÁREAS GERAIS

6.9.3.1 Iluminação

- Troca de todas as luminárias existentes;

- Revisão das instalações;

- Troca de Interruptores existentes e respectivas placas.

6.9.3.2 Tomadas de uso geral

- Troca de todas as tomadas existentes, incluindo respectivas placas;

- Revisão das instalações.

6.9.3.3 Iluminação de Emergência

- Troca de Luminárias e revisão das instalações.

6.10 NONO PAVIMENTO

6.10.1 SUITES E QUARTOS

6.10.1.1 Iluminação

- Troca de todas as luminárias existentes;

- Revisão das instalações;

- Instalação de novos interruptores aparentes, incluindo canaletas (sistema X da Pial ou similar).

6.10.1.2 Tomadas de uso geral

- Troca de todas as tomadas embutidas na parede existentes, incluindo respectivas placas;

- Instalação de dois novos pontos de tomada aparentes em cada quarto, incluindo canaletas (Sistema X da Pial ou similar);

- Revisão das instalações.

6.10.1.3 Telefonia

- Instalação de tomadas padrão RJ11 nas caixas existentes embutidas na parede.

6.10.1.4 Ar Condicionado

- Troca da tomadas 2P+T embutidas, incluindo respectivas placas.

6.10.1.5 Quadros de Distribuição de Energia

- Revisão geral dos 4 (quatro) quadros de distribuição de energia existentes.

6.10.2 SANITÁRIOS

6.10.2.1 Iluminação

- Instalação de novas luminárias para adequação ao novo lay-out;

- Instalação de conjunto de interruptor embutido na parede.

6.10.2.2 Tomadas de uso geral

- Instalação de novas tomadas embutidas na parede.

6.10.2.3 Chuveiros

- Instalação de Pontos de força para atender aos novos chuveiros a serem instalados.

6.10.3 HALL DE ELEVADORES E ÁREAS GERAIS

6.10.3.1 Iluminação

- Troca de todas as luminárias existentes;

- Revisão das instalações;

- Troca de Interruptores existentes e respectivas placas.

6.10.3.2 Tomadas de uso geral

- Troca de todas as tomadas existentes, incluindo respectivas placas;

- Revisão das instalações.

6.10.3.3 Iluminação de Emergência

- Troca de Luminárias e revisão das instalações.

6.11 DÉCIMO PAVIMENTO

6.11.1 SUITES E QUARTOS

6.11.1.1 Iluminação

- Troca de todas as luminárias existentes;

- Revisão das instalações;

- Instalação de novos interruptores aparentes, incluindo canaletas (sistema X da Pial ou similar).

6.11.1.2 Tomadas de uso geral

- Troca de todas as tomadas embutidas na parede existentes, incluindo respectivas placas;

- Instalação de dois novos pontos de tomada aparentes em cada quarto, incluindo canaletas (Sistema X da Pial ou similar);

- Revisão das instalações existentes.

6.11.1.3 Telefonia

- Instalação de tomadas padrão RJ11 nas caixas existentes embutidas na parede.

6.11.1.4 Ar Condicionado

- Troca da tomadas 2P+T embutidas, incluindo respectivas placas.

6.11.1.5 Quadros de Distribuição de Energia

- Revisão geral dos 4 (quatro) quadros de distribuição de energia existentes.

6.11.2 SANITÁRIOS

6.11.2.1 Iluminação

- Instalação de novas luminárias para adequação ao novo lay out;

- Instalação de conjunto de interruptor embutido na parede.

6.11.2.2 Tomadas de uso geral

- Instalação de novas tomadas embutidas na parede.

6.11.2.3 Chuveiros

- Instalação de Pontos de força para atender aos novos chuveiros;

6.11.3 HALL DE ELEVADORES E ÁREAS GERAIS

6.11.3.1 Iluminação

- Troca de todas as luminárias existentes;

- Revisão das instalações;

- Troca de Interruptores existentes e respectivas placas.

6.11.3.2 Tomadas de uso geral

- Troca de todas as tomadas existentes, incluindo respectivas placas;

- Revisão das instalações.

6.11.3.3 Iluminação de Emergência

- Troca de Luminárias e revisão das instalações.

6.12 DÉCIMO PRIMEIRO PAVIMENTO

6.12.1 SALA DE TV, SALA DE ESTAR E ACADEMIA

6.12.1.1 Iluminação

- Troca de todas as luminárias existentes, incluindo adequação ao novo lay-out das salas;

- Revisão das instalações;

- Instalação de novos interruptores aparentes, incluindo canaletas (sistema X da Pial ou similar).

6.12.1.2 Tomadas de uso geral

- Troca de todas as tomadas embutidas na parede existentes, incluindo respectivas placas;

- Revisão das instalações.

6.12.1.3 Telefonia

- Instalação de tomadas padrão RJ11 nas caixas existentes embutidas na parede.

6.12.1.4 Ar Condicionado

- Troca da tomadas 3P embutidas, incluindo respectiva placas.

6.12.1.5 Quadros de Distribuição de Energia

- Revisão geral dos 4 (quatro) quadros de distribuição de energia existentes;

- Revisão e redistribuição de cargas para atender à presente reparação e adequação.

6.12.2 COZINHA

6.12.2.1 Iluminação

- Troca de todas as luminárias existentes, incluindo adequação ao novo lay-out das salas;

- Revisão das instalações;

- Instalação de novos interruptores aparentes, incluindo canaletas (sistema X da Pial ou similar).

6.12.2.2 Tomadas

- Troca de todas as tomadas embutidas na parede existentes, incluindo respectivas placas.

- Instalação de novas Tomadas de Uso Específico para atender aos equipamentos de cozinha.

6.12.2.4 Telefonia

- Instalação de tomadas padrão RJ11 nas caixas existentes embutidas na parede.

6.12.2.5 Rede de Dados

- Instalação de tomadas padrão RJ45 nas caixas existentes embutidas na parede.

6.12.2.6 Ar Condicionado

- Troca da tomadas 3P embutidas, incluindo respectiva placas.

6.12.2.7 Quadros de Distribuição de Energia

- Revisão geral dos 4 (quatro) quadros de distribuição de energia existentes.

6.12.3 DEPÓSITO

6.12.3.1 Iluminação

- Troca de todas as luminárias existentes;

- Revisão das instalações ;

- Troca de conjunto de interruptor e tomada existente, incluindo respectiva placa.

6.12.3.2 Tomadas de uso geral

- Troca de todas as tomadas embutidas na parede existentes, incluindo respectivas placas;

- Revisão das instalações.

6.12.4 DESPENSA

6.12.4.1 Iluminação

- Troca de Luminária Existente;

- Revisão das instalações ;

- Troca de conjunto de interruptor e tomada existente e respectiva placa.

6.12.5 SANITÁRIOS

- Troca de todas as luminárias existentes;

- Troca de conjuntos de interruptor e tomada existentes, incluindo respectivas placas;

- Revisão das instalações .

6.12.6 HALL DE ELEVADORES E ÁREAS GERAIS

6.12.6.1 Iluminação

- Troca de todas as luminárias existentes;

- Revisão das instalações;

- Troca de Interruptores existentes e respectivas placas.

6.12.6.2 Tomadas de uso geral

- Troca de todas as tomadas existentes, incluindo respectivas placas;

- Revisão das instalações.

6.12.6.3 Iluminação de Emergência

- Troca de Luminárias e revisão das instalações.

  - ESTACIONAMENTOS 1 E 2

    - GARAGEM 1 – CENTRO DE MEDIÇÃO

- Troca da chave seccionadora com fusíveis de abertura sob carga e disjuntores no centro de medição ADM para atender ao Gerador de Emergência;

- Troca de disjuntores nas caixas seccionadoras no centro de medição para atender aos quadros de distribuição 24, 81, 84, 91, 94, 101 e 104.

    - Alimentadores de Quadros

- Instalação de um Disjuntor no QF - ADM para alimentação do Gerador de Emergência;

- Interligação entre o QF ADM e o Quadro de Transferência Automática (QTA) do Gerador;

- Interligação entre o QTA e o Quadro de Força na Sala Técnica – 2º Andar;

- Troca do cabos alimentadores dos quadros 24, 81, 84, 91, 94, 101 e 104;

    - Iluminação

- Revisão das instalações e luminárias existentes, com eventual troca de reatores e lâmpadas;

- Revisão de interruptores existentes.

    - Tomadas de uso geral

- Revisão das instalações e tomadas embutidas na parede existentes .

    - Quadros de Distribuição de Energia

- Revisão geral dos quadros de distribuição de energia existentes;

- Adequação do Quadro Geral de Força do Estacionamento para atender novas cargas (sala técnica e chuveiros dos alojamentos) incluindo novos alimentadores.

    - HALL DE ELEVADORES E ÁREAS GERAIS

      - Iluminação

- Revisão das instalações;

- Revisão de Interruptores existentes.

      - Tomadas de uso geral

- Revisão das instalações e tomadas embutidas na parede existentes .

      - Iluminação de Emergência

- Troca de Luminárias e revisão das instalações.

6.14 ÁREA EXTERNA

6.14.1 Iluminação

- Revisão das instalações e luminárias existentes, com eventual troca de reatores e lâmpadas.

    - Quadros de Distribuição de Energia

- Revisão geral dos quadros de distribuição de energia existentes.

    - Pára Raios

- Revisão do Sistema de Para - Raios tipo Franklin, troca de conectores e suportes, verificação da resistência de terra, incluindo ajustes e instalação de hastes de terra eventualmente necessárias.

  - EQUIPAMENTOS

- Fornecimento e Instalação de 2 (dois) Estabilizadores de Tensão, Trifásicos, Entrada 220V, Saída 220V, Potência Nominal de 30KVA (Sala técnica – 2 Pavimento).

- Instalação de 3 (três) No – Break, 15 KVA, bifásicos, autonomia 15 minutos, entrada 220V, e saída 220V (Sala técnica – 2 andar) – (Fornecido pela contratante).

- Instalação de Gerador, 80 KVA, com Quadro de Transferência automática e instalação de cabo de alimentação (150mm2) da garagem até o 2º andar e demais conexões. (Garagem - Primeiro subsolo) - (Fornecido pela contratante).