| Edição | Alteração | Elaborado | Verificado | Aprovado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20/10/11 |  | APF Ronaldo Cruz |  |  |

- DEFINIÇÕES

1.1 Objeto:

1.1.1 Este Caderno de Encargos e Especificações Técnicas compreende um conjunto de discriminações técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos pelo Contratante, Departamento de Polícia Federal, para a contratação, execução, fiscalização e controle de serviços para reparação e adequação de prédio à Rua Jaguaribe – 194 – Bairro Higienópolis – São Paulo/SP.

1.2 Caderno de Encargos e Especificações Técnicas:

1.2.1 Conjunto de especificações, critérios, condições e procedimentos técnicos estabelecidos pelo Contratante para a contratação, execução, fiscalização e controle dos serviços.

1.3 Contratada:

1.3.1 Empresa ou profissional contratado, de acordo com a legislação em vigor, para execução do serviço.

1.4 Contratante:

1.4.1 Departamento de Polícia Federal - DPF.

1.5 Cronograma Físico-Finaceiro:

1.5.1 Representação gráfica (Sistema Gantt) do andamento previsto para o serviço, em relação ao tempo e respectivos desembolsos financeiros.  O Cronograma Físico-Financeiro é dividido em:

a) Item: cada uma das barras horizontais do cronograma, ou seja, serviços individualizados necessários para a realização total do objeto do contrato.

b) Etapa: cada uma das partes em que está dividido um item, correspondendo, a cada uma delas, uma parcela do prazo total de execução constante do cronograma.

c) Fase: conjunto das diversas etapas do cronograma realizadas em determinado tempo.

1.6 Registro de Ocorrências:

1.6.1 São todos os documentos gerados entre o Contratante e a Contratada, como atas de reunião, diário dos serviços, correio eletrônico, informações e ofícios entre outros, que subsidiam e comprovam a coordenação do objeto pela Fiscalização em conjunto com a executante, além de fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento do serviço.

1.7 Discriminação Técnica:

1.7.1 Conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de execução a serem empregados no serviço.

1.8 Disposições Gerais:

1.8.1 Conjunto de normas, instruções e procedimentos técnicos para a licitação, contratação e fiscalização dos serviços.

1.9 Especificações de Materiais e Equipamentos:

1.9.1 Normas destinadas a fixar as características, condições ou requisitos exigíveis para matérias-primas, produtos semi-acabados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais semi-acabados.

1.10 Fiscalização:

1.10.1 Atividade de acompanhamento sistemático do serviço de Engenharia e Arquitetura, verificando o cumprimento das disposições contratuais em todos os seus aspectos pela Contratante.

1.11 Instruções Técnicas:

1.11.1 Conjunto de indicações para se tratar e levar a termo um serviço técnico de Engenharia e Arquitetura, definindo e caracterizando o seu objeto, nelas incluindo-se o Caderno de Encargos e Especificações Técnicas.

1.12 Materiais ou Equipamentos Similares:

1.12.1 A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos, aceitos pelo Contratante e adotando-se os seguintes critérios:

a) Materiais ou equipamentos similar-equivalentes – Que desempenham idêntica função e apresentam as mesmas características exigidas nos projetos. O ajuste será realizado mediante análise por parte da Fiscalização e autorização por meio de Diário de Serviços com sua devida formalização através de aditivo contratual se for o caso.

b) Materiais ou equipamentos similar-semelhantes – Que desempenham idêntica função, mas não apresentam as mesmas características exigidas nos projetos. O ajuste será realizado mediante análise por parte da Fiscalização e autorização por meio de Diário de Serviços com sua devida formalização através de aditivo contratual obrigatoriamente.

c) Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados – Que durante a execução foram identificados como sendo necessários ou desnecessários à execução dos serviços. O ajuste será realizado mediante análise por parte da Fiscalização e autorização por meio de Diário de Serviços com sua devida formalização através de aditivo contratual obrigatoriamente.

1.13 Medição de Serviços:

1.13.1 Apuração dos quantitativos e valores realizados nos serviços, com base em critérios previamente definidos neste caderno de encargos e especificações técnicas. Casos omissos serão definidos com base nas orientações emanadas pelo Tribunal de Contas da União ou por sistemas técnicos oficiais.

1.14 Serviço de Engenharia e Arquitetura:

1.14.1 Trabalho segundo as determinações do projeto e as normas adequadas, destinado a modificar, adaptar, recuperar ou criar um bem, ou que tenha como resultado qualquer transformação, preservação ou recuperação do ambiente natural.

1.15 Prazo Global:

1.15.1 É o prazo, em dias corridos, para a realização total dos serviços, conforme estabelecido no Edital, nele excluindo-se o dia de início e incluindo-se o de conclusão dos serviços.

1.16 Prazo Parcial:

1.16.1 É o prazo, em dias corridos, para realização de cada uma das etapas do Cronograma Físico-Financeiro previstas no Ato Convocatório.

1.17 Projetista:

1.17.1 Profissional ou equipe autor(a) do(s) projeto(s).

1.18 Projeto:

1.18.1 Definição qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, econômicos e financeiros de um serviço, com base em dados, elementos, informações, estudos, discriminações técnicas, cálculos, desenhos, normas, projeções e disposições especiais.

1.19 Projeto Básico / Termo de Referência:

1.19.1 Conjunto dos elementos que caracterizam o serviço, ou o complexo de serviços ou de serviços objeto da licitação, com a definição técnica e dimensional da solução adotada, contendo a concepção clara e precisa do sistema proposto, bem como a indicação de todos os componentes, características e materiais a serem utilizados, que possibilitam a estimativa de seu custo final e prazo de execução, sendo suficiente à contratação do mesmo.

1.20 Projeto Executivo:

1.20.1 Conjunto de desenhos, discriminações técnicas, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas e demais elementos que formam a definição completa do serviço, suficientes à execução completa da mesma.

1.21 Projeto Como Construído ("As Built"):

1.21.1 Definição qualitativa e quantitativa de todos os serviços executados, resultante do Projeto Executivo, com as alterações e modificações ocorridas durante a execução.

1.22 Serviço de Engenharia e Arquitetura:

1.22.1 Serviço que envolve atribuições profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativo à manutenção, conservação, demolição, conserto, reforma, fabricação, montagem, operação, reparo e instalação de bens, equipamentos e instalações, e serviços técnicos profissionais de Engenharia e Arquitetura.

1.23 Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Arquitetura:

1.23.1 Serviços que envolvem atribuições profissionais de Engenheiro ou Arquiteto, relativos à supervisão, orientação técnica, coordenação, estudo, planejamento, projeto, especificação, assistência técnica, assessoria, consultoria, ensaio, vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo, parecer técnico, elaboração de orçamento, apropriações e fiscalização, sondagens e topografia.

1.24 Metrologia e Normalização:

1.24.1 Todas as grandezas mencionadas nestas e em quaisquer documentos relativos aos serviços propostos deverão estar expressas nas unidades do Sistema Internacional de Unidades - SI, adotado também pelo Brasil em 1962 e ratificado pela Resolução nº 12 de 1988 do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, de uso obrigatório em todo o Território Nacional.

1.24.2 Deverão ser respeitadas as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, as portarias ministeriais e interministeriais e as normas das agências reguladoras nos devidos serviços executados e na definição dos insumos, assim como as normas aceitas e aprovadas em âmbito internacional quando as normas nacionais não contemplam as especificações e serviços propostos, tais como as publicações elaboradas pela ISO (International Organization for Standardization), pela BICSI (Building Industry Consulting Service International), pela FM (Factory Mutual); pela NFPA (National Fire Protection Association); pela UL (Underwriters Laboratories); pela AISI (American Iron and Steel Institute); pela ANSI (American National Standards Institute) e pela ASTM - American Society for Testing and Materials International).

1.24.3 Além disso, deverão ser respeitadas as Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria nº 3.214 de 08/06/1978, em particular a NR-7 (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), NR-9 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção).

1.24.4 Na eventualidade de conflitos entre o Edital, este Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, códigos, normas, desenhos etc., prevalecerá o critério mais rigoroso, de melhor qualidade e eficácia, sendo que as questões remanescentes deverão ser apresentadas à Fiscalização, para aprovação por escrito, sempre antes de se iniciar o projeto e/ou fabricação de componentes das instalações ou sistema.

- SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS

2.1 Os serviços a serem desenvolvidos consistem nas intervenções necessárias para reparação e adequação do prédio à Rua Jaguaribe – 194 – Bairro Higienópolis – São Paulo/SP.

2.2 Desta forma o Contratado deverá pautar a execução dos serviços no Edital e nos respectivos anexos, dimensionando a utilização de materiais e métodos construtivos adequados ao objetivo, que possibilite o emprego de mão-de-obra, tecnologia e matérias-primas locais para sua implantação, adotando soluções construtivas racionais, considerando eventual impacto ambiental.

2.3 Dentro da metodologia de trabalho adotada, as atividades serão realizadas e organizadas da seguinte forma:

a) Planejamento e Programação;

b) Alocação de recursos humanos;

c) Programação de reuniões periódicas de acompanhamento em conjunto com o Contratante se necessário;

d) Execução e acompanhamento dos serviços;

e) Revisão e coordenação;

f) Entrega e aceitação dos serviços; e

g) Eventuais correções e adequações concomitantemente à execução dos serviços de engenharia.

h) A entrega dos serviços e projetos previstos neste Edital e Caderno de Encargos e Especificações Técnicas deverá ser realizada conforme Cronograma Físico anexo a este Projeto Básico / Termo de Referência, de modo a permitir ao Contratante, como acima citado, tempo para a completa conferência dos mesmos.

- O atraso na execução dos serviços sem justificativa, aprovada pela Fiscalização da Contratante, não poderá ser utilizado para requerer extensão do prazo de execução dos serviços.

2.4 Levantamento de Dados:

2.4.1 O Contratado deverá, preliminarmente, conferir todos os serviços necessários para a execução da reparação e adequação do prédio à Rua Jaguaribe – 194 – Bairro Higienópolis – São Paulo/SP, e, caso constate alguma necessidade de adequação dos serviços deve apresentar proposta das mudanças sugeridas, as quais devem ser  apreciadas e eventualmente aprovadas pela Fiscalização.

2.5 Projeto Legal:

2.5.1 O Contratado deverá assumir total responsabilidade no encaminhamento e aprovação dos projetos, caso se faça necessário, junto aos setores competentes, devendo preliminarmente levantar as restrições específicas e assegurar que sejam atendidas todas as condições legais exigidas, por meio de um permanente acompanhamento destas condições, baseado na perfeita identificação de requisitos em áreas urbanas e no acompanhamento da evolução das exigências das administrações públicas quanto aos projetos.

2.5.2 Caberá ao Contratado a emissão dos projetos e da documentação legal, caso se faça necessário, em quantas vias forem necessárias, como também sua retirada junto ao Contratante após o apontamento das assinaturas, e protocolo junto aos administradores municipais, estaduais, federais e concessionárias. Todos os custos, impostos e taxas devem ser previstos nos preços dos projetos.

2.6. Documentação Técnica:

2.6.1 Os projetos sempre serão complementados com documentação técnica necessária ao perfeito entendimento das soluções previstas tomando por base as especificações descritas no Edital e neste Caderno de Encargos e Especificações Técnicas.

2.6.2 Portanto, caberá à Contratada em conjunto com seus projetistas, redefinir as especificações descritas no Caderno de Encargos e Especificações Técnicas devido a eventuais alterações quanto às caracterizações e detalhamentos dos materiais, componentes, equipamentos, serviços e métodos construtivos a serem utilizados nos serviços objetivando o melhor desempenho técnico, não sendo aceitas especificações superficiais.

2.6.3 Caberá também ao Contratado a apresentação de:

a) Memoriais Descritivos: documentos que abordarão a descrição do processo de execução de um determinado serviço envolvendo todos os projetos executivos de engenharia, instalações e sistemas;

b) Memórias de Cálculo: documentos que relatarão todas as etapas e hipóteses de cálculo utilizadas na elaboração de todos os projetos executivos de engenharia, instalações e sistemas, envolvendo, dentre outros, cálculos de cargas e sobrecargas, dimensionamento de cargas elétricas responsáveis pela alimentação de equipamentos elétricos e de climatização;

c) Catálogos, manuais técnicos e amostras: documentos que especificarão todos os materiais e equipamentos em todos os projetos complementares de engenharia, devendo ser descritos de acordo com a natureza da edificação;

2.7 Orçamento:

2.7.1 A fase de orçamento deverá contemplar a eventual readequação da planilha orçamentária anexa a este Caderno de Encargos e Especificações Técnicas com base nas definições dos projetos executivos e soluções que alterem suas discriminações e quantidades reavaliando os custos mediante análise do benefício proporcionado aos serviços (relação custo/benefício).

2.7.2 A Contratada e seus projetistas deverão apresentar o Levantamento de Quantidades desses serviços propostos, comprovados analiticamente através de memórias de cálculo dispostas e apresentadas por compartimento;

2.7.3 As alterações da discriminação orçamentária deverão abranger então os serviços propostos com suas respectivas unidades de medida em planilha orçamentária, não sendo aceitas unidades de medida genéricas tais como “verba-vb” ou “ponto-pt”.

2.7.4 Também deverá ser elaborada a Composição de Preço Unitário para cada um dos eventuais novos serviços propostos capazes de alterar a descrição em Planilha Orçamentária em qualquer uma das especialidades envolvidas, inclusive instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias etc. contemplando ainda a elaboração da Composição da Taxa de Encargos Sociais ou Leis Sociais pertinentes ao Estado de São Paulo. Cada composição deverá ser aberta, demonstrando todos os seus cálculos grupo a grupo assim como da elaboração da Composição da Taxa de Benefícios e Despesas Indiretas pertinentes ao tipo e à fase dos serviços em questão, que também deverá ser aberta, demonstrando todos os seus cálculos, discriminando os itens que a compõem.

2.7.5 Os preços apresentados em Planilha Orçamentária deverão tomar como parâmetro os custos unitários de materiais e serviços constantes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil da Caixa Econômica Federal – SINAPI/CEF, podendo ser aceitos sistemas técnicos como o Sistema de Custos Rodoviários do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT/SICRO2, ou publicações de coleta de preços (ex.: Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos da Editora Pini – TCPO/PINI). Nos casos excepcionais ocasionados por busca infrutífera de um material ou serviço nos sistemas técnicos anteriormente citados, em virtude do seu alto grau de especificidade, poderão ser aceitas pesquisas de mercado com no mínimo três orçamentos por material ou serviço, apresentado em papel, fax ou mensagem eletrônica com a identificação do fornecedor, sempre na região de execução dos serviços;

2.7.6 Com relação aos critérios de medição e pagamento dos novos serviços propostos ou daqueles existentes, mas eventualmente omissos neste Caderno de Especificações e Encargos, estes deverão seguir os parâmetros contidos nos sistemas técnicos oficiais (SINAPI/CEF e DNIT/SICRO2) ou na Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos da Editora Pini. Nos casos excepcionais ocasionados por busca infrutífera de um material ou serviço nos sistemas técnicos anteriormente citados, em virtude do seu alto grau de especificidade, os critérios de medição serão definidos pela Fiscalização com base no estudo dos critérios de medição estabelecidos para serviços semelhantes contidos neste Caderno.

2.8 Cronograma Físico-Financeiro:

2.8.1 Em face do eventual acréscimo de serviços que impactem no cronograma físico-financeiro dos serviços, caberá à Contratada rever e elaborar um novo cronograma físico-financeiro, considerando o nível e valores das atividades, e os períodos previstos para medição dos serviços definido como mensal, verificada a disponibilidade físico-financeira do Contratante além de aprovação da autoridade competente.

2.9 Responsabilidades e Sigilo das Informações:

2.9.1 Em todas as etapas, os estudos e projetos complementares de engenharia sofrerão inspeção minuciosa por equipe multidisciplinar do Contratante para constatar e relacionar os ajustes finais que se fizerem necessários. Em conseqüência desta verificação, terão de ser executados todos os serviços de revisão levantados.

2.9.2 Todo e qualquer serviço complementar, visando à entrega dos projetos complementares de engenharia de acordo com a legislação municipal, estadual e federal e normas da ABNT, deverão ser previstos e executados pela Contratada.

2.9.3 As adequações dos desenhos, que sejam necessárias, deverão ser comunicadas à Fiscalização para avaliação em conjunto com o autor do projeto.

2.9.4 A entrega do projeto não exime a Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas, nem das responsabilidades assumidas em contrato ou por força das disposições legais em vigor (Lei 10.406 de 10/01/2002).

2.9.5 A Contratada deverá providenciar toda e qualquer documentação necessária à execução dos serviços contratados, inclusive autorização dos Órgãos Ambientais competentes para o corte e destocamento de árvores.

2.9.6 Durante todo o período dos serviços e até o recebimento definitivo, o Contratado deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução de eventuais dúvidas detectadas nos projetos complementares de engenharia, bem como as surgidas neste período, independente de sua responsabilidade civil.

2.9.7 Deverá ser providenciada, pela Contratada, baixas da ART de todos os envolvidos, junto ao CREA, em cuja jurisdição for exercida a atividade, entregando à Fiscalização toda a documentação referente a essas providências.

2.9.8 Imprevistos diversos serão de ônus exclusivo da Contratada, até o limite estabelecido no edital de licitação. Serviços extras com ônus para o Contratante somente poderão ser executados, se autorizados expressamente pela autoridade competente.

2.9.9 Ao término dos serviços a Contratada deverá entregar ao Contratante, obrigatoriamente, todos os projetos como construído “As Built”, nos mesmos padrões exigidos neste Caderno de Encargos e Especificações Técnicas.

2.9.10 As identificações dos itens deverão seguir o padrão determinado neste documento.

2.9.11 A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa realização e eficiência dos serviços e projetos que efetuar, de acordo com o presente Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Edital e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por quaisquer danos eventualmente decorrentes da realização de ditos trabalhos.

2.9.12 A Contratada também assumirá a integral responsabilidade e garantia pela execução de qualquer modificação ou projeto alternativo que forem eventualmente por ele propostos e aceitos pelo Contratante, incluindo eventuais conseqüências advindas destas modificações.

2.9.13 A Contratada ficará para sempre co-responsável pelo sigilo das informações a que, de qualquer forma, tiver acesso e, principalmente, dos detalhes relativos aos pontos críticos de segurança da edificação (entradas, grades, acessos, galerias subterrâneas, detenção provisória, central de processamento de dados, central telefônica, central de transmissão de dados, dutos de ar condicionado, demais sistemas etc.).  Os arquivos ou plantas relativos a este Projeto Básico / Termo de Referência e aos projetos executivos que forem executados deverão ser guardados de forma diferenciada dos demais documentos, ressalvados tanto física quanto a sua responsabilidade individual, bem como da responsabilidade coletiva da Contratada.  O descarte de plantas, desenhos, croquis, rascunhos e demais documentos deverão ser precedidos da destruição dos mesmos.

2.9.14 Cuidados especiais também deverão ser tomados no encaminhamento dos projetos para aprovação junto aos órgãos públicos, quando os mesmos deverão ser entregues em envelopes lacrados, constando a inscrição “CONFIDENCIAL”, encaminhados por meio de documento explicativo.  Maiores informações poderão ser oportunamente fornecidas pelo Contratante.

2.9.15 Após a entrega e aprovação final dos projetos executivos, a propriedade intelectual destes pertencerá, definitivamente ao Contratante.

2.9.16 Como critério de medição será utilizado o conjunto de serviços técnicos profissionais.

- FASES DOS SERVIÇOS

3.1 Projeto, Materiais, Equipamentos e Critérios de Analogia:

3.1.1 Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não alteração de custo do serviço, será executada sem autorização da Contratante (através da Fiscalização).

3.1.2 Em caso de itens presentes neste Caderno de Encargos e Especificações Técnicas e não incluídos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços de forma como se figurassem em ambos.

3.1.3 Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, a Fiscalização deverá ser consultada, a fim de definir qual a posição a ser adotada.

3.1.4 Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de escala maior.  Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões em escala, prevalecerão as primeiras, sempre precedendo consulta à Fiscalização.

3.2 Programação:

3.2.1 A programação dos serviços será feita mediante acordo com a Fiscalização, que poderá determinar as etapas e locais prioritários para a execução dos serviços e instalações.

3.2.2 O prazo total dos serviços está previsto com base na realização dos trabalhos em horário comercial, de segunda à sexta-feira, sendo seu início determinado a partir da data da assinatura do contrato dispensada, neste caso, a emissão de Ordem de Serviço.

3.2.3 Após a adjudicação do licitante vencedor e 5 (cinco) dias antes da data de execução dos serviços, a Contratada deverá providenciar a listagem de todos os operários e pessoal técnico (com nome completo, CPF e RG) e veículos (número da placa) que terão acesso às dependências da Contratante, se possível durante todo o período de vigência/prazo dos serviços, que deverá ser entregue ao responsável pela administração da unidade local.

3.2.4 As etapas de mobilização e desmobilização deverão ser definidas em conjunto com a Fiscalização.

3.2.5 A possibilidade de trabalho noturno e aos finais de semana, quando necessário e aprovado pela Fiscalização, deverá estar previsto em termos de mobilização de equipe e equipamentos quando os trabalhos a serem executados exigirem tal postura.

3.2.6 Para execução dos trabalhos fora do horário comercial, quando necessário e aprovado pela Fiscalização, a Contratada deverá relacionar o nome de seus funcionários, como acima descrito, e repassá-los à Fiscalização até às 15 horas do dia anterior à realização dos serviços para obtenção de autorização.

3.2.7 Caberá à Contratada a responsabilidade de estabelecer os contatos com o Contratante para dar início aos trabalhos.

3.2.8 A localização das instalações provisórias (nelas incluídos, quando necessário, barracões, sanitários, contêineres em geral, almoxarifados, placas de identificação dos serviços etc.) obedecerá à programação a ser aprovada pela Fiscalização do Contratante.

3.2.9 A Contratada deverá apresentar ao Contratante (através da Fiscalização), a cada medição e sempre que solicitado, o programa de produção por etapa e produção progressiva dos trabalhos, com a quantidade, o tipo e característica de cada serviço, de modo a se conhecer a perfeita situação do Cronograma.

3.3 Fiscalização do Contratante:

3.3.1 A Fiscalização será exercida por profissionais, Engenheiros e/ou Arquitetos, designada pelo Contratante, a qual será investida de plenos poderes para:

a) solicitar da Contratada a substituição, no prazo de 24 horas, de qualquer profissional ou operário que embarace a sua fiscalização;

b) rejeitar serviços defeituosos ou materiais que não satisfaçam àos serviços contratados, obrigando-se a Contratada a refazer os serviços ou substituir os materiais, sem ônus para o Contratante e sem alteração do Cronograma (ocorrendo tal hipótese, a Contratada deverá tomar as providências que se fizerem necessárias dentro do prazo de 48 horas da identificação do problema);

c) sustar qualquer serviço que não seja executado de acordo com a melhor técnica, sem que este tenha direito a qualquer indenização.

d) solicitar projetos, cópias de documentos etc. relativos aos serviços.

e) A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização não eximirá a Contratada de sua responsabilidade pela execução dos serviços e instalações contratadas.

3.4 Medição de Serviço:

3.4.1 A cada 4 semanas (30 dias), nas datas previstas no Cronograma Físico-Financeiro, corresponderá uma aferição dos serviços executados.

3.4.2 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante na licitação, estiverem executados em sua totalidade.

3.4.3 Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente concluídas, o cronograma físico-financeiro deverá ser elaborado de forma a refletir o real andamento esperado dos serviços. Quando de etapas não concluídas, será pago apenas serviços executados devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subseqüente.

3.4.4 Ao completar 30 (trinta) dias de execução dos serviços será executada a 1ª medição, e assim sucessivamente até o término dos serviços, devendo a Contratada apresentar, via correio eletrônico, sua proposta de medição de serviços através de planilha (cujo modelo será oportunamente encaminhado pelo Contratante), com colunas em Reais, percentual e saldo, igualmente em Reais e percentual de cada item e subitem da planilha orçamentária, acompanhado necessariamente de memória de cálculo indicando nesta os trechos levantados para a melhor compreensão das quantidades apontadas em planilha, e apresentá-la à Fiscalização, no mínimo 5 (cinco) dias antes da data da medição para avaliação dos serviços com posterior verificação no local pela Fiscalização que a atestará.

3.4.5 A Contratada deverá apontar em planilha de medição os serviços (material + mão-de-obra) efetivamente concluídos até a data da medição, não sendo aprovados pela Fiscalização serviços executados de forma incompleta tampouco a alegação de material simplesmente adquirido por meio de nota fiscal.

3.4.6 Somente após o atesto da Fiscalização poderá a Contratada emitir Nota Fiscal – NF que deverá ser acompanhada, além da planilha de medição de serviços e memória de cálculo, dos demais documentos de regularidade para com a Seguridade Social (CND) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), documentos estes que também deverão ser entregues à Fiscalização.

3.4.7 O pagamento das notas fiscais estará a cargo da unidade local através do Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira – NEOF.

3.5 Registro de Ocorrências

3.5.1 Deverá ser instituído um livro Diário de Serviços ou Registro de Ocorrências ou Livro de Ocorrências, que deverá possuir termo de abertura e páginas numeradas em 3 (três) vias, sendo 2 (duas) destacáveis.

3.5.2 O Diário de Serviços deverá ser apresentado ao Contratante no primeiro dia de vigência do contrato e ser mantido no local até o seu término.

3.5.3 A comunicação entre a Contratada e a Fiscalização deverá ser feita através do Diário de Serviços, e por solicitações por escrito quando da necessidade de urgências no pedido.

3.5.4 Além do preenchimento normal dos campos, a Contratada deverá registrar, diariamente, o número e a qualificação dos operários em serviço, entrada e saída de materiais e equipamentos, condições climáticas que possam interferir no andamento dos serviços e uma descrição sucinta dos mesmos, assim como outros fatos passíveis de registro.

3.5.5 Todas as folhas serão vistadas pela Fiscalização, que, na conclusão de cada fase dos serviços, destacará uma das vias para controle do Contratante.

3.5.6 O caderno completo, após o término dos serviços, será entregue formalmente ao Contratante.

- CONSIDERAÇÕES INICIAIS

4.1 Planejamento das Serviços:

4.1.1 Compete aos LICITANTES fazer prévia visita ao local dos serviços para proceder minucioso exame das condições locais, averiguarem os serviços e materiais a empregar.

4.1.2 Quaisquer dúvidas referentes ao escopo dos fornecimentos e serviços e/ou nos projetos ou especificações, deverão ser previamente esclarecidas junto ao Contratante, visto que, depois de apresentada à proposta, o Contratante não acolherá nenhuma reivindicação.  Omissões, por parte da Contratada, jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços.

4.1.3 Os LICITANTES deverão prever todos os custos envolvidos, não sendo aceitas alterações da planilha de custos após a licitação.

4.1.4 A Contratada deverá ter em seu quadro técnico profissionais com formação em engenharia e/ou arquitetura e prepostos seus, convenientemente credenciados junto ao Contratante, com autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, condução, controle e fiscalização dos serviços de construção, nos moldes da NBR 5671/1990.

4.1.5 A Contratada deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente para que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente no andamento dos serviços procedendo a perfeita integração entre seus operários e prestadores de serviço.

4.1.6 A Contratada será responsável pela proteção de todos os componentes dos serviços e instalações de energia elétrica, água, esgoto e drenagem pluvial e outros serviços, ao longo e adjacentes aos serviços, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que provocar nas mesmas.

4.1.7 A Contratada cuidará para que todos os serviços executadas acarretem a menor perturbação possível ao órgão e a todos e quaisquer bens, público ou privado, adjacentes aos serviços.

4.1.8 Se para facilitar seus trabalhos, a Contratada necessitar elaborar desenhos de execução deverá fazê-los a suas expensas exclusivas e submetê-las a aprovação da Fiscalização.

4.1.9 Os desenhos de execução, se necessários, deverão ser entregues por partes, de acordo com as prioridades, em função do cronograma dos serviços, em três vias, sendo uma delas devolvida à Contratada após análise. Os serviços contidos nestes desenhos não poderão ser iniciados sem aprovação formal da Fiscalização.

4.1.10 A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, aos projetos fornecidos e as especificações, que complementam no que couber, o contido neste Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, do qual a Contratada não poderá alegar desconhecimento.

4.1.11 A Contratada deverá atender toda e qualquer orientação técnica e limitações impostas nos diversos projetos relacionados aos referidos serviços (arquitetônico, elétrico, hidrosanitário, etc.).  Em caso de dúvida consultar a Fiscalização.

4.1.12 Deverão ser fornecidos pela Contratada, todos os materiais, equipamentos, acessórios, mão-de-obra, mesmo que não explicitamente descrito nas especificações e/ou projetos, porém indispensáveis à conclusão e perfeito funcionamento de todas as instalações executadas que fazem parte do escopo dos serviços.

4.1.13 As serviços deverão ser programados pela Contratada, em conjunto com a Fiscalização, dentro das limitações de espaço e horários que forem acordados, de forma a serem coerentes com os critérios de segurança e com a exeqüibilidade dos serviços dentro do prazo máximo estabelecido no ato convocatório.

4.1.14 Todas as medidas deverão ser conferidas no local, cabendo à apreciação da Fiscalização sobre eventuais diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente.

4.1.15 A serviço deverá ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer entulho ou pertence da Contratada, e com as instalações em perfeito funcionamento.

4.1.16 Qualquer prejuízo causado ao Contratante em virtude de atraso na finalização dos serviços será de inteira responsabilidade da Contratada.

4.1.17 Caso sejam identificados locais com problemas para a instalação de equipamentos, ou que venham a ter acesso difícil para manutenção, isso deverá ser transmitido ao Contratante para que sejam providenciados os acessos necessários.

4.2 Amostras e Critérios de Analogia:

4.2.1 A Contratada deverá submeter à apreciação da Fiscalização amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem utilizados nos serviços, podendo ser submetidas a ensaios de natureza destrutiva ou não, havendo, portanto, a possibilidade de avaria das amostras analisadas.

4.2.2 Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nos serviços deverão ser novos, de qualidade compatível com o serviço respectivo, devendo satisfazer rigorosamente às especificações de materiais e equipamentos.  Deverá ser um produto de linha normal de fabricação, de empresa já estabelecida no mercado e que possua experiência comprovada na fabricação dos mesmos, de modo a prover a necessária qualidade, acabamento e durabilidade desejada.  Não será admitido o emprego de materiais usados ou de materiais diferentes dos especificados.

4.2.3 A aquisição dos materiais pela Contratada deverá ser planejada de maneira a se evitar eventuais atrasos no cronograma devido à necessidade de prévia encomenda dos mesmos.

4.2.4 A Contratada só poderá aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de submetê-lo a exame e aprovação da Fiscalização, a quem caberá impugnar o seu emprego, quando em desacordo com o previsto.

4.2.5 O Contratante se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar qualquer peça, elemento ou parte da construção, podendo rejeitá-las, observadas as normas e especificações da ABNT, com despesas a cargo da Contratada.

4.2.6 Os materiais depois de aprovados pela Fiscalização, serão cuidadosamente conservados no canteiro dos serviços, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou já empregados.

4.2.7 Os materiais ou equipamentos antigos que por ventura forem substituídos por novos durante esta reparação e adequação deverão ser devidamente armazenados em locais indicados pela Fiscalização.

4.2.8 Os materiais que não atenderem as especificações não poderão ser estocados em serviços.

4.2.9 Os padrões e as cores de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas nos serviços deverão ser confirmados pela Fiscalização no momento anterior ao início da execução daquela etapa de serviço.

4.2.10 Quando houver motivos ponderáveis para substituição de um material especificado por outro, ou seja, uso da similaridade, a Contratada apresentará, por escrito, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões determinantes do pedido, acompanhadas de justificativa técnico-econômica, incluindo memorial de cálculo para seleção dos materiais e/ou equipamentos propostos, acompanhados, quando for o caso, de diagramas e cálculos e catálogos com as especificações, com o orçamento do material especificado na substituição da proposta em prazo não inferior a 15 (quinze) dias. A substituição somente será aprovada quando da mesma resultar melhoria técnica ou similaridade comprovada, a critério do Contratante, e se processará por meio de prévia avaliação da Fiscalização e formalização por meio de aditivo contratual (glosas ou acréscimos), devendo ser previamente autorizada pelo Contratante. Quando não houver compensação financeira, a substituição poderá ser autorizada pela Fiscalização com registro em Diário de Serviços.

4.2.11 A consulta sobre similaridade, a ser julgada pelo Contratante, deverá ser efetuada pela Contratada em tempo não inferior a 15 (quinze) dias, não admitindo em nenhuma hipótese, que a referida consulta enseje justificativa para o não cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato.

4.2.12 Caberá à parte interessada na substituição o ônus da apresentação de toda a documentação necessária à análise.

4.3 Assistência Técnica e Garantia:

4.3.1 Caberá a Contratada visando à perfeita execução e completo acabamento dos serviços, sob as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a assistência técnica e administrativa necessárias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, mantendo equipes que levem a bom termo este objetivo.

4.3.2 Ainda após o recebimento provisório dos serviços, e até o seu recebimento definitivo, a Contratada deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste período, independente de sua responsabilidade civil.

4.3.3 Durante os três primeiros meses após a conclusão efetiva da instalação, a empresa Contratada do serviço deverá atender às correções e pequenos ajustes necessários, no prazo máximo de três dias úteis, independentemente dos prazos estabelecidos nos Termos de Recebimento Provisório e Definitivos dos serviços.

4.3.4 Após a aceitação definitiva, todos os materiais e equipamentos instalados deverão ser garantidos contra defeitos de fabricação e/ou instalação pelo período mínimo de 12 doze meses, contados a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.  A garantia deverá abranger todo e qualquer defeito de fabricação, montagem e falha operacional, de forma a assegurar o perfeito desempenho dos sistemas.

4.3.5 Para tanto, durante a fase de garantia a Contratada deverá manter técnicos experientes, para atender no prazo máximo de 08 (oito) horas, um chamado do Contratante, durante o horário comercial, capazes de lidar com as necessidades locais de acordo com as necessidades do Contratante.  Fora do horário normal de expediente e nos sábados, domingos e feriados, os técnicos atenderão aos chamados efetuados num prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  Os prazos serão contados a partir da comunicação formal da Contratante à Contratada.

4.3.6 Os reparos quando cobertos pela garantia serão efetuados sem qualquer ônus para o Contratante, correndo por conta da Contratada as despesas com trocas de peças, materiais, seu transporte, e com a mão-de-obra necessária.  Caso os problemas persistam, deverão ser tomadas providências corretivas de modo a eliminar essas causas.

4.3.7 A Contratada reparará ou substituirá, às suas expensas, todas as peças, componentes, equipamentos e materiais necessários aos reparos ou substituições que venham a ser realizados durante o período de garantia.

4.3.8 Os reparos ou substituições serão realizados por equipe técnica da Contratada ou, eventualmente após entendimento prévio, com mão-de-obra do Contratante ou técnicos seus, sempre sob supervisão e responsabilidade da Contratada.

4.3.9 Os componentes ou equipamentos das instalações ou sistemas, objeto deste Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, danificados por falhas de qualquer item sob garantia, serão também reparados ou substituídos pela Contratada.

4.3.10 Em caso de inexistência da peça de reposição no estoque da Contratada esta utilizará, por acordo entre as partes, peças do estoque do Contratante, caso o possua, obrigando-se a repô-Ias por outras novas ou reparadas, no prazo que for convencionado.

4.3.11 Para o fim de substituição de qualquer peça defeituosa, a Contratada utilizará versões aperfeiçoadas da mesma, que não impliquem alteração no equipamento em que a mesma será instalada.

4.3.12 Uma vez realizado o reparo ou substituição da peça defeituosa, a Contratada garante o desempenho original especificado para o correspondente equipamento ou material da instalação ou sistema reparado.

4.3.13 Se após a entrega de qualquer instalação, sistema, subsistema ou lote, surgirem defeitos ou imperfeições que ocasionarem imobilizações dos mesmos, durante um período superior a 10 (dez) dias, o período de garantia dos equipamentos ou materiais de tais instalações, sistemas, subsistemas ou lotes ficarão automaticamente prorrogados por tempo equivalente ao que exceder aquele período.

4.3.14 Os sobressalentes fornecidos terão garantia de 24 (vinte e quatro) meses a partir das datas das respectivas entregas.

4.3.15 Se após a entrega de qualquer equipamento, este não for instalado por razões que independam da Contratada, a garantia será de 24 (vinte e quatro) meses contados da data de sua colocação no local das instalações e/ou sistemas executados.

4.3.16 Qualquer interferência, física ou operacional, entre equipamentos do subsistema ou com demais equipamentos instalados no âmbito do Contratante, detectada a qualquer momento e até o vencimento da garantia, deverá ser corrigida, imediatamente, sem qualquer ônus para o mesmo.

4.3.17 O termo de garantia emitido ao final do serviço, pelo prestador de serviço vinculado à Contratada, deverá descrever claramente os limites e a duração da garantia, considerando o período mínimo de 12 (doze) meses, para cada componente da instalação ou sistema instalado.  Mesmo que a Contratada tenha contratado outros prestadores de serviço, a garantia final será dada e mantida ao Contratante.

4.3.18 Os requisitos mínimos obrigatórios para cada componente serão:

a) Equipamentos: 3 (três) anos após a instalação;

b) Infra-estrutura: 3 (três) anos contra ferrugem e resistência mecânica (para as novas instalações, caso da necessidade);

c) Funcionalidade e desempenho: 5 (cinco) anos; e

d) Declaração de desempenho assegurado para as aplicações às quais a rede física foi proposta, as possíveis restrições para outras aplicações ou para as aplicações introduzidas no futuro pelos principais organismos internacionais (IEEE, TIA/EIA, ISO/IEC, ATM Forum etc.).

4.4 Entrega Final:

4.4.1 Após a execução de todos os trabalhos e antes da pré-operação, todos os equipamentos, instalações e sistemas deverão ser limpos para a entrega.

4.4.2 Nesta fase deverá também ser verificado o estado geral dos equipamentos fornecidos.  Todos os danos deverão ser reparados com especial cuidado, sendo tomadas providências com relação a metais sujeitos à corrosão; cujos procedimentos deverão ser levados a efeito de acordo com as exigências de normas devendo ser pintados na sua cor original para serem entregues.

4.4.3 Para efeito de aprovação das instalações, deverão ser apresentadas a verificação de continuidade dos condutores de proteção; teste de isolamento elétrico, com respectiva anotação de leitura em planilha, temperatura ambiente e fator de correção de temperatura aplicável em função da temperatura ambiente, obedecendo ao valor mínimo de 1 MΩ;; verificação de balanceamento de fases em painéis e quadros de distribuição; e verificação de faseamento ao longo de toda a instalação elétrica.

4.4.4 O Contratado deverá comissionar, em presença da Fiscalização, todas as instalações executadas.

4.4.5 Em todos os testes envolvendo medições deverão ser preenchidas planilhas dos resultados, citando quais foram os procedimentos normalizados pela ABNT, e estas deverão ser datadas e assinadas pelo responsável técnico.  Nos demais casos deverão ser emitidos relatórios específicos.

4.4.6 Todos os testes deverão ser marcados e executados antecipadamente sem prejuízo ao cronograma de serviços, não sendo aceitas justificativas para a não realização dos mesmos, de forma total ou parcial.

4.4.7 A Contratada providenciará de acordo com os procedimentos todos os testes e inspeções nas instalações, equipamentos e sistemas providenciando todo o pessoal, instrumentação e meios para realização da tarefa.

4.4.8 Todos os equipamentos, após a montagem definitiva no local, serão submetidos a ensaios de funcionamento, em vazio, com carga nominal e com sobrecarga.

4.4.9 Serão aplicadas as normas correspondentes, bem como verificadas todas as características de funcionamento exigidas nas especificações técnicas e nos desenhos de catálogos de equipamentos ou de seus componentes. Será verificado se todos os componentes de todos os sistemas dos equipamentos trabalham nas condições normais de operação, definidas naqueles documentos ou em normas técnicas aplicáveis.

4.4.10 Será verificado o perfeito funcionamento de todos os dispositivos de comando, proteção e sinalização.

4.5 Defeito Oculto:

4.5.1 Entende-se por Defeito Oculto aquele que venha a ocorrer e que não tenham sido percebidos durante o período de garantia, podendo ser decorrente de falha de interpretação do projeto, concepção, instalação, material ou de supervisão de montagem devidamente comprovadas pelo Contratante. Excluem-se os defeitos provenientes do desgaste normal de operação ou do uso indevido do equipamento, desde que este fato seja efetivamente comprovado pela Contratada.

4.5.2 Na ocorrência de defeito oculto, a Contratada se obriga a prosseguir prestando assistência técnica total, idêntica à do período de garantia, conforme venha a ser necessário, no sentido de sanar as irregularidades.

4.6 Peças de Reposição:

4.6.1 A Contratada terá a obrigação de fornecer todas as peças de reposição durante o período de vigência da garantia.

4.6.2 Deverá ainda apresentar uma proposta com uma lista e o custo de fornecimento de estoque estratégico de peças sobressalentes para 02 (dois) anos de operação das instalações ou sistemas, de modo a agilizar os serviços de manutenção.

4.7 Licenças e Franquias para Execução:

4.7.1 A Contratada será responsável pela obtenção de todas as licenças e franquias necessárias para a realização dos serviços, além de pagar os emolumentos prescritos por lei e observando a legislação, códigos e posturas referentes aos serviços, à segurança pública, bem como atender ao pagamento de despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, que digam diretamente respeito aos serviços contratados.

4.7.2 Em caso de multas aplicadas em função dos serviços que estão sendo executados, é de responsabilidade da Contratada o pagamento e o cumprimento das normas para sanar o problema detectado pela autoridade que aplicou a sanção.

4.7.3 A Contratada deverá, ainda, incluir as consultas às concessionárias de serviços públicos (energia, água, saneamento etc.), empresas de seguros etc., eventualmente necessárias ao desenvolvimento de seus trabalhos; obter todos os certificados de inspeção dos serviços ou dos serviços prestados, de modo que ao encerramento do contrato, o mesmo esteja em condições de funcionamento não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista legal, incluindo as aprovações de projetos e execuções dos serviços de acordo com as disposições dos órgãos de fiscalização municipal, estadual, federal ou de quaisquer outras naturezas.

4.8 Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA:

4.8.1 A Contratada deverá apresentar comprovante de regularidade da Empresa junto ao CREA e ART do CREA do responsável técnico pela execução dos serviços com a respectiva taxa recolhida, no início dos serviços.

4.9 Impostos:

4.9.1 Correrão por conta da Contratada as despesas referentes a impostos em geral.

4.10 Seguros e Acidentes:

4.10.1 Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho devido à execução dos serviços contratadas, uso indevido de patentes registradas, e, ainda que resulte em caso fortuito ou de força maior, a destruição ou danificação dos serviços em construção até a devida aceitação da mesma pelo Contratante, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos fora do local dos serviços.

4.10.2 Será obrigatório e de responsabilidade da Contratada fazer seguro geral dos serviços, material, transporte e pessoal, contra Riscos de Engenharia, Incêndio e suas cláusulas, apresentando-o à Fiscalização.

4.11 Transporte de Materiais e Embalagens:

4.11.1 O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução do serviço será de responsabilidade da Contratada, que providenciará equipamentos, dispositivos, pessoal e supervisão necessários, considerando tanto a movimentação até o local dos serviços como o seu transporte vertical e horizontal na mesma.  Andaimes, suportes auxiliares e/ou elementos de alçamento deverão ser removidos logo após a sua utilização.

4.11.2 Todas as partes integrantes de fornecimento terão embalagens adequadas para proteger o conteúdo contra danos durante o transporte e armazenagem necessária.

4.12 Armazenamento:

4.12.1 A Contratada será responsável por seu trabalho e pelos equipamentos até a data da inspeção final devendo, durante a fase de instalação, proteger o equipamento contra danos causados pela mesma ou por terceiros.

4.13 Arremates Finais:

4.13.1 Após a conclusão dos serviços de limpeza, a Contratada se obrigará a executar todos os retoques e arremates necessários, apontados pela Fiscalização.

4.14 Elementos de Segurança do Trabalho:

4.14.1 Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, respeitando-se, inclusive, o dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

4.14.2 As ferramentas e equipamentos de uso nos serviços serão dimensionados, especificados e fornecidos pela Contratada, de acordo com o seu plano de construção, em perfeito estado, prontas para o uso e atendendo aos graus de segurança exigidos para cada caso.

4.15 Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC:

4.15.1 Em todos os itens dos serviços deverão ser fornecidos e instalados pela Contratada os Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas dos serviços, de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança.

4.16 Equipamentos de Proteção Individual – EPI:

4.16.1 Deverão ser fornecidos pela Contratada, aos seus funcionários e/ou subcontratados (quando autorizados pela fiscalização), todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas dos serviços, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos legais de segurança.

4.17 Outras Despesas a Cargo da Contratada:

4.17.1 As despesas relativas aos itens abaixo mencionados, bem como todas as outras necessárias para a boa execução dos serviços contratados, correrão por conta da Contratada:

a) Alimentação de pessoal;

b) Plataformas necessárias para a execução dos serviços;

c) Transporte de materiais e equipamentos;

d) Transporte de pessoal administrativo e técnico; e

e) Vigilância do Local de Serviços.

4.18 Recebimento Provisório e Definitivo:

4.18.1 Quando aos serviços contratados forem concluídos caberá à Contratada apresentar comunicação escrita (inicialmente via fac-símile e posteriormente protocolando tal correspondência na unidade local) informando o término dos serviços, cabendo à Fiscalização, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos serviços executados, após o qual será lavrado Termo de Recebimento Provisório, que caracterizará a aceitação provisória de todas as instalações e sistemas executados, também vinculado à conclusão de todos os testes de campo e da entrega dos Manuais de Manutenção e Conservação e Instruções de Operação e Uso.  O Termo de Recebimento Provisório deverá ser entregue em 2 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela Fiscalização, após terem sido realizadas todas as medições e apropriações referentes a acréscimos, supressões e modificações.

4.18.2 A inspeção minuciosa de toda a construção deverá ser efetuada pelos profissionais responsáveis pelos serviços da Contratada e pelo Contratante, acompanhados do mestre ou encarregado, para constatar e relacionar os arremates e retoques finais que se fizerem necessários. Em conseqüência desta verificação, terão de ser executados todos os serviços de revisão levantados.

4.18.3 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à Fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

4.18.4 A entrega do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor. (Lei 10.406 de 10/01/2002).

4.18.5 O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado em até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, referido no parágrafo anterior, por comissão de no mínimo 3 (três) membros designados pela autoridade competente e se tiverem sido atendidas todas as exigências da Fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificadas em qualquer elemento dos serviços executados, e se estiverem solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato.

4.19 Operação assistida:

4.19.1 A partir da data do Termo de Recebimento Provisório, começa a fase da Operação Assistida, por um período de 30 dias, na qual a Contratada deverá providenciar o atendimento de todas as pendências contidas no relatório de pendências e de quaisquer outras que por ventura possam surgir.

4.19.2 A Contratada efetuará, na presença da Contratante, a Operação Assistida de todos os equipamentos, instalações e sistemas, no sentido de avaliar seus desempenhos e de seus componentes, como também simular todas as condições de falhas, verificando inclusive a atuação dos eventuais sistemas de emergências.

4.19.3 A Contratada providenciará todos os materiais, equipamentos e acessórios necessários à condução da Operação Assistida.

4.19.4 Caso, por razões quaisquer, não existam condições na ocasião, de avaliação do desempenho, a Contratada estabelecerá métodos para simulação das mesmas, ou estabelecerá outros parâmetros para avaliação do sistema submetendo-se à aprovação da Contratante.

4.19.5 Depois de encerrada a Operação Assistida, a Contratada corrigirá todos os defeitos que foram detectados durante a mesma.

4.19.6 Caso a instalação seja entregue em etapas, a Operação Assistida será executada para cada uma das etapas entregues e abrangerá todos os componentes da mesma, nas condições descritas acima.

4.19.7 Durante esta fase, a Contratada deverá prover toda a mão-de-obra especializada para dar assistência à operação do sistema, dentro do horário comercial.

4.19.8 Na fase de Operação Assistida, a Contratada deverá efetuar o treinamento prático de toda a equipe indicada pelo Contratante que fará a operação e a manutenção dos sistemas.

4.20 Aceitação definitiva:

4.20.1 A aceitação definitiva dos sistemas ocorrerá após o término da Operação assistida e removidas todas as pendências constantes do Termo de Recebimento Provisório ou as que vierem a ser adicionados ao termo, durante a fase de Operação Assistida e quando todas as condições de desempenho dos equipamentos, instalações e sistemas sejam consideradas aceitas pela Fiscalização.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

5.1 Placa de Identificação

5.1.1 Deverá ser alocada uma placa de identificação dos serviços em local a ser determinado pela Fiscalização com área no tamanho de 2 m² (2,0 x 1,0)m, contendo o nome dos responsáveis técnicos, bem como a razão social da empresa, endereço, telefone e objeto dos serviços.

5.1.2 Como critério de medição será utilizado a área da placa.

5.2 Demolições e Retiradas

5.2.1 A partir de uma programação dirigida por responsável técnico habilitado, as demolições, retiradas e remoções deverão ser iniciadas a partir de um estudo da estabilidade efetuadas dentro da mais perfeita técnica e obedecendo aos critérios de segurança e proteção recomendados, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a equipamentos do Contratante e a terceiros.

5.2.2 As linhas de fornecimento de água, energia elétrica, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos e canalizações de esgoto deverão ser desligadas.  Caso não seja possível, em face da utilização das mesmas por compartimentos adjacentes ou em pavimentos superiores, as mesmas deverão ser isoladas, protegidas e sinalizadas.

5.2.3 Os elementos da demolição do pavimento não poderão ser abandonados em posição que torne viável o seu desabamento, provocado por ações eventuais, bem como deverão ser colocadas em local previamente aprovado pela Fiscalização.

5.2.4 Todos os resíduos gerados nas demolições, retiradas e remoções consideram sua movimentação na área de intervenção.

5.2.5 No intuito de tomar-se todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de acidentes  durante a execução dos trabalhos deverá ser rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho "(NR-18).

5.2.6 Os materiais servíveis retirados e não aproveitados serão entregues ao Contratante.

5.2.7 Os serviços somente poderão ser realizados após a montagem de toda uma estrutura que garanta a segurança das instalações e pessoas, bem como também das devidas autorizações do prédio e de Órgãos competentes, como a Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de São Paulo/SP.

5.2.8 Todo o entulho resultante deverá ser acondicionado em local próprio de modo que não interfira na continuação dos trabalhos, nem nos serviços prestados pelo Prédio.

5.3 Demolição de alvenaria de blocos cerâmicos sem reaproveitamento

5.3.1 Toda alvenaria indicada em projeto deverá ser demolida utilizando-se ferramentas adequadas, tomando-se o cuidado de, internamente, evitar o quanto possível a passagem de pós e poeiras para os demais ambientes. Para isso os materiais devem ser previamente umedecidos, tanto na demolição quanto na remoção.

5.3.2 Antes de ser iniciada a demolição, as linhas de abastecimento de água, canalizações de esgoto e instalações elétricas do ambiente deverão ser desligadas, tomando-se o cuidado de esgotar as tubulações.

5.3.3 Todo o material demolido internamente deve ser retirado logo de dentro do edifício, não sendo permitido seu depósito no local dos serviços.

5.3.4 Como critério de medição será utilizado o volume de alvenaria a ser demolido levantado em projeto.

5.4 Retirada de entulho com carga manual em caçamba estacionária

5.4.1 Todo o resíduo de construção civil caracterizado como entulho gerado deverá ser removido, carregado manualmente através de carrinho de mão ou ensacado e disposto em caçamba estacionária, locada pelo Contratado, que deverá ser posicionada em local que não obstrua a operacionalização dos trabalhos executados pela unidade previamente aprovada pela Fiscalização.

5.4.2 A entrada e saída de caçamba estacionária da unidade deverá ser comprovada por meio da entrega da segunda via do boleto de carga.

5.4.3 Caberá à Contratada proceder à retirada de todo e qualquer resíduo de construção civil por meio de empresas de transportes de resíduos devidamente registradas e autorizadas pela Prefeitura do Município e conforme legislação local.

5.4.4 Caberá ao Contratado informar à Fiscalização qualquer interferência que vier a surgir no curso da execução do serviço com a urgência requerida para evitar sua paralisação bem como apresentar as alternativas possíveis para a solução do(s) problema(s).

5.4.5 Toda segurança dos operários deverá ser mantida com a utilização de EPI e critérios seguros de montagem e desmontagem de andaimes, caso necessário.

5.4.6 Deverá ser observada durante a execução dos serviços, a utilização da NR18, relativa aos procedimentos de segurança coletiva e individual.

5.4.7 O armazenamento provisório do entulho, remoção e designação da área para “bota-fora” será de responsabilidade da CONTRATADA, bem como a limpeza da rua frontal do imóvel.

5.4.8 A CONTRATADA deverá, também, ter o cuidado de não deixar estes materiais, produto da demolição sobre passeios e vias públicas de forma a não ferir normas da Prefeitura Municipal.

5.4.9 Alguns materiais, provenientes da demolição, como esquadrias, peças decorativas, instalações elétricas, acessórios de ar condicionado e ventilação, só poderão ser removidos do local após prévia consulta à CONTRATANTE. Estes materiais deverão ser entregues em depósito a ser informado pela CONTRATANTE.

5.4.10 A demolição do piso e contrapiso deverão garantir, quando da colocação do novo piso, que permaneçam no mesmo nível do piso ora aplicado.

5.4.11 Deverá ser observado, quando do desmontes das divisórias e esquadrias, todos os cuidados necessários ao reaproveitamento e relocação dos mesmos.

5.4.12 Como critério de medição será utilizado o volume de material medido em projeto considerando sua remoção e movimentação dentro do local.

5.4.13 Todo o processo de demolição, retirada e remoção deverá considerar o reaproveitamento. Só deverão ser consideradas entulho exclusivamente aquelas peças sem condição de ser reaproveitadas. É de responsabilidade da contratada a destinação final dos entulhos retirados do local dos trabalhos, conforme legislação ambiental.

- ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

6.1 Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado

6.1.1 Locar cuidadosamente os panos de alvenaria pelos seus eixos ou faces, conforme indicado em projeto. Na locação por face, considerar a espessura do revestimento.

6.1.2 Programar e instalar arranques para os pilares e cintas, quando necessários a consolidação dos panos de alvenaria de dimensões maiores.

6.1.3 O assentamento será feito com juntas amarradas, galgando nos cantos.

6.1.4 Deve-se ter o cuidado de executar as vergas e contra-vergas nos vãos abertos para portas e janelas com dimensões de 10 x 10 cm e devem ultrapassar em 50 cm para cada lado do vão, utilizando concreto 13,5 MPa. Nas janelas deverá ser executado na parte inferior e também na parte superior da esquadria.

6.1.5 As Alvenarias internas serão executadas com tijolo cerâmico 8 furos com espessura de 9 cm, juntas de 12 mm assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar.

6.1.6 Também será executada alvenaria de complemento em todo parede do fundo do galpão para suspender a parte de trás do telhado para adequar seu caimento ao tipo de telha utilizado.

6.2 PAREDE DE GESSO ACARTONADO – DRYWALL

6.2.1 Serão executadas paredes de gesso acartonado, drywall para vedação das salas conforme indicação em Projeto.

6.2.2 As paredes de gesso acartonado, serão estruturadas com perfis metálicos fixados no piso, pilares, teto e paredes, com espessura de 12,5mm com estrutura guia e montante em perfil de aço galvanizado 70mm, chapas de 0,5cm, conforme indicação e detalhe em Projeto, fitada e emassada em todas as faces.

6.3 Esquadrias de madeira

6.3.1 As portas internas de acesso aos Sanitários possuirão dimensões de  60 x 210 cm e demais portas de 80 e 90 x 210cm , com 35 mm de espessura, de madeira maciça  lisa para pintura, nas medidas indicadas em projeto, com batentes de (15 x 5) cm de Peroba do norte ou Angelim e guarnições de Angelim ou Cedrinho. As portas das divisórias sanitárias serão do tipo NEOCOM MASTERPLAC ou similar.

6.3.2 As ferragens das portas (fechaduras e maçanetas, inclusive rosetas e espelhos) serão fabricadas em latão referência IMAB linha 1000 com acabamento cromado para a chapa testa e contratesta código IMAB CR, na linha 1252 (banheiros) e acabamento cromo acetinado para as maçanetas código 0903 IMAB CA linha Cosmus Majori assim como as rosetas no código 073 e os espelhos no código 057.   As dobradiças serão reforçadas de perfil maciço de latão com 5 (cinco) anéis nas dimensões de (3.1/2” x 2.1/2”) com acabamento cromado acetinado código 935259 referência LOCKWELL com 6 (seis) parafusos. A locação do amortecedor será definida em conjunto com a Fiscalização.  As maçanetas serão localizadas a 105 cm do piso acabado.

6.3.3 As ferragens deverão ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas ou emendas, nele incluso seus rebaixos ou encaixes, devendo ser preliminarmente vistoriadas e aprovadas pela Fiscalização.

6.3.4 Caberá a Contratada a verificação das cargas das peças a serem fixadas pelas ferragens, principalmente as dobradiças, que deverão ser suficientemente robustas, de forma a suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

6.3.5 Todas as chaves deverão possuir numeração correspondente às portas e serem fornecidas em duas vias.

6.3.6 Como critério de medição será utilizada a unidade de porta completa instalada.

6.4 Esquadrias de aço e vidros

6.4.1 Serão instaladas Janelas tipo maxim ar de chapa de aço dobradiça com adição de cobre pré zincado, pintadas com tinta esmalte de primeira qualidade com fundo protetor, para instalação de vidro laminado cristal, inclusive ferragens. Serão executadas com altura, largura e abertura conforme definido em projeto com todos os serviços relativos à comportamento estrutural, níveis de estanqueidade à água, permeabilidade ao ar, resistência à carga de vento, propriedades mecânicas e tolerâncias dimensionais garantidos por empresa fabricante de esquadrias que possua mão-de-obra especializada segundo as normas técnicas vigentes obedecendo rigorosamente às indicações constantes apresentadas no mapa e quadros de esquadrias.

6.4.2 Os vidros utilizados serão lisos comuns 4mm.

6.4.3 O vidro deverá ser apresentado à fiscalização antes da instalação para que esta possa verificar o índice de refletividade à noite, bem como estudos de desempenho fotoenergéticos (balanço entre a transmissão de luz direta e o bloqueio máximo de calor).

6.4.4 Será instalada porta de vidro temperado 10mm, de acordo com o projeto, no piso térreo, em duas folhas, com todas as ferragens e molas de piso, requadradas com caixilhos de aço.

6.4.5 Como critério de medição será utilizada a área da esquadria, vidro e espelho.

6.5 Piso Cerâmico

6.5.1 Nas áreas indicadas em projeto será assentado piso cerâmico de primeira qualidade tipo PI5 Portobello ou similar 30 x 30 cm com cimento colante industrializado de primeira linha.

6.5.2 Antes do assentamento do piso deverá ser feita avaliação, e se necessária a regularização: contra-piso de argamassa no traço 1:3 espessura 2,50cm

6.5.3 Para a aplicação da argamassa deverá ser utilizada desempenadeira dentada de aço.

6.5.4 A cada 5 metros deverá ser criada uma junta de dilatação.

6.5.5 Como critério de medição será utilizada a área de piso.

6.6 Rodapé Cerâmico e Soleiras

6.6.1 Onde indicado no projeto será executado rodapé cerâmico de primeira qualidade h=8cm Portobello ou similar.

6.6.2 O assentamento dos rodapés deverá ser executado com argamassa industrializada à base de cimento branco estrutural, calcário dolomítico, aditivos especiais e polímeros com posterior limpeza das juntas quando houver refluxo da argamassa de assentamento.

6.6.3 Não serão aceitas no assentamento peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência ou com outros quaisquer defeitos.

6.6.4 As superfícies deverão ficar perfeitamente desempenadas e sem saliências apreciáveis entre as placas não sendo toleradas diferenças de nível superiores a 0,1%, ou seja, 5 mm (cinco milímetros) em 5 m (cinco metros).

6.6.5 Na entrada do setor e na entrada dos sanitários e copas, será instalada soleira de granito

6.6.6 Como critério de medição será utilizado o comprimento do rodapé e soleira

6.7 Fornecimento e colocação de piso elevado

6.7.1 Será instalado piso elevado (h=15cm) em chapas de madeira 60x60, inclusive toda sua estrutura de sustentação, nos locais indicados em projeto e pela fiscalização.

6.8 Chapisco

6.8.1 Em todas as novas paredes deverá ser executado chapisco com argamassa fluida no traço 1:4 (cimento, areia e aditivo) que servirá de ponte de ligação entre a alvenaria e o emboço ou a massa única.

6.8.2 Antes da aplicação do chapisco as áreas deverão ser limpas, isentas de partes soltas e abundantemente molhadas, para que não ocorra a absorção, pelas superfícies, da água necessária à cura da argamassa.

6.8.3 A argamassa deve ser projetada energicamente contra as alvenarias a serem revestidas.

6.8.4 O aditivo utilizado na composição da argamassa trata-se de uma emulsão adesiva e viscosa que proporciona grande aderência da argamassa aos diversos substratos, garantindo grande elasticidade, e por conseguinte, grande resistência ao desgaste mecânico e aos choques. Os aditivos deverão ser adicionados à água de amassamento na proporção indicada pelo fabricante

6.8.5 Como critério de medição será utilizado a área chapiscada.

6.9 Reboco Paulista (Massa Única)

6.9.1 As áreas que receberão pintura deverá ser precedida argamassa única mista de cimento, cal e areia com traço de 1:2:9. espessura de 2cm, ainda com impermeabilizante.

6.9.2 A alvenaria deverá estar concluída e fixada (encunhada) há pelo menos 15 dias e os peitoris, marcos e contramarcos precisam estar chumbados. As eventuais instalações elétricas e hidráulicas devem estar testadas.

6.9.3 É preciso preencher os vazios provenientes de rasgos, quebra parcial de blocos, depressões localizadas e outros defeitos com argamassa de mesmo traço a que será utilizada no revestimento. Em caso de rasgos para embutimento de tubulações, é necessário colocar tela em aço zincada fio 1,65 mm malha 15 mm x 15 mm, ou similar.

6.9.4 Após a cura completa do chapisco, deverão ser colocadas as taliscas na parte superior que através do alinhamento de arames e linhas permitirão que sejam executadas as faixas mestras. Deverá ser aplicada a argamassa em chapadas ou com desempenadeira de madeira, espalhando-a até a espessura necessária e comprimindo-a fortemente com a colher de pedreiro. Aguardar o puxamento para então sarrafear com régua de alumínio apoiada sobre as mestras, de baixo para cima, recobrindo todas as falhas.

6.9.5 As juntas de dilatação têm que ser executadas logo após o desempeno da superfície. Deve-se fazer a marcação das juntas com o auxílio de mangueira de nível e em seguida fazer o corte na argamassa.

6.9.6 O acabamento deverá ser fino, com textura final homogênea, lisa e sem imperfeições visíveis. Deverá ser executado com desempeno de madeira, seguido de desempeno de aço ou acamurçado.

6.9.7 Como critério de medição será utilizado a área, considerando-se cheios os vãos iguais ou inferiores a 2 m² (dois metros quadrados) e descontando-se as áreas que excederem a 2 m² (dois metros quadrados).

6.10 Revestimento interno (Azulejo placa cerâmica 15 x 15 cm)

6.10.1 O revestimento interno vertical deverá ser executado em placas cerâmicas esmaltadas prensadas porosas, para parede com dimensões de (15 x 15) cm, conforme definido em projeto, do grupo de absorção BIII de alta resistência a ataques químicos (classe GLA), de classe 3, mínima, de resistência à manchas, resistente à gretagem e classe de abrasão superficial PEI 0 referência WHITE PLAIN LUX, linha CLEAN marca PORTINARI fabricação CECRISA assentados com argamassa cimento, cal e areia 1:2:9 e rejuntados argamassa industrializada à base de cimento portland cinza ou branco, agregados minerais, pigmentos inorgânicos, polímeros e aditivos químicos não-tóxicos impermeabilizante e de resistência à formação de fungos na cor cinza claro na espessura de 3 mm (três milímetros) dada com a utilização de espaçadores plásticos.

6.10.2 O revestimento vertical interno será executado após estarem embutidas e ensaiadas, quanto à estanqueidade, as tubulações de água fria e esgoto, como também colocados os elementos e caixas de passagem e de derivações de instalações elétricas.

6.10.3 Como critério de medição será utilizado a área efetiva do revestimento desenvolvendo-se áreas de espaletas e faixas.

6.11 Impermeabilização de Piso e Laje de Cobertura.

6.11.1 A superfície a ser impermeabilizada deverá estar limpa, isenta de corpos estranhos e materiais soltos e deve ser regularizada com argamassa de cimento e areia no traço volumétrico de 1:4 – esp. 2cm.

6.11.2 A impermeabilização da laje de cobertura será feita com manta asfáltica. Após a aplicação da manta asfáltica deverá ser executada uma proteção mecânica com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, espessura 2cm com fixação de malha metálica tipo tela de galinheiro.

6.11.3 Como critério de medição será utilizado a área real da superfície impermeabilizada ou calafetada.

6.12 Pintura látex acrílico

6.12.1 As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

6.12.2 A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

6.12.3 As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas.

6.12.4 Cada demão de tinta só poderá ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

6.12.5 Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura.

6.12.6 As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas proporções recomendadas.  As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.

6.12.7 As paredes internas/externas serão emassadas com massa acrílica, seladas com líquido preparador de superfícies e pintadas com tinta látex acrílico com acabamento fosco, em no mínimo duas demãos, na cor a ser definida em conjunto com a fiscalização.

6.12.8 Como critério de medição será utilizado a área, considerando-se cheios os vãos iguais ou inferiores a 2 m² (dois metros quadrados) e descontando-se as áreas que excederem a 2 m² (dois metros quadrados).

6.13 Pintura verniz / Pintura em esmalte

6.13.1 Todos os elementos com superfícies de madeira (portas, batentes, caixilhos, etc) deverão receber pintura verniz para madeira de primeira qualidade.

6.13.2 A superfície a ser pintada deverá lixada e o pó removido com pano umedecido no solvente de diluição da tinta.

6.13.3 Não se recomenda efetuar pinturas externamente, se num período de 24 H está sendo esperado chuva ou condensação intensa de umidade (nevoeiro, sereno, maresia, ...).

6.13.4 A pintura sobre superfícies aquecidas e/ou com incidência direta do sol devem ser evitadas, pois caso contrário poderá ocorrer problemas de falta de aderência, corrugamento, marcas de rolo, manchas de brilho e cor.

6.13.5 Uma pintura perfeita e eficiente depende da preparação da superfície e de fatores como diluição correta e aplicação conforme instruções do fabricante. A superfície deve estar limpa e seca, isenta de óleos, graxas, oxidação ou qualquer outra forma de sujeira.

6.13.6 Deve ser respeitado o tempo mínimo de secagem da tinta para que sejam executados retoques.

6.13.7 Como critério de medição serão consideradas as áreas das superfícies em madeira a serem  envernizada.

6.14 Fornecimento e colocação de forro de gesso

6.14.1 Onde indicado em projeto será utilizado forro de gesso em placas de 60 x 60 cm com espessura de 1,20 cm fixado com arame galvanizado, conforme projeto arquitetônico bem como sua respectiva estrutura de sustentação.

6.14.2 A montagem e a estocagem do material deverão seguir as recomendações de manuais do fabricante e referencias técnicas em normas aplicáveis.

6.14.3 Como critério de medição será utilizado a área efetiva de forro.

6.15 Fornecimento e colocação de Rufo metálico

6.15.1 Será instalado na mureta de proteção na laje de cobertura do prédio, rufo em chapa galvanizada nº 24 com desenvolvimento suficiente para a perfeita captação e escoamento d’água.

6.15.2 Como critério de medição será utilizado o comprimento de rufo colocado.

6.16 Fornecimento e colocação de Persianas

6.16.1 Será instalado nos caixilhos persianas verticais de tecido, de correr, de primeira linha.

6.16.2 Como critério de medição será utilizado a área efetiva de persiana colocada.

6.17 Execução de recapeamento de piso cimentado externo

6.17.1 Será executado recapeamento de piso cimentado externo, em lastro de concreto traço 1:2,5:5, espessura média 3cm, mantendo o nivelamento da base de concreto e reforma das juntas secas,  na área externa ao prédio, inclusive nas rampas de acesso, mantendo as ranhuras para aderência dos pneus de veículos

6.17.2 Como critério de medição será utilizado a área efetiva de piso recapeado.

- INSTALACOES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

7.1 Aparelhos, Louças e Metais Sanitários

7.1.1 Nos locais identificados em projeto deverão ser instalados aparelhos, louças e metais sanitários conforme abaixo especificados.

7.1.2 Como critério de medição será utilizado a unidade da peça instalada.

a) bacia sanitária de louça simples, sem caixa acoplada, na cor branco gelo referência GE 17 código P 9 linha RAVENA fabricado pela DECA, incluindo anel de vedação, jogo completo de parafusos cromados de fixação código SP 13, ligação flexível com acabamento cromado código 4606 C com 30 cm (trinta centímetros) de comprimento com diâmetro de ½” (meia polegada) e assento plástico linha RAVENA; (Onde necessário e/ou especificado)

b) lavatório (cuba) de louça suspenso IZY  na cor branco gelo referência GE 17 código L15 linha RAVENA fabricado pela DECA, incluindo torneira temporizada com fechamento automático de pressão para lavatório de mesa código 1173 C linha DECAMATIC ECO fabricado pela DECA, sifão metálico com acabamento cromado código 1684 C 1 x 1½” (uma polegada de diâmetro de entrada por uma polegada e meia de diâmetro de saída) fabricado pela DECA, válvula de escoamento metálica tipo unificada para lavatório código 1602 C (diâmetro de entrada: 1”) fabricado pela DECA e ligação flexível com 30 cm (trinta centímetros) de comprimento com diâmetro de ½” (meia polegada) (Onde necessário e/ou especificado);

c) registros de gaveta cromados completos, código 1509 C39 com base de registro de gaveta código 4509 ambos de fabricação DECA; (Onde necessário e/ou especificado)

d) registros de pressão cromados completos, código 1416 C39 com base de registro de pressão código 4416 ambos de fabricação DECA. (Onde necessário e/ou especificado)

e) cabide de louça de primeira linha marca DECA ou similar, (Onde necessário e/ou especificado)

f) papeleira de louça de primeira linha marca DECA ou similar, (Onde necessário e/ou especificado)

g) Porta Sabonete líquido, plástico e acrílico, para sabonete e detergente de primeira linha com parafusos, buchas e elementos de fixação, (Onde necessário e/ou especificado)

i) Fornecimento e Instalação de chuveiro elétrico 6000w – completo, de primeira linha.

J) Fornecimento e Instalação de cuba retangular borda lisa (400x340x120) standard ref. 94080506 – Tramontina ou similar, de primeira linha.

l) Fornecimento e Instalação de tanque de encaixe 27L (500x400x230) ref. 94400107 - Tramontina ou similar, de primeira linha.

7.2 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

7.2.1 Serão executados de acordo com o projeto.

7.3 TUBULAÇÃO

7.3.1 Será executada com tubos de PVC soldável (marrom) da TIGRE ou similar, tomando-se as devidas precauções de limpeza e colocação de cola para evitar vazamentos nas emendas e junções de conexões.

7.3.2 As conexões da saída serão do tipo azul com bucha de latão, da Tigre ou similar, com reduções (quando necessária) na própria peça, correspondendo ao acessório.

7.3.3 As tubulações de água fria, durante o trabalho de fixação, deverão ter suas extremidades livres, vedadas com plugs para evitar possíveis obstruções.

7.4 TORNEIRAS E REGISTRO

7.4.1 Os registros e torneiras deverão obedecer às bitolas constantes no projeto de instalações hidráulicas.

7.5 BANCADAS E DIVISÓRIAS

7.5.1 As bancadas dos banheiros serão em granito cinza andorinha com espessura de 2 cm,  completa (torneiras e válvulas).

7.5.2 As divisórias dos banheiros serão de primeira linha, tipo NEOCOM MASTERPLAC ou similar, h = 1,80m - completa inclusive portas dobráveis (camarão) e ferragens.

7.6 INSTALAÇÕES DE ESGOTO

7.6.1 Será executado com tubulação de PVC, rígido tipo ponta e bolsa, tomando-se as devidas precauções de limpeza e colocação da cola para evitar vazamento nas emendas e junções das conexões.

7.6.2 A canalização de ventilação deverá ser instalada de modo que qualquer líquido que nele venha a ter ingresso, possa escoar completamente por gravidade para dentro do sistema de esgoto. A ligação da ventilação a rede de esgoto deverá ser feita acima do eixo da tubulação ou na caixa de inspeção.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICAS/TELEFÔNICAS

8.1 Vide Memorial Específico

- AR CONDICIONADO

9.1 Os aparelhos de ar condicionado serão do tipo “JANELA”, capacidade 10.000BTUs e Split 36.000 BTUs somente na sala técnica (2º andar), serão fornecidos pelo DPF, devendo a contratada somente instalá-los rigorosamente de acordo com as normas técnicas vigentes, projeto e determinações da fiscalização.

9.2 Será executada a limpeza manual dos dutos de exaustão com material adequado, localizados nos subsolos do prédio.

9.3 Será executada e tubulação para exaustão desde a saída do gerador até a área externa com tubalação de ferro diâmetro 4”.

- LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1 	Limpeza Geral

10.1.1 Para o recebimento dos serviços, ao final das atividades constantes neste Projeto Básico / Termo de Referência, a contratada deverá executar uma minuciosa limpeza do local dos serviços, de forma que a Contratante receba as instalações em excelentes condições de higiene.

10.1.2 Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos:

a) Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos;

b) Todas as cantarias, alvenarias, pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitários etc., serão limpos abundante e cuidadosamente lavados ou com emprego de outros materiais recomendados pelos fabricantes, de modo a não serem danificadas outras partes do local por estes serviços de limpeza;

c) A lavagem de mármores e granitos será procedida com sabão neutro, perfeitamente isento de álcalis cáusticos;

d) As pavimentações, destinados a polimento e lustração, serão polidos em definitivo;

e) As superfícies de madeira serão, quando for o caso, lustradas, envernizadas ou enceradas em definitivo;

f) Haverá particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida em superfícies, nas alvenarias, nos azulejos e de outros materiais;

g) Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens e superfícies das esquadrias devendo ser feita com removedor adequado e esponja macia;

h) Os metais cromados serão limpos com produto removedor adequado.  Para recuperação do brilho deverão ser polidos à flanela;

i) A limpeza das louças deverá ser feita lavando-se com água e sabão, não sendo permitido o uso de solução com ácido;

j) A limpeza de manchas e respingos de tinta deverá ser feita com produto removedor adequado e esponja de palha de aço fina, sem danos às esquadrias e aos vidros;

k) A limpeza do forro, divisórias e luminárias também deverá ser feita de acordo com as recomendações do fabricante;

m) A limpeza de máquinas e aparelhos com remoção de quaisquer vestígios de argamassas, graxas e manchas de óleo que deverão ser removidos com solvente adequado;

n) A limpeza com escova metálica de todos os vestígios de ferrugem ou de outras manchas.

o) Como critério de medição será utilizado a área plana horizontal em projeção de intervenção.

- DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 Serão procedidos testes para verificação de todas as instalações, aparelhos, equipamentos e sistemas da edificação, para evitar reclamações futuras. Imprevistos diversos serão de ônus exclusivo da Contratada até o limite estabelecido no Edital de Licitação dos Serviços. Serviços extras com ônus para o Contratante, somente poderão ser executados, se autorizados expressamente pela autoridade competente.

11.2 A Contratante reafirma que em todas as etapas de execução o Contratado sofrerá inspeção minuciosa por equipe multidisciplinar da Contratante para constatar e relacionar os ajustes que se fizerem necessários.  Em conseqüência desta verificação, terão de ser executados todos os serviços de revisão levantados.  Tais inspeções serão executadas, quando pertinentes, em conjunto com o(s) responsável(is) técnico(s) da Contratada.

11.3 Todo e qualquer serviço complementar, visando à entrega dos serviços em perfeitas condições, de acordo com a legislação municipal, estadual e federal e normas da ABNT, deverão ser previstos e executados pelo Contratado.

11.4 A entrega do serviço não exime a Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei 10.406 de 10/01/2002 – Código Civil).

11.5 Após o recebimento provisório dos serviços, e até o seu recebimento definitivo, a Contratada deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução de eventuais dúvidas detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste período, e solucionar as imperfeições detectadas, independente de sua responsabilidade civil.

11.6 Deverá ser providenciado pela Contratada baixas, junto ao CREA em cuja jurisdição for exercida a atividade, da ART de todos os envolvidos entregando à Fiscalização toda a documentação referente a essas providências, assim como todos os certificados de garantia oferecidos pelos subempreiteiros e fornecedores, os quais sempre deverão ser emitidos em nome do Contratante.

RONALDO CRUZ

Agente de Policia Federal

Matrícula DPF nº 15.105