ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 08420.034711/2013-71

- OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial, com fornecimento de peças de reposição e materiais não básicos, em regime de empreitada por preço unitário, nos termos da presente licitação, compreendendo a prestação de serviços de operação, apoio, assessoramento técnico, manutenção preventiva, preditiva, corretiva e emergencial no Edifício Sede da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Rio Grande do Norte e suas Descentralizadas, em conformidade com o Decreto n° 2.271, de 07/07/1997, Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 02, de 30.04.08 e Decreto 5.450, de 31/05/2005, abrangendo:

- Sistemas Elétricos (110, 220, 380 e 13.800 Volts), Rede Comum e Estabilizada, Subestação, Estabilizadores, Gerador, No-breaks e afins;

- Sistemas Hidrossanitários, Águas pluviais e bombas de água potável;

- Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas e Aterramento - SPDA;

- Sistema de Iluminação de Emergência;

- Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio, inclusive sprinklers e hidrantes;

- Central de Incêndio;

- Instalações de GLP;

- Sistema de Sonorização;

- Sistema de CFTV (Circuito Fechado de TV);

- Sistema de Controle de Acesso;

- Manutenção Civil Predial;

- Serviços de vidraçaria;

- Serviços de carpintaria/marcenaria;

- Serviços de serralheria;

- Serviços Gerais Concernentes à Manutenção Predial.

- JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Os serviços de operação, apoio, assessoramento técnico, manutenção preventiva, preditiva, corretiva e emergencial no Edifício-Sede da Superintendência Regional SR/DPF/RN e, no que se aplicar, nas demais unidades descentralizadas do DPF no Rio Grande de Norte, são indispensáveis para manter sua segurança, promover o seu adequado e ininterrupto funcionamento e propiciar a tempestiva detecção de desgastes ou defeitos para sua imediata correção, viabilizando, assim, paro o consequente aumento da vida útil das edificações em apreço.

2.2. Além dos aspectos patrimoniais, a presente contratação busca garantir, ainda, a integridade da saúde e segurança de servidores, prestadores de serviços e do público em geral, que utilizam as instalações prediais da Polícia Federal neste Estado.

2.3. Tratando-se de serviços não contemplados nas carreiras integrantes do quadro permanente de servidores do Departamento de Polícia Federal, considerando, também, que tais atividades não constituem objeto da instituição, faz-se necessária a contratação de empresa especializada para realizá-los, consoante o Decreto nº 2.271/1997 e Instrução Normativa MPOG/SLTI n° 2/2008.

2.4. ITENS A SEREM CONTRATADOS:

| GRUPO | Item | Descrição dos Serviços | Unidade de Medida | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Serviços de manutenção predial compreendendo a prestação de serviços de operação, apoio, assessoramento técnico, supervisão, manutenção preventiva, preditiva, corretiva e emergencial, nos termos previstos em Edital, na Sede e Unidades da SR/DPF/RN, localizados no Estado do Rio Grande do Norte, prestados por EQUIPE PERMANENTE. | Mês | 12 |
|  | 2 | Serviços de manutenção predial compreendendo a prestação de serviços de operação, apoio, assessoramento técnico, supervisão, manutenção preventiva, preditiva, corretiva e emergencial, nos termos previstos em Edital, na Sede e Unidades da SR/DPF/RN, localizados no Estado do Rio Grande do Norte, prestados por profissional de EQUIPE EVENTUAL pertencente à categoria TÉCNICO ESPECIALIZADO (Técnico em Edificações, Eletrotécnico, Técnico em Eletrônica, Técnico em Manutenção Elétrica e afins). | Hora | 720 |
|  | 3 | Serviços de manutenção predial compreendendo a prestação de serviços de operação, apoio, assessoramento técnico, supervisão, manutenção preventiva, preditiva, corretiva e emergencial, nos termos previstos em Edital, na Sede e Unidades da SR/DPF/RN, localizados no Estado do Rio Grande do Norte, prestados por profissional de EQUIPE EVENTUAL pertencente à categoria PROFISSIONAL QUALIFICADO (Bombeiro Hidráulico, Eletricista, Marceneiro, Pedreiro, Pintor, Torneiro Mecânico, Oficial de Manutenção Predial e afins). | Hora | 1440 |
|  | 4 | Serviços de manutenção predial compreendendo a prestação de serviços de operação, apoio, assessoramento técnico, supervisão, manutenção preventiva, preditiva, corretiva e emergencial, nos termos previstos em Edital, na Sede e Unidades da SR/DPF/RN, localizados no Estado do Rio Grande do Norte, prestados por profissional de EQUIPE EVENTUAL pertencente à categoria AJUDANTE DE MANUTENÇÃO PREDIAL. | Hora | 480 |
|  | 5 | Peças e Materiais Não Básicos, de reposição e acessórios, a serem adquiridos pela CONTRATADA e empregados na manutenção predial das Unidades da Contratante, já incluso o BDI, nos termos previstos em Edital. | Mês | 12 |

Observação.: No valor relativo à prestação do serviço de manutenção predial (itens 1 a 4), deverão estar inclusos todos os custos inerentes à contratação, inclusive ferramentas, equipamentos e materiais de consumo.

  - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS SISTEMAS E DOS IMÓVEIS ABRANGIDOS:

Dados Gerais dos principais sistemas, componentes e instalações referentes ao Objeto do presente Termo de Referência:

    - Prédio-Sede (SR/DPF/RN):

2.5.1.1. Dados Gerais: Prédio com 04 pavimentos (subsolo e mais 03 pavimentos) e um heliponto, construído em estrutura de concreto armado; alvenaria de tijolos cerâmicos e maciços; esquadrias de madeira, ferro e alumínio anodizado; piso em porcelanato, cerâmico e concreto armado polido; divisórias com chapas de MDF, acabamento em laminado melamínico de baixa pressão, com núcleo de lã de rocha; revestimento cerâmico e em pastilhas de cerâmica esmaltada; pintura em PVA, acrílica e esmalte sintético; forro em fibra mineral e de gesso; telhado com estrutura de madeira, telha metálica trapezoidal com dupla camada de alumínio, interligado por núcleo termo-acúsitco; sistema de impermeabilização com manta glass 3mm, à base de asfalto modificado, manta asfáltica APP 4mm, à base de asfalto modificado, e proteção mecânica, manta asfáltica com acabamento em alumínio SBS; estacionamento com pavimentação do tipo bripar, com meio fio executado com blocos em concreto; calçadas com pedras portuguesas; sombreadores com pilares em estrutura metálica tubular e tela com camada de polietileno, para vagas externas; área construída de 10.212,76 m².

2.5.1.2. Demais especificações técnicas:

- SUBESTAÇÃO:

A Subestação do tipo transformadora abaixadora de 13.800 / 380 – 220V – Tipo abrigada. Sistema tipo barramento simples.

- Painel (QGBT);

- 02 - Transformadores Resimold (Refrigeração – Ar natural) de 500 KVA / Frequência de 60 Hz: Marca Valtec;

- Chaves seccionadoras - TR2 (Marca Beghim) Tipo: HAL/Tensão de 17,5 KV/corrente 400A;

- Chave Seccionadora - TR1 (Marca A.Cabine) Tipo: C1 – Ano 2004/Tensão de 15 KV/corrente 400A; IT/S 16 KA

- Chave Seccionadora do disjuntor (MT) Tipo: SAN/Tensão de 15 KV/NBI: 95 KV/corrente 400A;

- Disjuntor MT (Marca Beghim): Série ARC-O-VAC, Tipo – MAF: 15 / Tensão Nominal de 17,5 KV / Corrente 630A, Circuito Auxiliar: Relé de abertura.

- GERADOR:

Gerador composto por equipamento GMG – Grupo Motor Gerador com potência de 230 KVA. A sala do gerador é composta pelos seguintes equipamentos:

- GMG – Marca Leon Heimer. O gerador é composto por um motor Cummins Série C – Alternador: Negrini, Tipo ATEC, potência de 230KVA / Corrente: 349A / RPM: 1800 / Tensão: 380V – 60HZ.

- USCA – Marca Leon Heimer: Tensão: 380 / Corrente: 377A;

- NOBREAK:

Composto por equipamento de 30KVA/24KW, de fabricação IMBRAMEQ, MOD.: INB-DPN, MODELO 30T. Tensão de Saída Trifásica: 220VCA – 60HZ – Tensão Nominal do banco de baterias: 360VCC (60 unidades de bateria selada – Ácido 12V / 18AH). A tensão flutuante é de 408VCC. A tensão do Banco de Baterias é de 370VCC.

- REDE ESTABILIZADA:

A rede de estabilizadores é composta por duas unidades, ambas de 75KVA, totalizando 150KVA. Equipamentos de fabricação IMBRAMEQ. O sistema de estabilizadas é distribuído por um painel de barramento simples.

- Carga Média Percentual – Estabilizador 01 – 21,75%

- Carga Média Percentual – Estabilizador 02 – 21,25%

- Temperatura Média de Trabalho – 23,7° Célsius.

- SPDA:

O Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas da SR/DPF/RN é do tipo Gaiola de Faraday, conectado à ferragem estrutural da edificação. O cabo utilizado é do tipo “Nu”, com bitola de 35mm² e solda exotérmica com conectores do tipo Parafuso Fendido.

- BOMBAS DE RECALQUE:

O sistema de recalque é formado por duas bombas de recalque, ambas do modelo WEG (100L – 3,7KW/5CV – 3485 RPM – 220/380V – 12,9/7,47A). Atualmente o sistema opera em revezamento de 30/1.

- SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO:

Composta por uma central microprocessada, com sistema analógico, modelo: ÁREA 51, com capacidade de operar em 08 laços, cada um com 128 endereços. A central atende toda a área do prédio-sede, com sensores de Fumaça (BPA 212), Térmico (BPA 204), Termovelocimétricos (BPA 206), de Chamas (66RU 205) e Gás (BPG 213). Os sensores de detecção de incêndio encontram-se em toda a área interna da SR/DPF/RN.

- SISTEMA DE HIDRANTES:

Encontrados nas áreas internas e externas da edificação, estão abrigados em caixas de aço, conforme padrão NBR 13714, com seus respectivos acessórios (Engate, Mangueiras, chave e Esguichos). O sistema opera com bombas automáticas.

- SISTEMA DE SPRINKLERS:

Encontrado nas áreas internas da edificação, está instalado em todos os corredores, bem como em toda a área do subsolo e depósitos. O sistema opera com bombas automáticas.

- CENTRAL DE BOMBAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO:

Localizada sob a caixa d’água da edificação, a central consiste em quatro bombas automáticas, sendo duas em operação e as outras em stand by. A central é operada por 02 quadros automáticos e possui os seguintes equipamentos:

- 01 Bomba WEG – Mod. 132S – 7,5HP/10CV – 3510 RPM (220/380V – 25,5/14,8A) – Sistema de Hidrante - A;

- 01 Bomba WEG – Mod. 132S – 7,5HP/10CV – 3510 RPM (380/660V – 14,8/8,5A) – Sistema de Hidrante;

- 01 Bomba WEG – Mod. 132M – 11HP/15CV – 3520 RPM (220/380V – 36,9/21,4A) – Sistema de Sprinklers;

- 01 Bomba WEG – Mod. 132M – 11HP/15CV – 3520 RPM (380/660V – 21,4/12,3A) – Sistema de Sprinklers;

- 04 chaves de fluxo, com retardo (CONAUT), sendo pneumático, sendo duas de 2.1/2” e outras duas de 4”.

- SISTEMAS DE EXTINTORES:

Extintores de combate a incêndio, distribuídos conforme projeto inicial de combate a incêndio. Na edificação existem extintores dos tipos: AP de 10 Litros, PQS de 04 e 12 Kgf, Co2 de 6 e 25 Kgf e Espuma Mecânica de 50 Litros.

- SISTEMA HIDROSSANITÁRIO:

- Banheiros: composto por 24 unidades é executado com revestimentos interno da marca Elizabeth, de cor Areia Claro ou Crema Bianco. Bacias Sanitárias da linha DECA, com metais DOCOL. Mictórios da linha DECA e metais DOCOL. Pia executada com bancada em granito de cor Verde Ubatuba, com cuba da linha DECA e metais DOCOL;

- Cozinha: utiliza uma bancada de granito de cor Verde Ubatuba, com cubas em aço inox. O sistema de gás é encanado, abastecido pela central de gases, que fica nos fundos da SR;

- Copas: utiliza bancada em inox, com abastecimento de gás encanado (não está sendo utilizado).

- SISTEMA HIDROSSANITÁRIO:

- Banheiros: compostos por 24 unidades, executados com revestimentos internos da marca Elizabeth, na cor Areia Claro ou Crema Bianco. Bacias Sanitárias da linha DECA, com metais DOCOL. Mictórios da linha DECA e metais DOCOL. Lavatório executado com bancada em granito de cor Verde Ubatuba, com cuba da linha DECA e metais DOCOL;

- Cozinha: utiliza uma bancada de granito de cor Verde Ubatuba, com cubas em aço inox. O sistema de gás é encanado, abastecido pela central de gases, que localizada nos fundos da SR/DPF/RN;

- Copas: utiliza bancada em inox, com abastecimento de gás encanado.

- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

- As rotas de fuga (saídas de emergência) são iluminadas com sinalização de emergência, composta por luminárias de fabricação BLOKITO. As luminárias possuem uma autonomia de aproximadamente duas horas. Possuem as seguintes características: bateria selada de 6V x 4Ah / tensão de entrada 110/220V (chaveada) e Frequência de 50/60 Hz;

- As saídas de emergência (escadas) são protegidas por portas corta-fogo, de fabricação SCALA - Sistema Contra Incêndios;

- O auditório possui duas saídas de emergência. As portas são de fabricação MONTA - Equipamentos Contra Incêndio.

- SISTEMA DE ÁGUA FRIA:

O sistema de água fria do prédio é atendido por 04 unidades de reservatórios inferiores, cada uma com 7.500 Litros, em um total de 30.000 Litros na área inferior (Fabricado pela FORTLEV – PRFV – Plástico reforçado cm Fibra de Vidro). Na área superior, a caixa d’água é composta por 02 reservatórios de 22,37 m³, cada. As caixas d’água, na área superior, são atendidas automaticamente por sistema de boia elétrica.

- SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL:

- O sistema de coleta de águas pluviais precipitadas é composto por bocas de lobo e caixas de ligação. Em alguns casos, foi utilizado um lastro de brita, evitando assim, o acúmulo de lixo na caixa;

- Por toda a cobertura da edificação, estão instalados pontos de drenagem, utilizando-se de “ralo abacaxi” para evitar acúmulo de folhas. A água coletada é enviada para o sistema de coletas de águas pluviais.

- ESTRUTURA PREDIAL:

Estrutura executada em concreto armado, com alvenaria de fechamento, com os seguintes acabamentos:

- Piso porcelanato Dolomitti Ampezzo – A e Dolomitti Bolzano - A, da marca Elisabeth, ambos instalados na Recepção. Ambos os pisos possuem as dimensões de 40x40;

- Porcelanato polido “A” – Areia Claro ou Crema Bianco, da marca Elisabeth, com dimensões de 40x40. Esse piso encontra-se nas demais áreas da SR/DPF/RN (Fora Subsolo, Escadas de Emergência e Antiga Custódia);

- O Subsolo e as Escadas de Emergência possuem piso em acabamento de concreto polido;

- Os Banheiros, Copas/Cozinhas e os Laboratórios do prédio possuem acabamento nas paredes com Cerâmica de cor Bege Cristal, da marca Elisabeth;

- Fachada executada com revestimento em pastilha de porcelana 5x5 cm, nas cores Cinza Claro, Cinza escuro e Cobalto (Azul Escuro). Todo o revestimento externo é da marca ATLAS;

- No passeio de pedestres, foi utilizada Pedra Portuguesa, nas cores Bege e Preta.

- A pintura interna (Térreo, 1° e 2° pavimentos) da edificação é acrílica, na cor PALHA, marca SUVINIL;

- A pintura interna na área do subsolo é feita nas cores AMARELA e PRETA, em listras, até a altura de 1,00, tina de fabricação da SHERWIN WILLIAMS. Após, na cor PALHA, até a altura da laje do fabricante SUVINIL;

- A pintura interna na área de escadas de emergência é feita na cor BRANCO NEVE, pintadas em toda a extensão;

- Acabamento externo feito com textura acrílica, nas cores Cinza Claro e Escuro. O fabricante da textura é IBRATIN;

- Nas áreas metálicas (parte interna), foi utilizada a cor PALHA; pintura executada com tinta esmaltada à base de água, do fabricante SUVINIL;

- Nas áreas metálicas (parte externa), foi utilizada tinta esmalte sintético na cor AZUL DEL REY, de fabricação SUVINIL;

- Juntas de dilatação: Foram utilizadas juntas de dilatação (massa elástica de poliuretano), aplicadas sobre delimitador de profundidade (espuma cilíndrica). As juntas de dilatação são responsáveis pela vedação externa, evitando a entrada de umidade. Essas juntas estão aplicadas nas áreas externas e internas, tanto na alvenaria vertical, quanto entre os pisos.

- SISTEMA PARA CONTROLE DE ACESSO:

Os sistemas de acesso divididos em:

- Cancela com destravamento manual; Sistema de comando central digital microprocessada; Stop com regulagem de altura; Acionamento do sistema através de motorredutor, polias e correias; Barreira de 3m com perfil em alumínio; Pintura eletrostática; Frequência 50/60 Hz; Motor de 1 HP. (Modelos Garen e PPA); A cancela de modelo PPA possui garantia até outubro de 2014.

- Porta giratória com detecção de metais. Porta executada em material metálico, com 03 laminas em vidro temperado (não blindado); Frenagem progressiva; Caixa de coleta de objetos; Sinal sonoro e visual de detecção de metais; Controle remoto para bloqueio; Mensagem de voz e Fechadura noturna, que impede o giro das laminas;

- Acessos biométricos. Os acessos estão instalados em pontos sensíveis, sendo esses liberados apenas para pessoas autorizadas (NIP, DRE, CRISAD, NTI e algumas salas do SETEC).

- SISTEMA DE CFTV:

O sistema de CFTV é composto por câmeras de vigilância internas e externas. As câmeras estão localizadas em pontos pré-determinados pela chefia do NTI. O CFTV está operando com câmeras de sistema Analógico (alimentação 12V e sinal via cabo Coaxial), e Digital (alimentação em 110V e sinal via cabo de rede). Os servidores operam nas dependências do NTI, sendo o Analógico distribuído e gravado em cinco DVR’S (todos de fabricação da KODO).

- SISTEMA DE SONORIZAÇÃO:

O sistema de sonorização encontra-se instalado na sala da Automação. O sistema é provido pelos seguintes equipamentos:

- Sonofletor de embutir 6”, com transformador de linha (BRAVOX);

- Transformador de linha 4, 8 e 40 ohms (CLEAMAX COMÉRCIO);

- CD player Pioneer PDF908 cap. p/ 100 discos (DAVID MARCONE);

- Rack Padrão 19”, 20 UR (DAVID MARCONE);

- Amplificadores de linha (SANKYA DO BRASIL);

- Sintonizador AM/FM; Microfone para chamadas, com pedestal; Setorizador; Gongo eletrônico para som (ELETRO SATES).

- SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO AUDITÓRIO:

O sistema de sonorização do auditório, manutenido pela Equipe de Manutenção e operado pelo NTI, é composto pelos seguintes itens:

- Interfone para comunicação palco/cabine (AMELCO);

- Tape Deck Duplo; Equalizador (ARTCAR);

- Caixas frontais Woofer 12” 300W; Caixa acústica de retorno de palco 12” 150W (BRAVOX);

- DVD; Tela de projeção de 120”; protetor de vídeo; Suporte para projetor de vídeo; Caixa acústica retorno de cabine; Microfone sem fio, de mão UHF; Microfone sem fio de lapela UHF (DAVID MARCONE);

- Sintonizador AM/FM; Microfone Dinâmico; Mesa misturadora de 16 canais; Amplificador duplo 8ohms – 2x300 RMS; Amplificador duplo 8ohms – 2x100 RMS (ELETRO SATES).

    - Delegacia de Polícia Federal em Mossoró/RN:

- Prédio com características de uso residencial, adaptado para uso de órgão público. O imóvel em tela foi construído em um terreno que apresenta uma área total de 3.200 m2, sendo delimitado em seu perímetro externo por muro de tijolos cerâmicos, dentro do qual estão inseridas: uma edificação principal, térrea, com apenas um escritório no segundo pavimento, com área construída de 550,87 m2; uma edificação secundária, localizada na porção posterior do terreno, com área construída de 36,41 m2; uma guarita, com área construída de 13,62 m2; e uma garagem coberta, com capacidade para abrigar vinte veículos.

- ESTRUTURA PREDIAL:

Executando em concreto armado, com alvenaria de fechamento, possui as seguintes características:

- Piso cerâmico;

- Banheiros, copa/cozinha com revestimento cerâmico nas paredes internas;

- Pintura interna com acabamento acrílico, na cor palha;

- 02 portões para entrada de viaturas. Ambos os portões possuem acionamento automático;

- Cobertura em telha colonial;

- Reservatório inferior;

- Reservatório superior em fibrocimento;

- Forro de PVC, Gesso e Laje maciça;

- SITEMA ELÉTRICO:

Sistema de baixa tensão, com alimentação trifásica.

- QBT – Quadro de baixa tensão, para distribuição de circuitos internos e externos;

- SITEMA DE CFTV:

O sistema de CFTV é composto por câmeras de vigilância internas e externas. As câmeras estão localizadas em pontos pré-determinados pela chefia do NTI. O CFTV está operando com câmeras de sistema Analógico (alimentação 12V e sinal via cabo Coaxial), e Digital (alimentação em 110V e sinal via cabo de rede). Os servidores operam nas dependências do NTI, sendo o Analógico distribuído e gravado em cinco DVR’S (todos de fabricação da KODO), sendo esses instalados na própria DPF/Mossoró.

- NOBREAK:

Nobreak de 40KVA, dupla conversão on-line, de fabricação EQUISUL-GPL. Tensão de Saída Trifásica: 220VCA – 60HZ – Tensão Nominal do banco de baterias: 768VCC.

    - Pátio para Veículos Apreendidos, com 02 Galpões, em Macaíba/RN:

- Terreno com 3.817,06 m² de área, contendo 01 galpão em alvenaria de tijolos, cobertura composta por telha de fibrocimento autoportante (calheta), com área construída de 574,67m²; e 01 galpão em alvenaria de tijolos, com cobertura de fibrocimento e madeiramento, com área construída de 395,37m².

    - Sala e Alojamentos no Aeroporto Augusto Severo:

- Área de 83,28 m² cedida pela Infraero para utilização pela Polícia Federal, no Aeroporto Internacional Augusto Severo, localizado no município de Parnamirim, contemplando uma Sala e 02 (dois) alojamentos.

  - O preço Total Geral Estimado no item 2.4 acima representara somente estimativa de custo anual a ser contratado, uma vez que os quantitativos de serviços eventuais (Equipe Eventual) efetivamente executados e de materiais efetivamente utilizados irão variar mês a mês. Além disso, eventuais infrações administrativas cometidas pela CONTRATANTE poderão acarretar redução do valor fixo mensal a ser faturado, conforme previsão contida no item 16 abaixo.

- CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Os serviços a serem contratados são de natureza continuada, enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos, bem como na classificação de serviços comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

3.2. Deverão ser licitados através da modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço global, com agrupamento dos serviços em apenas 01 (um) lote, composto de 05 (cinco) itens, em virtude das características técnicas dos sistemas abrangidos, cujo controle, operação e manutenção se interagem, tornando inviável a contratação de mais de uma empresa para a prestação dos serviços em questão.

3.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

- FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. DISPOSIÇÕES GERAIS:

4.1.1. Na execução dos serviços deverão ser respeitadas, no que couber:

- As normas e especificações constantes deste Termo;

- As prescrições e recomendações dos fabricantes dos equipamentos quanto aos procedimentos de manutenção e operação;

- As normas expedidas pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária - Anvisa;

- A Portaria MARE nº 2.296/97 e atualizações – Práticas (SEAP) de Projetos, de Construção e de Manutenção;

- As Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, em especial:

- Norma NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão;

- Norma NBR 5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas;

- As normas internacionais consagradas, na falta de normas da ABNT;

- As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial:

- NR-6: Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

- NR-10: Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

- NR-18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;

- NR-23: Proteção Contra Incêndios;

- NR-35: Trabalho em altura;

- As disposições legais, pertinentes, da União, Estado do Rio Grande do Norte e Prefeitura de Natal;

- Os regulamentos das empresas concessionárias de energia, água e esgoto;

- Os regulamentos do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Norte;

- A Resolução CONFEA nº 425/98 (ART);

- Resolução CONAMA nº 307, de 5 de Julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil;

- Convenções, Acordos e Dissídios Coletivos de Trabalho.

4.1.2. Na eventual omissão ou dúvida quanto às especificações deste Termo de Referência, deverão ser observadas as normas técnicas e legislação em vigor sobre o assunto.

4.1.3. No prazo de até 30 (trinta) dias a partir do início da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar, com base no Plano Básico de Manutenção constante no presente Termo, o PLANO DE MANUTENÇÃO PREDIAL para a SEDE e, no que couber, para as demais unidades da SR/DPF/RN, no qual, além das rotinas de manutenção a serem desenvolvidas, deverá constar o cronograma de manutenção e as datas das visitas a serem realizadas.

4.1.3.1. Caberá à SR/DPF/RN aprovar o PLANO DE MANUTENÇÃO PREDIAL elaborado pela CONTRATADA no prazo de 10 (dez) dias úteis.

4.1.3.2. Caso a SR/DPF/RN julgue necessário adequar o PLANO DE MANUTENÇÃO PREDIAL comunicará à CONTRATADA para os ajustes, que deverão ser realizados em 05 (cinco) dias úteis.

4.2. para fins deste Termo de Referência:

4.2.1. Entende-se por manutenção preventiva o conjunto de ações e intervenções permanentes, periódicas ou pontuais, nos equipamentos, componentes e instalações, referentes ao objeto do presente Termo de Referência, do edifício-sede da SR/DPF/RN e demais unidades descentralizadas, para evitar a ocorrência de defeitos, conservando-os em perfeito estado de funcionamento, podendo, dentre essas atividades preventivas, abranger: ensaios, testes, ajustes, limpeza geral, pintura, reconstituição de partes com características alteradas, substituição de peças ou componentes desgastados, reorganização interna e externa de componentes e cabos, entre outras.

4.2.1.1. Para a prestação dos serviços de manutenção preventiva deverão ser observados os manuais e orientações técnicas específicas dos equipamentos, componentes e instalações, bem como as normas vigentes sobre o assunto e prescrições da SR/DPF/RN.

4.2.1.2. A SR/DPF/RN, no interesse do serviço, poderá, a qualquer tempo, modificar as rotinas e periodicidade de realização dos serviços de manutenção, mediante comunicação, por escrito, à CONTRATADA, que terá 05 (cinco) dias úteis para providenciar as alterações;

4.3. Entende-se por manutenção corretiva todos os serviços que visem restabelecer o perfeito funcionamento dos equipamentos, componentes e instalações, objeto do presente Termo, do edifício-sede da SR/DPF/RN e dos demais prédios das unidades descentralizadas, por meio da correção dos defeitos verificados, incluindo a substituição de peças, componentes ou acessórios quando necessário e nas condições do presente Termo de Referência.

4.3.1. A manutenção corretiva será realizada sempre que necessária e a qualquer tempo, devendo ser imediatamente comunicada à SR/DPF/RN.

4.3.2. Os equipamentos que se encontram em período de garantia somente poderão receber manutenção corretiva após constatação de que o problema não decorre de defeito de fabricação.

4.2.3. Ficando constatado que o problema do equipamento decorre de defeito de fabricação, a SR/DPF/RN responsabilizar-se-á pelas providências necessárias.

4.3.4. Caso a CONTRATADA execute serviços de manutenção corretiva em equipamentos que se encontram em período de garantia e disso resulte a perda da garantia, deverá assumir, durante o período remanescente da garantia, o ônus de responsabilidade do fabricante.

4.4. Entende-se por manutenção preditiva o conjunto de medidas operacionais técnicas de vistoria, que indica as condições reais de funcionamento das máquinas com base em dados que informam o seu desgaste ou processo de degradação. Trata-se da manutenção que prediz o tempo de vida útil dos componentes das máquinas e equipamentos e as condições para que esse tempo de vida seja melhor aproveitado.

  - Os serviços de operação, apoio, manutenção preventiva, preditiva e corretiva serão prestados nos locais em que os sistemas estão instalados.

    - Caso necessário, para a perfeita execução dos serviços, caberá à CONTRATADA desmontar, transportar e remontar, às suas expensas, os equipamentos que necessitem ser reparados fora das dependências da SR/DPF/RN.

  - Caberá à CONTRATADA auxiliar a SR/DPF/RN no acompanhamento de instalações e serviços correlatos ao objeto deste Termo de Referência, mesmo que executados por outras empresas, visando o seu enquadramento às rotinas de manutenção preventiva e corretiva; devendo, ainda:

4.6.1. Prestar assessoramento e supervisão técnica em relação às novas instalações e serviços relativos aos equipamentos, componentes e sistemas do edifício e demais unidades pertinentes ao objeto do presente Termo de Referência, sem ônus adicional para a SR/DPF/RN.

4.6.2. Assumir, imediatamente, a manutenção preventiva, preditiva e corretiva dos serviços e instalações incorporadas ao edifício e demais unidades, após sua conclusão e recebimento definitivo pela SR/DPF/RN.

4.7. Por manutenção entende-se, também, além do previsto no PLANO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, o atendimento pela CONTRATADA das futuras demandas por serviços como: instalação ou supressão de circuitos com pontos de tomada de energia elétrica e CFTV; instalação de novos pontos de água ou esgoto; instalação e/ou remanejamento de circuitos elétricos para atendimento a pontos ou equipamentos específicos; substituição ou adaptação de circuitos elétricos, sistemas e tomadas em geral; dentre outros serviços correlatos, estendendo-se o conceito retrocitado aos demais sistemas/instalações do Objeto do presente Termo de Referência.

4.8. Durante a execução dos serviços de operação e manutenção a CONTRATADA poderá sugerir modificações no PLANO MANUTENÇÃO PREDIAL para otimizar os trabalhos, devendo, contudo, serem formalmente registradas.

4.9. A CONTRATADA deverá manter e apresentar à CONTRATANTE o controle individualizado dos equipamentos e componentes do edifício-sede da SR/DPF/RN e, no que couber, das demais unidades, onde serão registradas, dentre outras informações relevantes, suas características, medições, observações de funcionamento, peças substituídas e serviços executados.

4.10. PLANO BÁSICO DE MANUTENÇÃO

4.10.1. Abaixo segue a relação dos serviços e atividades mínimas a serem realizadas em todos os sistemas, componentes e instalações referentes ao objeto do presente Termo de Referência, do edifício-sede da SR/DPF/RN e, no que couber, dos prédios das demais unidades, que servirão como referência à CONTRATADA, a qual deverá apresentar à SR/DPF/RN, no prazo previsto no item 4.1.3 acima, o PLANO DE MANUTENÇÃO PREDIAL com as adequações técnicas necessárias ao aperfeiçoamento do PLANO BÁSICO ora tratado. Deverão ser considerados, ainda, todos e quaisquer procedimentos de reparos e consertos relativos à operação, manutenção preventiva, preditiva, corretiva e emergencial, sempre que necessários ou quando recomendados pela SR/DPF/RN:

### a) SISTEMA HIDROSSANITÁRIO

## a.1) RAMAL PREDIAL

Periodicidade

Diariamente

- Verificar o estado de conservação do ramal predial;

- Verificar o estado de conservação e funcionamento dos hidrômetros;

- Efetuar a leitura e registro dos hidrômetros;

- Verificar o aspecto da água fornecida pela CAERN.

Mensalmente

- Efetuar a limpeza das válvulas eliminadoras de ar;

- Efetuar a limpeza dos abrigos dos hidrômetros e das válvulas eliminadoras de ar.

Semestralmente

- Verificar o estado de funcionamento das válvulas eliminadoras de ar.

## a.2) INSTALAÇÕES DE COZINHAS

Periodicidade

Diariamente

- Verificar do estado de vedação dos registros;

- Verificar a existência de vazamentos nos registros e torneiras;

Semanalmente

- Verificar a existência de entupimentos em ralos e sifões;

Mensalmente

- Verificar as juntas e conexões;

## a.3) SANITÁRIOS

Periodicidade

Diariamente

- Verificar a existência de vazamentos nos sanitários;

- Verificar a existência de entupimentos em vasos sanitários, sifões e ralos;

- Verificar a regulagem das válvulas de descarga dos mictórios e vasos sanitários;

- Verificar o estado de conservação dos metais e louças;

- Verificar a existência de vazamentos nos registros e torneiras.

Semanalmente

- Verificar funcionamento de vasos e mictórios.

Trimestralmente

- Manobrar cada registro hidráulico ao fim do curso, voltando-o à posição original.

a.4) BOMBAS DE RECALQUE, BOMBA DE IRRIGAÇÃO, ÁGUA FRIA, ÁGUAS SERVIDAS, ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

Periodicidade

Diariamente

- Verificar o funcionamento das bombas;

- Verificar a existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos;

Semanal

- Inspecionar o funcionamento das boias superiores;

- Inspecionar o funcionamento das boias inferiores;

- Inspecionar os condutores de alimentação do quadro geral das bombas;

- Inspecionar os contactores de chaves magnéticas de comando das bombas;

- Inspecionar as válvulas de retenção;

Mensalmente

- Verificar todas as conexões;

- Medir a resistência de isolamento dos motores;

- Inspecionar as conexões hidráulicas;

- Medir a tensão de alimentação e corrente dos motores;

- Inspecionar os terminais elétricos nas caixas de ligação;

Trimestralmente

- Manobrar cada registro hidráulico ao fim do curso, voltando-o à posição original;

Eventualmente

- Substituir componentes danificados nos quadros das bombas;

- Montar e instalar quadro para partida de bombas;

Bienalmente

- Retirar as bombas para manutenção preventiva;

## a.5) REDE DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

Periodicidade

Diariamente

- Inspecionar as instalações primárias e secundárias de esgoto;

Semanalmente

- Inspecionar as instalações de águas pluviais, principalmente o estado de conservação e limpeza dos pontos de captação (ralos, calhas, telhado etc.);

- Verificar a existência de pontos de vazamento nos tubos de queda de captação de água pluvial (Sempre na época de chuvas);

Mensalmente

- Verificar o estado da fixação das tubulações aéreas;

- Verificar os pontos de visita;

- Verificar as caixas de inspeção e de areia;

- Limpar a caixa geral de esgoto;

- Verificar as caixas de gordura;

- Verificar os bueiros de águas pluviais;

- Inspecionar os pontos de captação de águas pluviais;

- Inspecionar os pontos de captação de águas pluviais - ralos;

- Inspecionar os pontos de captação de águas pluviais - calhas;

- Inspecionar os pontos de captação de águas pluviais - telhados;

- Inspecionar as tubulações de ventilação.

Bimestralmente

- Esgotar e limpar as caixas de gordura;

Trimestralmente

- Efetuar a limpeza e retocar pinturas das tubulações aparentes;

Eventualmente

- Substituir tubulações e conexões danificadas;

## a.6) RESERVATÓRIOS, BARRILETES E TUBULAÇÃO DE RECALQUE

Periodicidade

Diariamente

- Verificar a existência de vazamentos;

- Verificar o estado de conservação das tubulações e conexões;

- Verificar o nível dos reservatórios.

Semanalmente

- Inspecionar as tubulações, extravasores e registros;

- Inspecionar as tubulações e registros do sistema de proteção contra incêndio.

Mensalmente

- Verificar o estado da fixação das tubulações aéreas;

- Inspecionar as tubulações imersas;

- Inspecionar o estado de conservação do isolamento das tubulações;

- Manobrar cada registro hidráulico ao fim do curso, voltando-o à posição original;

- Verificar o estado dos reservatórios, principalmente com relação à sua limpeza e estanqueidade.

Trimestralmente

- Efetuar a limpeza e retocar pinturas das tubulações aparentes.

Eventualmente

- Substituir tubulações, conexões e registros danificados.

### b) SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO, CENTRAL DE GÁS E SISTEMAS DE ACESSO

b.1) HIDRANTES, BOMBAS DE INCÊNDIO, MANGUEIRAS, ESGUICHOS E ABRIGOS

Periodicidade

Diariamente

- Verificar o esguicho, no interior dos abrigos de hidrantes;

- Verificar a existência de vazamentos nos hidrantes;

- Verificar o vidro de proteção dos abrigos de hidrantes;

- Verificar a abertura e fechamento das portas dos abrigos de hidrantes;

- Verificar se os registros de manobra estão todos na posição aberta;

- Verificar se as chaves nos quadros das bombas estão em automático;

Semanalmente

- Verificar o nível da reserva de incêndio;

- Verificar a sinalização e acesso aos hidrantes e botoeiras de acionamento das bombas de incêndio;

- Verificar o acesso e estado de conservação do registro de recalque instalado no passeio;

- Verificar a existência de vazamentos nas tubulações e registros de incêndio;

- Verificar o funcionamento das portas dos abrigos de hidrantes;

Mensalmente

- Verificar o enrolamento, em forma “aduchada”, das mangueiras de incêndio, no interior dos abrigos de hidrantes;

- Efetuar limpeza dos abrigos de hidrantes;

- Abrir e fechar os registros dos hidrantes;

- Abrir e fechar o registro de recalque do passeio;

- Verificar a sinalização de incêndio.

- Verificar o acionamento das bombas de incêndio;

- Verificar se há indício de cavitação nas bombas de incêndio;

- Testar o funcionamento das bombas de incêndio;

- Testar o funcionamento da chave compensadora. Verificar o tempo de partida compensada. Verificar se não há barulho excessivo.

- Verificar o funcionamento das chaves de fluxo da linha de hidrantes, se necessário efetuar aferição das mesmas.

- Reapertar os bornes de conexão e verificar se existe corrosão e ou mau contato.

Trimestralmente

- Verificar o estado de conservação da pintura dos abrigos de hidrantes, registros, tubulações de incêndio e demais componentes visíveis, consoante às normas vigentes.

- Circular água pelas mangueiras de incêndio;

- Testar o funcionamento e conexões dos esguichos; mangueiras de incêndio, hidrantes e chaves de engate rápido;

Semestralmente

- Lavar as mangueiras de incêndio que estiverem sujas, secando-as à sombra e completamente, antes de recolocá-las nos abrigos de hidrante;

Anualmente

- Informar a SR/DPF/RN sobre a necessidade de realizar o teste hidrostático das mangueiras de incêndio.

Observação:

- A periodicidade a que se refere este item deve ser considerada, preferencialmente, em relação à data do último teste realizado, não, necessariamente, coincidente com a vigência do contrato.

Bienalmente

- Retirar as bombas para manutenção preventiva;

b.2) REDE DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)

Periodicidade

Mensalmente

- Verificar o estado de conservação e limpeza dos “sprinklers”;

- Verificar o funcionamento das válvulas de controle;

- Verificar o abastecimento de água do sistema;

- Verificar as tubulações do sistema;

- Verificar o funcionamento das bombas;

- Efetuar testes de funcionamento.

- Verificar o funcionamento das chaves de fluxo da linha de sprinklers, se necessário efetuar aferição das mesmas.

- Reapertar os bornes de conexão das chaves de fluxo e verificar se existe corrosão e ou mau contato.

## b.3) EXTINTORES PORTÁTEIS

Periodicidade

Diariamente

- Verificar a sinalização e acesso aos extintores.

Semanalmente

- Verificar a pressão e carga dos extintores;

- Limpar os extintores;

- Verificar as condições de fixação dos extintores;

- Verificar o lacre dos extintores;

- Verificar a existência de vazamentos nos extintores;

- Verificar a sinalização no corpo dos extintores.

Semestralmente

- Pesar os extintores para constatação de possíveis vazamentos.

Anualmente

- Informar, com antecedência, a SR/DPF/RN sobre a necessidade de recarregar os extintores.

- Informar a SR/DPF/RN sobre a necessidade de realizar teste hidrostático dos extintores.

Observação:

- A periodicidade a que se refere este item deve ser considerada, preferencialmente, em relação à data da última recarga realizada, não, necessariamente, coincidente com a vigência do contrato.

## b.4) ACIONADORES MANUAIS, SINALIZADORES VISUAL E SONORO E DETECTORES DE FUMAÇA

Periodicidade

Diariamente

- Verificar visualmente as condições dos acionadores e se existe algum danificado;

- Verificar visualmente as condições dos sinalizadores e se existe algum danificado.

Mensalmente

- Testar os acionadores manuais, realizar reaperto dos bornes e limpeza;

- Testar a sinalização visual e sonora; realizar reaperto dos bornes e limpeza;

- Testar a fase de alarme dos detectores de fumaça;

- Realizar a limpeza dos detectores;

Trimestralmente

- Pressionar todos os acionadores manuais e deixar a central alarmar para teste das sirenes e teste de linha e zona.

- Fazer a verificação via software da necessidade de calibração dos detectores de sinistro. Caso necessário calibrar os detectores.

b.5) CENTRAL MICROPROCESSADA DE INCÊNDIO

Diariamente

- Verificação e retirada do estado de alarme ou falha dos detectores quando não houver indício de fumaça, verificando sempre o local que deu causa ao acionamento;

Mensalmente

- Fazer limpeza da central e medir as tensões de alimentação, saída para os módulos e baterias.

Trimestral

- Fazer manutenção nos módulos de comunicação, limpeza e reaperto dos bornes.

- Testar a tensão que chega a cada módulo.

Anual

- Limpeza de memória;

Bienalmente

- Substituição das baterias seladas de backup da central.

Eventualmente

- Endereçamento e programação dos detectores quando necessário

- Efetuar a limpeza profunda dos sensores, com calibração adequada, sempre que a central informar que os dados estão acima do recomendável;

- Adicionar novos dispositivos e endereçar.

- Reparo nas placas eletrônicas dos dispositivos do sistema, quando houver necessidade.

Observação:

1- Por se tratar de equipamento que exige treinamento e especialização para a execução de sua manutenção e operação, a CONTRATADA deverá disponibilizar, no mínimo, 01 (um) profissional, da EQUIPE PERMANENTE ou da equipe de EQUIPE EVENTUAL, que atenda aos pré-requisitos acima, devendo informar à CONTRATANTE, por escrito, dentro de até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do Contrato o nome do profissional que atende a este item;

2- No caso de profissionais enquadrados na EQUIPE EVENTUAL, ocorrerá o pagamento por hora trabalhada devidamente comprovada.

## b.6) ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Periodicidade

Semanalmente

- Inspecionar as luminárias de emergência, verificando o seu funcionamento, principalmente no que tange às lâmpadas e baterias.

Mensalmente

- Verificar a fixação das luminárias de emergência;

- Testar o funcionamento do sistema de iluminação de emergência, por meio do acionamento da central de iluminação de emergência;

- Verificar os componentes das luminárias;

Trimestralmente

- Limpar as luminárias de emergência, lâmpadas e demais equipamentos do sistema.

- Verificar o funcionamento do carregador de baterias;

- Inspecionar as baterias de alimentação do sistema de iluminação de emergência.

Bienalmente

- Substituição das baterias das luminárias.

Eventualmente

- Instalar pontos adicionais de iluminação de emergência;

- Reparo na placa eletrônica;

b.7) CENTRAL DE GASES

Periodicidade

Mensalmente

- Inspecionar toda a rede, verificando as tubulações, mangueiras, registros e válvulas, reguladores de pressão, estado geral dos botijões ou cilindros e pontos de alimentação e consumo;

- Verificar as condições de ventilação dos recintos onde houver botijões ou cilindros ou pontos de alimentação e consumo;

- Verificar a existência de obstruções ou deposições indevidas ou perigosas junto às instalações;

- Verificar o estado das identificações visuais e sinalizações de segurança e pinturas;

- Inspecionar os danos e corrosões;

- Verificar e reparar elementos de fixação, conexões, uniões e tubulações;

Anualmente

- Informar à SR/DPF/RN sobre a necessidade de efetuar teste de estanqueidade. Este teste deverá ser providenciado junto a empresa devidamente credenciada pelo Corpo de Bombeiros Militar (CMB‐DF), que deverá emitir laudo técnico específico.

- Execução de testes hidrostáticos e hidrodinâmicos.

b.8) SISTEMAS DE ACESSO

Periodicidade

Diário

- Verificar o funcionamento das cancelas;

- Verificar o funcionamento da porta giratória

- Verificar o funcionamento dos acessos biométricos

Mensal

- Fazer inspeção nas partes mecânicas das cancelas e fazer manutenção caso necessário, sistema de frenagem e correias ou engrenagens;

- Fazer inspeção nas partes mecânicas da porta giratória e fazer manutenção caso necessário, travas, molas e engrenagem;

Trimestral

- Fazer manutenção elétrica nas cancelas, limpeza e reaperto dos bornes, teste dos sensores de barreira e ajuste caso necessário, verificar funcionamento do sistema de frenagem e controle de velocidade;

- Fazer manutenção elétrica na porta giratória, limpeza e reaperto e medição da tensão da bateria;

c) CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)

Periodicidade

Mensal

- Limpeza das câmeras;

- Verificação e eliminação dos ruídos;

- Verificação e substituição de cabos com avarias.

Eventualmente

- Reparo em câmeras defeituosas.

- Instalação de infraestrutura para instalação de câmeras;

- Remanejamento e instalação de pontos de câmeras;

d) EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO

Periodicidade

Mensal

- Limpeza dos equipamentos;

- Eliminação de ruídos no sistema;

- Verificação e substituição dos cabos com avarias;

- Manutenção do sistema multimídia localizado no auditório;

- Manutenção do sistema de comunicação sonoro localizado no subsolo.

Eventualmente

- Reparo nas caixas de som, amplificadores, microfones e equipamentos relacionados ao sistema de áudio.

- Remanejamento e instalação de caixas de som;

### e) SISTEMA ELÉTRICO – REDE COMUM E ESTABILIZADA

e.1) CONSUMO DE ENERGIA

Periodicidade

Diariamente

- Auxiliar a SR/DPF/RN no gerenciamento e otimização do consumo de energia elétrica.

## e.2) SUBESTAÇÃO

Periodicidade

Diariamente

- Verificar a existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos;

- Verificar as condições gerais dos equipamentos e ambiente;

Semanal

- Verificar o funcionamento dos instrumentos de medição;

- Verificar a carga dos transformadores;

- Inspecionar os condutores, cabos e terminais;

- Inspecionar as chaves seccionadoras e fusíveis;

- Fazer leituras das grandezas elétricas, tensão, corrente, potência e anotar em planilha.

Mensalmente

- Verificar o aterramento das ferragens;

- Testar os equipamentos de segurança;

- Limpar o ambiente e equipamentos;

- Verificar as partes metálicas quanto à existência de pontos de oxidação;

- Fazer medição nos circuitos do QGBT e registrar em planilha.

Trimestral

- Fazer leitura termográfica de todos os equipamentos da SE;

Semestral

- Manutenção preventiva incluindo limpeza, reaperto e todos os testes com instrumentos apropriados, necessários para atestar o perfeito funcionamento da SE;

- Elaboração de relatório onde deverão constar os procedimentos de desligamento e religamento, fotos e as medições realizadas durante a intervenção na SE;

Eventualmente

- Conserto ou substituição de dispositivos ou equipamentos da SE;

## e.3) BARRAMENTOS BLINDADOS (QGBT)

Periodicidade

Mensalmente

- Executar as medições de corrente e tensão nas diversas seções do barramento e nos terminais;

Anualmente

- Verificar o aterramento;

- Reapertar conexões.

- Verificar o nível de isolamento;

- Verificar o estado dos contatos elétricos, juntas de vedação, isoladores e conexões aparafusadas em geral;

- Verificar a existência de pontos de corrosão;

- Limpar a blindagem do barramento.

### e.4) ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CANALETAS E CAIXAS DE PASSAGEM APARENTES

Periodicidade

Mensalmente

### Inspecionar os eletrodutos, eletrocalhas, canaletas e caixas de passagem aparentes, principalmente no que tange à sua fixação;

- Inspecionar o estado das capas isolantes, condutores e cabos no interior das eletrocalhas, canaletas e caixas de passagem aparentes;

- Verificar a presença de água ou umidade excessiva no interior dos eletrodutos, eletrocalhas, canaletas e caixas de passagem aparentes.

Trimestral

- Verificar a existência de pontos de corrosão nos eletrodutos, eletrocalhas, canaletas e caixas de passagem aparentes;

- Verificar a continuidade e o aterramento dos eletrodutos e eletrocalhas metálicas;

- Limpar e retocar a pintura dos eletrodutos, eletrocalhas, canaletas e caixas de passagem aparentes;

- Manutenção das caixas de passagem externas, limpeza, e reposição de brita para drenagem, organização dos cabos.

e.5) ILUMINAÇÃO (INTERNA E EXTERNA)

Periodicidade

Diariamente

- Inspecionar as luminárias e refletores, principalmente no que tange ao funcionamento das lâmpadas, reatores, interruptores e sistemas de acionamento;

Trimestralmente

- Verificar o aterramento das luminárias e refletores;

- Verificar a fixação das luminárias e refletores;

- Inspecionar e reapertar bases e soquetes;

Semestral

- Limpar lâmpadas, luminárias e refletores;

Eventualmente

- Instalação de pontos de iluminação adicionais;

- Substituir as lâmpadas que apresentem tonalidade de cor diferente das demais;

e.6) TOMADAS ELÉTRICAS (INTERNAS E EXTERNAS)

Periodicidade

Diariamente

- Verificar a existência de anormalidades nas tomadas – aquecimento, ruídos, etc.;

Semanal

- Verificar o estado de conservação e fixação de tomadas de parede e de piso, caixas de tomadas e espelhos;

Mensalmente

- Reapertar os parafusos de fixação das tomadas e caixas de tomadas;

- Verificar o estado de conservação das tomadas, conexões, ligações e condutores;

Trimestral

- Verificar a existência de pontos de oxidação nas tomadas e caixas de tomadas.

Eventualmente

- Instalação de pontos de tomada adicionais;

- Verificar a ocorrência de curto-circuito ou corrente de fuga;

- Limpar as caixas de tomadas;

- Instalação de infraestrutura, dimensionamento e instalação de novos circuitos;

e.7) QUADROS GERAIS, QUADROS DE MEDIÇÃO, BANCO DE CAPACITORES,  SUBQUADROS E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO – LUZ, FORÇA, EMERGÊNCIA E ENERGIA ESTABILIZADA

Periodicidade

Diariamente

- Verificar a existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos;

- Verificar a existência de disjuntores, fusíveis, contatores, relés, botões liga/desliga etc., danificados ou soltos.

Mensalmente

- Medir e registrar a tensão e corrente em todos os circuitos dos quadros e subquadros, à plena carga;

- Verificar e registrar o equilíbrio das fases em todos os quadros e subquadros;

- Inspecionar os barramentos, terminais e conectores;

- Verificar o sistema de aterramento dos quadros e subquadros;

- Inspecionar o estado de conservação e funcionamento dos disjuntores, relés, bases de fusíveis, chaves e contactores;

- Verificar a existência e estado de conservação dos identificadores dos quadros, subquadros e circuitos.

- Medir e registrar, na entrada dos quadros gerais, a tensão e corrente;

Trimestralmente

- Fazer leitura termográfica de todos os equipamentos dos quadros;

Semestralmente

- Verificar o estado geral dos armários dos quadros e subquadros quanto à corrosão, ruídos, vibrações e operação;

- Reapertar os parafusos de fixação dos barramentos, disjuntores e ferragens;

- Limpar os armários dos quadros e subquadros e lubrificar as dobradiças;

- Aferir os instrumentos de medição dos painéis dos quadros e subquadros;

- Medir e registrar a resistência de aterramento dos armários dos quadros e subquadros;

- Testar a continuidade dos circuitos.

Eventualmente

- Instalação de infraestrutura, dimensionamento e instalação de novos circuitos;

e.8) SISTEMA GRUPO GERADOR

Semanalmente

- Inspeção dos instrumentos de medição;

- Inspeção nos quadros do comando COSERN/Gerador;

- Verificação do nível do óleo do motor;

- Verificação do nível de óleo do filtro;

- Verificação do nível de combustível dos tanques de consumo;

- Verificação da existência de vazamento de óleo, água e combustível;

- Verificação do nível de água do radiador;

- Verificação da carga das baterias;

- Verificação do nível, densidade e temperatura do eletrólito;

- Efetuar a limpeza externa das baterias;

- Verificação do funcionamento do sistema de alarme;

- Verificação do equilíbrio das fases;

- Inspeção da sinalização;

- Verificar o funcionamento do pré-aquecimento;

- Teste de funcionamento em vazio e com carga;

- Verificação do voltímetro e do amperímetro;

- Verificação da tensão das correias das bombas d'água e dínamos;

- Verificação da existência dos ruídos anormais, elétricos e mecânicos no teste;

- Substituição de peças, quando necessário;

- Efetuar, semanalmente, testes de funcionamento do grupo gerador em vazio e mensalmente testes com carga.

- Fazer leituras das grandezas elétricas, tensão, corrente, potência e anotar em planilha.

Trimestralmente;

- Fazer leitura termográfica de todos os equipamentos da USCA;

Semestralmente

- Inspecionar as chaves seccionadoras e isoladores;

- Verificação das escovas do coletor do alternador;

Anualmente

- Trocar o óleo do motor;

- Trocar filtros de combustível, filtros de combustível primário, filtros de água, filtro de óleo lubrificante.

- Trocar água do radiador e aditiva-la.

Bienalmente

- Substituir as baterias do GMG;

e.9) REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA -  NOBREAK I ESTABILlZADOR

Periodicidade

Semanal

- Verificar o estado das conexões e das ligações das baterias quanto à corrosão;

- Verificar as funções do anunciador, como: sobretensão do retificador, alarme de baixa tensão contínua, disparo de baixa tensão contínua e alarme do inversor de impedância;

- Verificar todas as conexões;

- Verificar isolamento da fixação dos ventiladores;

- Verificar suporte de fusíveis para um contato correto;

- Verificar todas e quaisquer anormalidades nos componentes, tais como: sobretensão, corrosão e sinais de descargas;

- Fazer leituras das grandezas elétricas, tensão, corrente, potência e anotar em planilha.

Quinzenalmente

- Executar a inspeção visual dos equipamentos, com a verificação da existência de aquecimentos ou ruídos anormais;

- Verificar o estado das chaves magnéticas e contadores, inspeção nos barramentos dos quadros, verificação geral do funcionamento elétrico e mecânico, aferição das correntes de saída, verificação do sistema redutor de saídas harmônicas de frequência elevada;

- Verificar a condição limite de temperatura;

- Registrar em planilhas as tensões e correntes de entrada e saída;

- Verificar as conexões das baterias com o nobreak;

Trimestral

- Simular a falta de energia da rede e verificar o comportamento do inversor, nível de tensão de saída e alarme;

- Ensaio da capacidade, para verificar o estado das baterias;

- Fazer leitura termográfica de todos os equipamentos dos painéis

Semestralmente

Seguir, inicialmente, a ordem de todos os itens que constam da verificação quinzenal, prosseguindo com:

- Energizar o circuito de controle e medir as tensões;

- Reapertar todas as conexões de força nos inversores e retificadores;

- Verificar todas as ligações de controle;

- Limpar contatos dos relés de alarme;

- Limpar contatos de todos os contactores do circuito de partida dos inversores e contactores dos ventiladores;

- Inspecionar, cuidadosamente, todos os componentes elétricos. Os dispositivos devem ser examinados, a fim de verificar a existência de desligamentos, descoloração ou aquecimento;

- Reaperto e lubrificação das conexões dos bornes das baterias;

- Limpar os motores e ventiladores com jato de ar;

- Remover o circuito de potência dos inversores;

- Reapertar todas as ligações;

- Limpar o excesso de graxa nos dissipadores;

- Verificar as ligações e reapertá-las, quando necessário;

- Limpar e verificar o conjunto amplificador-pulsor;

- Testar a partida do inversor e verificar operação de impedância;

- Verificação geral, reapertando porcas, parafusos, ligações e terminais;

- Desligar e colocar peças de reposição necessárias;

- Verificar a operacionalidade;

- Religar o equipamento e verificar a operação do sistema, executando testes e simulação de falta de energia;

- Verificar as condições limites de carga dos equipamentos, desligando para limpeza geral, reapertos e testes;

- Ajustar via placa retificadora, a corrente limitadora das baterias, e a tensão mínima e máxima das baterias;

- Testar semicondutores da fonte retificadora;

- Ligar o retificador, testar e ajustar a sua placa controladora;

- Testar semicondutores da fonte inversora;

- Ligar o inversor, testar e ajustar a sua placa controladora;

- Religar o Nobreak e estabilizadores à rede e verificar o retorno do retificador e a sinalização do estado das baterias;

- Testar a chave estática;

- Efetuar todos os testes necessários ao perfeito funcionamento dos estabilizadores de tensão.

e.10) BANCO DE BATERIAS DO NOBREAK

Periodicidade

Semanalmente

- Medir a tensão de flutuação na bateria e no banco, verificando a conformidade com os valores nominais especificados na placa;

- Verificar a ocorrência de quebras, rachaduras, estufamentos e/ou vazamentos nas baterias, substituindo, quando for o caso;

- Verificar a quebra do lacre nas válvulas de suspiro das baterias seladas/lacradas;

- Verificar sinais de vazamento e/ou acúmulo de gases, adotando as medidas cabíveis.

Quinzenalmente

- Testar o funcionamento do banco, através de auto teste do equipamento e/ou simulando uma falta, sob carga, plena, verificando os níveis de tensão, corrente e o período de autonomia.

Semestral

- Verificar o estado geral das baterias, efetuando limpeza e lubrificação nos bornes do produto;

Anualmente

- Examinar as interligações e conexões, efetuando os reapertos e trocas necessárias;

- Executar a limpeza geral do gabinete e/ou estantes com substância neutra, retirando ferrugens e efetuando retoques de pintura;

- Verificar as condições gerais do cubículo das baterias, efetuando a limpeza, desobstrução das grelhas de ventilação e retirada de materiais inflamáveis ou não utilizáveis;

- Observar a presença de situações críticas que possam afetar o funcionamento e a vida útil das baterias.

A cada 05 (cinco) anos

- Fazer a substituição de todas as baterias do nobreak predial;

f) SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SPDA

Periodicidade

Mensalmente

- Verificar o estado das cordoalhas da cobertura;

- Verificar os isoladores;

- Verificar as conexões de aterramento;

- Verificar as malhas de terra;

- Verificar a oxidação das partes metálicas, estruturas e ligações.

Semestralmente

- Revisar as malhas de aterramento;

- Efetuar medição e registrar a resistência de aterramento do sistema.

Anualmente

- Emitir laudo acerca do SPDA, consoante normas de regência, em especial aquelas editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – NBR 5410 e 5419, informando sobre suas condições de aterramento, adequação e conservação:

Observação:

- A periodicidade a que se refere este item deve ser considerada, preferencialmente, em relação à data do último laudo emitido, não, necessariamente, coincidente com a vigência do contrato;

### g) ESTRUTURA PREDIAL E REVESTIMENTOS

A manutenção nas instalações civis no prédio-sede e descentralizadas compreende a manutenção, conforme previsto neste Termo de Referência, em estruturas, vedações, pavimentações, coberturas, revestimentos, pinturas, impermeabilizações, esquadrias, forros, vidros, divisórias e mobiliário.

Periodicidade

Diária

- Verificar os revestimentos de pisos cerâmicos e azulejos;

- Verificar o revestimento e estado de conservação do passeio externo;

- Verificar os revestimentos de piso com pedra natural;

- Verificar os revestimentos de parede com pedra natural;

- Verificar o estado das alvenarias, inclusive dos revestimentos;

- Verificar o estado de conservação dos muros;

- Verificar o estado de conservação das construções da área ajardinada;

- Verificar o revestimento de piso dos subsolos e respectivas rampas de acesso;

- Verificar a limpeza da pintura de paredes e teto;

Mensal

- Inspecionar a estrutura de concreto aparente, principalmente vigas e pilares;

- Inspecionar as áreas impermeabilizadas: laje de cobertura, jardins, hall externo de entrada etc;

- Inspecionar o estado das construções dos abrigos de instalações e quadros do edifício: abrigos de incêndio, quadros de força etc.

Eventualmente

- Substituir, complementar ou reparar os revestimentos de paredes e pisos existentes, constituídos em geral por peças de cerâmica ou de pedra (granito);

- Realizar pequenas demolições e construções de alvenaria;

- Confeccionar pequenos elementos de concreto;

- Recuperar o perímetro do passeio e limites da área ajardinada;

- Realizar reparos nas áreas revestidas com pedras naturais.

h) PORTAS, PORTÕES E PORTAS CORTA-FOGO

Periodicidade

Quinzenalmente

- Verificar o funcionamento de molas de piso e pivôs;

- Verificar o alinhamento e o fechamento das portas e portões;

- Verificar o funcionamento e fixação das fechaduras, puxadores e dobradiças;

- Verificar o estado de conservação dos elementos de sinalização (faixas adesivas; pinturas, placas, etc.);

- Verificar o estado de conservação e o alinhamento dos trilhos dos portões de correr;

- Verificar o estado de conservação das roldanas e lubrificá-las.

- Verificar o estado geral dos pinos de deslizamento;

- Verificar o funcionamento dos portões de entrada;

- Verificar o estado geral da pintura das portas.

i) SERVIÇOS GERAIS

- Transportar mobiliário e materiais, desde que não exijam condições técnicas especiais;

- Executar pequenos reparos e reforços em mobiliário, desde que não exijam condições técnicas especiais;

- Além das manutenções periódicas, executar reparos nas instalações do edifício, tais como:

- Reparos em pintura, com preparação da base;

- Reparos em forros: sendo os mais empregados os de gesso e de fibra mineral;

- Reparos nas grades e elementos metálicos em locais como HELIPONTO, CUSTÓDIA, CORRIMÃOS, GUARDA-CORPOS, GRADIL EXTERNO, dentre outros;

- Reparos no sistema de som ambiente;

- Manutenção em placas de piso elevado (substituição e remanejamento);

- Reparos em esquadrias metálicas, de madeira, ferro ou alumínio;

- Manutenção dos telhados e manutenção das impermeabilizações;

- Manutenção, reparos, montagem/desmontagem de divisórias, portas, fechaduras, e afins;

- Reparos em persianas;

- Substituição de vidros das esquadrias.

4.11. RELATÓRIOS DE MANUTENÇÃO:

4.11.1. A CONTRATADA deverá elaborar e entregar à SR/DPF/RN o RELATÓRIO DE VISTORIA INICIAL de todas as instalações e equipamentos cuja manutenção esteja sob a responsabilidade da CONTRATADA, prédio-sede e demais unidades descentralizadas, devidamente assinado pelos Engenheiros Responsáveis Técnicos, no prazo de 30 (tinta) dias corridos, a contar do início da prestação dos serviços, especificando, detalhadamente, a situação em que se encontram, devendo destacar os serviços que, eventualmente, devem ser executados com prioridade.

4.11.1.1. O relatório deverá ser entregue por escrito e em mídia digital, contendo, no mínimo: relação dos componentes das instalações com sua localização; nome do fabricante; modelo; número de série; tipo; capacidade; tensão; corrente nominal, estado atual e outros dados que se fizerem necessários à perfeita identificação dos equipamentos, sistemas e instalações, devendo ser apresentado relatório similar atualizado a cada 12 (doze) meses.

4.11.2. Manter disponível para consulta da SR/DPF/RN o registro das atividades de manutenção preventiva, preditiva, corretiva e emergencial, divulgando, por meio de relatórios mensais, devidamente organizados e catalogados, e entregues à CONTRATANTE, os procedimentos realizados e resultados obtidos, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

- Nome e função dos profissionais alocados para a execução dos serviços no mês de referência do relatório;

- Descrição dos serviços preventivos, preditivos e corretivos executados no mês, bem como falhas de testes, incluindo a data, o horário e o local dos mesmos;

- Relação de peças, componentes e materiais substituídos por defeito/desgaste ou utilizados em ampliações/modificações;

- Relação de serviços em andamento e a executar;

- Leitura dos instrumentos de medida antes e depois dos serviços preventivos;

- Análise dos testes efetuados;

- Resumo das anormalidades e dos fatos ocorridos no período, incluindo a falta de energia e picos de consumo de energia;

- Relação de pendências, razões de sua existência e quais destas dependem de solução por parte da SR/DPF/RN;

- O as built (projeto “como construído”) com a atualização de todas as plantas onde foram feitas alterações em relação ao projeto original, encaminhado, junto com o relatório, o arquivo digital com os desenhos compatíveis com o AutoCAD ou programa equivalente;

- Acidentes de trabalho porventura ocorridos;

- Estudos, levantamentos e testes em laboratório realizados;

- Informações sobre a situação dos sistemas e equipamentos, indicando deficiências;

- Sugestões sobre reparos preventivos ou modernizações cuja necessidade tenha sido constatada;

- Sugestões de modificações nas instalações, objetivando otimizar os sistemas e economizar energia e água.

4.12. SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS ATIVIDADES:

4.12.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar software específico e apropriado para gerenciamento e controle das atividades, com as seguintes características:

- Operar em ambiente web-internet;

- Utilizar servidor próprio e exclusivo, ou de terceiros, desde que garantida a segurança, integridade e confiabilidade das informações lançadas;

- Trabalhar em ambiente Windows;

- Trabalhar em língua portuguesa;

- Operar em rede TCP/IP;

- Permitir a implantação do cadastro de todos os equipamentos das instalações que fazem parte do escopo dos serviços;

- Conter módulo para implantação do PLANO DE MANUTENÇÃO PREDIAL;

- Gerenciar programas de manutenção preventiva de equipamentos e/ou sistemas prediais com emissão programada e automatizada de listas de verificação e medição (check list);

- Permitir a criação de um banco de conhecimento de rotinas de manutenção que possa ser consultado, incorporado e aprimorado, agilizando a implementação das rotinas;

- Permitir o cadastramento de solicitação de serviços pela Internet pelos usuários e pela FISCALIZAÇÃO, com geração de Ordens de Serviços contendo número e ano;

- Permitir o acompanhamento de todo o processo de emissão e encaminhamento das Ordens de Serviços;

- Permitir a disponibilização histórica de indicativos de qualidade de atendimento em forma gráfica;

- Emitir relatórios das quantidades de chamadas recebidas por usuários, com possibilidades de filtragem por período e tipo de problema/solicitação;

- Emitir relatórios e gráficos das chamadas, constando o tempo de atendimento, técnico responsável, problema, setor solicitante, etc;

- Permitir que os usuários efetuem consultas no sistema, via web, sobre a situação das suas solicitações;

- Emitir relatório mensal quanto a todos os parâmetros cadastrados por tipo de serviço: manutenção preventiva, manutenção corretiva, manutenção preditiva e gráficos de acompanhamento do atendimento;

- Emitir relatórios de utilização de materiais, por tipo ou período;

- Possuir interface gráfica de fácil utilização;

- Permitir a limitação de acesso a módulos e funcionalidades específicas por meio de senha pessoal;

4.12.2. O software em comento deverá ser apresentado à SR/DPF/RN, para efeitos de aprovação, em no máximo 30 (trinta) dias corridos, sendo que deverá estar plenamente em operação em no máximo 60 (sessenta) dias corridos, sendo todos os prazos contados a partir da data de assinatura do contrato.

4.12.3. A CONTRATADA deverá encaminhar à SR/DPF/RN o backup do banco de dados do software em apreço sempre que solicitado formalmente pela FISCALIZAÇÃO.

4.12.4. Caberá à CONTRATADA adquirir, fornecer e instalar em local indicado pela SR/DPF/RN, mantendo as condições ora descritas durante toda a execução contratual, terminal (computador) e impressora com tecnologias compatíveis às necessidades e exigências da CONTRATANTE, de formar a realizar com velocidade adequada todas as tarefas atinentes ao objeto do contrato que demandem o uso de tecnologia da informação.

4.13. No Edital de licitação constarão modelos/formulários para as Ordens de Serviços referentes à Autorização para a Aquisição de Peças de Reposição e Materiais Não Básicos, Execução de Serviços de Manutenção Corretiva, Serviços a serem executados pela Equipe Eventual e para o Extrato de Compras Realizadas, serviços tratados ao longo deste Termo de Referência. Porém, a CONTRATADA deverá realizar as alterações necessárias nos modelos supracitados e apresentar à FISCALIZAÇÃO para fins de aprovação visando à sua utilização na execução contratual.

- INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

5.1. Os serviços serão executados nos locais abaixo especificados:

| LOCAL | ENDEREÇO | ÁREA CONSTRUÍDA (m²) | ÁREA DO TERRENO (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Superintendência Regional | Rua Dr. Lauro Pinto, n° 155, Lagoa Nova, Natal/RN | 10.212,76 | 16.695,00 |
| Pátio para veículos apreendidos, com 02 Galpões | BR-304, KM 298, Ferreiro Torto, Macaíba/RN (DNIT/SAMU – MACAÍBA/RN) | 970,04 | 3.817,06 |
| Posto de Atendimento Aeroporto | Aeroporto Augusto Severo, s/n°, Parnamirim/RN | 83,28 | - |
| Delegacia de Polícia Federal em Mossoró | Rua Jornalista Jorge Freire, nº. 100, bairro Nova Betânia, Mossoró/RN | 600,90 | 3.200,00 |

5.2. Os serviços a serem contratados serão executados, conforme item 2.4 acima, por EQUIPE PERMANENTE e/ou por EQUIPE EVENTUAL, esta última formada por profissionais de diversas áreas, autônomos ou com vínculo empregatício com a CONTRATADA, pertencentes às seguintes categorias ora denominadas no presente Termo de Referência: TÉCNICO ESPECIALIZADO, PROFISSIONAL QUALIFICADO e AJUDANTE DE MANUTENÇÃO PREDIAL, cujos serviços serão pagos à CONTRATADA, no caso da EQUIPE EVENTUAL, mediante hora trabalhada, quando da realização do serviço.

5.2.1. Considerando os serviços a serem executados e as recomendações da Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 02, de 30.04.08, estima-se a necessidade da contratação do efetivo conforme composição MÍNIMA abaixo:

5.2.1.1. EQUIPE PERMANENTE (Todos com carga horária de 220h/mês):

| Quantidade | Ocupação | Atribuições | Requisitos de qualificação |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Encarregado de Manutenção Predial | Coordenação de equipe de manutenção e acompanhamento de obras e serviços de construção civil com ênfase em edificações e/ou manutenção predial. Inspeção de edificações e identificação de problemas e patologias. Elaboração de relatórios de manutenção, de cronogramas de trabalho, organização e distribuição de tarefas. Elaborar atualizações nos projetos e leiautes das instalações da CONTRATANTE em caso de alterações em função de manutenções prediais utilizando software tipo CAD ou similar. Atuar em sintonia com o Técnico em Manutenção Elétrica/Eletrônica. Executar outras tarefas inerentes à categoria. | Nível médio; Conclusão de curso profissionalizante na área de construção civil e/ou instalações prediais, preferencialmente pelo SENAI, Instituto Federal ou similar e de curso específico em NR-10; Experiência comprovada de pelo menos 01 ano em atividades compatíveis com a função. |
| 01 | Técnico em Manutenção Elétrica/Eletrônica | Desempenho das atividades discriminadas nas Resoluções nº 218 e 278 do CONFEA, de 29/06/73 e de 27/05/83, respectivamente, atribuídas a esta modalidade profissional, cabendo destacar: coordenar e executar a manutenção preditiva, preventiva e corretiva serviços afetos às instalações e sistemas eletro-eletrônicos das unidades da SR/DPF/RN; coordenar o restabelecimento dos sistemas, em função das ocorrências; supervisionar, manobrar e operar sistemas eletro-eletrônicos, compreendidos também os seguintes sistemas: circuito fechado de televisão – CFTV, sistema de sonorização, sistema de controle e acesso; sistema de detecção de incêndio e sistema de comunicação multimídia. Elaborar relatórios de manutenção e cronogramas de trabalho. Atuar em sintonia com o Encarregado de Manutenção Predial. Executar outras tarefas e funções inerentes à categoria. | Nível médio; Conclusão de curso profissionalizante na área, preferencialmente pelo Instituto Federal ou congênere e de curso específico em NR-10; Experiência comprovada de pelo menos 02 anos em atividades compatíveis com a função. Carteira/Registro Profissional ativo no CREA. |
| 02 | Oficial de Manutenção Predial | Executar serviços de manutenção hidráulica, pintura, marcenaria, carpintaria e civil em geral (alvenaria, reboco, forro, piso etc), substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos dos diversos sistemas prediais; auxiliar profissional habilitado e autorizado, sob a responsabilidade deste, na execução de tarefas ligadas à manutenção elétrica/eletrônica; Atuar em equipe; Executar outras tarefas e funções inerentes à categoria. | Experiência no exercício de atividades compatíveis com as atribuições, comprovada por anotações em carteira profissional. Possuir, preferencialmente, curso profissionalizante em escola com reconhecimento oficial, tal como SENAI ou congênere e curso específico em NR-10. |

5.2.1.2. EQUIPE EVENTUAL (Homem-hora), com a previsão de horas a serem utilizadas por mês, formada por profissionais das seguintes categorias profissionais:

- Técnicos Especializados (Técnico em Edificações, Eletrotécnico, Técnico em Eletrônica, Técnico em Manutenção Elétrica e afins): 60 h/mês;

- Profissionais Qualificados (Pedreiro, Pintor, Eletricista, Bombeiro Hidráulico, Serralheiro, Marceneiro, Vidraceiro, Torneiro Mecânico, Oficial de Manutenção Predial e afins): 120 h/mês;

- Ajudante de Manutenção Predial e afins: 40 h/mês.

- Na execução dos serviços pela EQUIPE EVENTUAL, no caso de necessidade justificada, poderá ser utilizada durante o mês mais do que as horas estimadas acima, desde que não seja ultrapassado o quantitativo máximo anual de horas contratado, respeitando-se, assim, a dotação orçamentária anual destinada para o serviço em tela.

- Para efeito de pagamentos serão computadas horas e suas frações;

- O valor unitário da hora deverá contemplar todos os custos necessários à execução dos serviços (despesas administrativas/operacionais, remuneração, equipamentos, transportes, lucro, tributos, etc.), cabendo à CONTRATADA prever tais custos na PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS correspondente.

5.3. Além da necessidade de execução de serviços especializados muitas vezes não contemplados no rol de habilidades e/ou que venham a extrapolar, eventualmente, a habilitação dos integrantes da EQUIPE PERMANENTE, dentre os quais podemos citar as manutenções corretivas em: porta giratória, em cancelas, em central de incêndio microprocessada, em determinados sistemas de impermeabilização ou em bombas de recalque, dentre outros sistemas, os profissionais da EQUIPE EVENTUAL poderão ser acionados para prestar apoio à EQUIPE PERMANTENTE em demandas específicas e esporádicas, desde que tal acionamento seja devidamente justificado pela CONTRATADA e aprovado previamente pela FISCALIZAÇÃO.

5.3.1. Ambas as equipes deverão ser compostas por profissionais com experiência comprovada e supervisionadas por profissionais de nível superior – que assumirão a responsabilidade técnica pela execução dos serviços em suas áreas específicas – conforme planejamento de manutenção previamente elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela SR/DPF/RN ou mediante solicitação expressa desta.

5.4. A supervisão dos serviços será realizada por Engenheiro Civil e/ou por Engenheiro Eletricista, a depender do tipo de serviço, ambos do quadro permanente ou com relação contratual formal com a CONTRATADA, e estes profissionais deverão ter, no mínimo, as atribuições e requisitos de qualificação expressos abaixo:

| Ocupação | Atribuições | Requisitos de qualificação |
| --- | --- | --- |
| Engenheiro (Civil/ Eletricista) | Desempenho das atividades discriminadas na Resolução nº 218 do CONFEA, de 29/06/73, atribuídas a esta modalidade profissional. Supervisão de serviços relacionados à manutenção de instalações, equipamentos e sistemas prediais dentre outros previstos neste Termo de Referência. | Conclusão de curso de nível superior em engenharia civil / elétrica, registro no Conselho Regional de Engenharia, e 02 (dois) anos de Experiência comprovada em atividades correlatas. |

5.5. Serão utilizadas para a supervisão, coordenação e acompanhamento dos serviços de manutenção predial visitas dos engenheiros responsáveis técnicos da CONTRATADA. A supervisão de engenharia será utilizada, ainda, para apontamento de soluções, vistorias conjuntas, acompanhamento de serviços e demais atividades que se fizerem necessárias.

5.5.1. A supervisão citada no item anterior não gera custo extra para a SR/DPF/RN, devendo a CONTRATADA prever em sua PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS o seguinte número de visitas (a serem distribuídas entre os 02 engenheiros, em função da demanda da CONTRATANTE):

- PRÉDIO-SEDE ou DEMAIS UNIDADES da região metropolitana: 02 visitas/mês.

- DELEGACIA EM MOSSORÓ/RN: 01 visita/semestre.

5.5.2. As visitas acima serão registradas nos LIVROS DIÁRIOS DE MANUTENÇÃO, tanto no da Delegacia em Mossoró/RN, quando no do Prédio-Sede, cuja lavratura dos Termos de Abertura será providenciada pelos Responsáveis Técnicos da CONTRATADA e rubricada pela FISCALIZAÇÃO.

5.6. Para fins de fiscalização dos serviços executados e de pagamento da fatura mensal a CONTRATADA deverá explicitar na PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS os valores referentes às visitas dos profissionais acima (visita/supervisão técnica referente a engenheiro), discriminando na proposta os valores utilizados.

5.7. A CONTRATADA deverá apresentar as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART, de acordo com o art. 1º da Lei Federal nº 6.496/77 e art. 3º da Resolução nº 425/98 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, dos profissionais acima, de forma a abranger todo o Objeto e período de vigência do Contrato como pré-requisito para o pagamento da primeira nota fiscal/fatura, procedimento este a ser mantido em períodos subsequentes em caso de prorrogação contratual.

5.8. Caso nenhum dos Engenheiros seja o PREPOSTO da CONTRATADA, essa deverá, formalmente, designar um representante para ser o elemento de contato entre a CONTRATADA e a SR/DPF/RN.

5.9. Caberá à EQUIPE PERMANENTE a execução dos serviços no Prédio-Sede e nas demais unidades da SR/DPF/RN, de acordo com o PLANO DE MANUTENÇÃO PREDIAL e cronograma de visitas propostos pela CONTRATADA e aprovados pela SR/DPF/RN, sendo que, em relação à Delegacia em Mossoró/RN e para fins de dimensionamento da proposta de execução dos serviços por parte da CONTRATADA, deverá ser previsto o deslocamento de 02 (dois) componentes da EQUIPE PERMANENTE com 01 (uma) pernoite por mês, totalizando a previsão de 02 (duas) diárias por mês.

5.9.1. O valor da diária deverá custear a estadia do funcionário na cidade de Mossoró/RN, de forma a garantir sua hospedagem em hotel/pousada, com café da manhã e alimentação, sem desconsiderar o valor de seu auxílio alimentação normalmente já recebido.

5.9.2. Os deslocamentos mensais serão realizados preferencialmente ao final de cada mês, devendo ser antecipados em caso de necessidade ou conveniência da CONTRATANTE.

5.9.3. Para fins de fiscalização dos serviços executados e de pagamento da fatura mensal a CONTRATADA deverá explicitar na PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS os valores referentes às diárias supracitadas, discriminando na proposta os valores utilizados.

5.10. A CONTRATADA deverá manter uma EQUIPE DE SUPORTE, para atendimento a chamadas emergenciais, inclusive aos sábados, domingos e feriados, por meio de telefones informados pela empresa à SR/DPF/RN no dia imediatamente posterior à assinatura do termo contratual, sem quaisquer ônus adicionais ao contrato de execução dos serviços.

5.11. A EQUIPE EVENTUAL, do quadro ou não da CONTRATADA, poderá executar serviços de manutenção preventiva, corretiva, preditiva e emergencial em TODAS as UNIDADES da SR/DPF/RN, conforme rotinas e programações previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, conforme os itens 5.2 e 5.3, acima e/ou nas situações detalhadas a seguir:

5.11.1. Quando as especialidades ou habilidades técnicas não estiverem contempladas pelos componentes da EQUIPE PERMANENTE ou quando houver a necessidade de reforço de mão de obra em situações específicas, casos em que a CONTRATADA deverá comprovar a real necessidade e encaminhar à FISCALIZAÇÃO para análise/aprovação a devida justificativa e estimativa de horas à realização dos serviços demandados;

5.11.2. Quando solicitado pela CONTRATANTE.

5.12. Em todos os casos supracitados deverá haver expressa aprovação pela FISCALIZAÇÃO, exceto em eventuais chamados emergenciais, cuja comprovação dos serviços executados ocorrerá posteriormente, sempre em conformidade com os registros de entrada e saída existentes nos Plantões Policiais das unidades da SR/DPF/RN.

5.13. Para fins de execução dos serviços compreendidos neste Termo de Referência, considera-se horário normal de expediente o trabalho desenvolvido de segunda à sexta-feira, exceto em feriados, das 08h às 18h, devendo, no cálculo da formação de custos, ser prevista uma carga horária semanal de 44 (quarenta e quatro) horas para as equipes permanentes, bem como a possibilidade de execução de serviços compreendidos entre as 07 (sete) e as 22 (vinte e duas) horas – inclusive eventualmente aos sábados, domingos e feriados – em função de eventuais necessidades da CONTRATANTE, respeitando-se, em quaisquer casos, as disposições legais trabalhistas pertinentes.

5.14. Para os serviços continuados, à carga horária semanal de efetivo trabalho serão acrescidas as horas equivalentes ao repouso semanal remunerado, perfazendo um total de 220 horas mensais.

5.15. Informa-se, ainda, que não poderá ser cobrado da CONTRATANTE o ressarcimento relativo ao pagamento de horas extras de trabalho pela empresa aos seus empregados, podendo ser admitida a utilização por ela do sistema de banco de horas, desde que respeitadas as condições e vedações impostas pela legislação vigente.

5.16. A coordenação dos trabalhos de manutenção deverá ser realizada pelo Encarregado de Manutenção Predial, que também poderá igualmente exercer a função de representante (PREPOSTO) da CONTRATADA perante a SR/DPF/RN;

5.17. O tempo de atendimento às chamadas emergenciais será de no máximo 60 (sessenta) minutos na Região Metropolitana de Natal/RN e de até 08 (oito) horas para a cidade de Mossoró/RN.

5.18. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva, sempre que possível, deverão ser desenvolvidos no turno indicado para a operação. Entretanto, caso a natureza do serviço a ser executado possa causar interrupções no funcionamento do sistema, ou causar qualquer problema ao normal funcionamento da SR/DPF/RN, os serviços deverão ser programados para outros horários e dias.

5.19. Para a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar todos os materiais de insumo, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, sem repasse de custos à CONTRATANTE, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.20. A CONTRATADA deverá, ainda, disponibilizar para a EQUIPE PERMANENTE, sem ônus adicional para a SR/DPF/RN durante toda a execução contratual:

- Aparelho de telefone celular habilitado para realizar e receber ligações externas, de linhas fixas ou móveis, informando o número a SR/DPF/RN;

- Rádios de comunicação do tipo “HT”, que tenham área de cobertura em todo o Prédio-Sede da SR/DPF/RN e especificações equivalentes às constantes na lista de EQUIPAMENTOS, APARELHOS E FERRAMENTAL BÁSICOS, para o respectivo item, deste Termo de Referência.

5.21. Os pisos salariais utilizados pela CONTRATADA para as ocupações dos itens 2.4, exceto para as funções de Técnico em Manutenção Elétrica/Eletrônica da Equipe Permanente, bem como para a categoria TÉCNICO ESPECIALIZADO (Técnico em Eletrotécnica, em Eletrônica, em Construção Civil e áreas afins), deverão ser iguais ou superiores aos adotados para os empregados do segmento da construção civil no Estado do Rio Grande do Norte, com as seguintes correlações:

5.21.1. A ocupação de Encarregado de Manutenção Predial equivale à de Mestre de Obra;

5.21.2. As ocupações de Oficial de Manutenção Predial da Equipe Permanente e de Profissional Qualificado (encanador de manutenção, eletricista de manutenção predial e industrial, montador de móveis e divisórias, pedreiro e pintor, dentre outras categorias afins) da Equipe Eventual equivalem à de Profissional;

5.21.3. A ocupação de Ajudante de Manutenção Predial e afins (Equipe Eventual), equivale ao Auxiliar da construção civil.

5.22. Em relação à função de Técnico em Manutenção Elétrica/Eletrônica da Equipe Permanente, bem como para a categoria Técnico Especializado (Técnico em Eletrotécnica, em Eletrônica, em Construção Civil e áreas afins) da Equipe Eventual, considerando as pesquisas realizadas pela SR/DPF/RN e diante da inexistência, até o momento, de Convenção Coletiva oriunda do SINTEC – Sindicato dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte, conforme mensagem eletrônica inserida nos autos do presente processo, o piso salarial a ser adotado pela CONTRATADA, para as ocupações supracitadas, deverão ser iguais ou superiores ao constante no GRUPO VI, Especial II, da Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre o SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVÇÃO E LIMPEZA URBANA PÚBLICA E PRIVADA DO RN – SEAC/RN e o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ASSEIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA DO RN – SINDLIMP.

5.23. Na elaboração de suas propostas, os licitantes deverão levar em consideração que os funcionários que irão trabalhar nas unidades da SR/DPF/RN farão jus, conforme Laudo Técnico, a adicional de periculosidade, cujo percentual é de 30% (trinta por cento).

5.24. A CONTRATADA deverá disponibilizar ainda, a partir do dia útil imediatamente posterior à assinatura do termo contratual e sem ônus adicional ao contrato firmado com a SR/DPF/RN, durante o horário de expediente, veículo apropriado para que o Encarregado de Manutenção Predial e a EQUIPE PERMANENTE possam, quando necessário, se deslocar para supervisionar ou executar as frentes de trabalho nas diversas edificações da CONTRATANTE, bem como para o transporte de materiais e ferramentas, e/ou aquisição de materiais em geral, prestando o devido suporte técnico.

5.24.1. O veículo supracitado deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO para fins de aprovação do uso em serviço pela equipe de manutenção.

- METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, por meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º, do Decreto nº 2.271, de 1997.

6.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

6.3. A conformidade das Peças de Reposição e dos Materiais Não Básicos a serem utilizados na execução dos serviços deverá, sempre que possível, atender às prescrições, especificações técnicas, marcas, qualidades e formas de uso constantes nos manuais dos fabricantes dos equipamentos e/ou manual do proprietário da SR/DPF/RN.

6.4. Todos os serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva deverão ser acompanhados pelo fiscal do contrato, ou, no impedimento deste, por outro representante da CONTRATANTE, que deverá aprovar previamente a aquisição de Peças de Reposição e Materiais Não Básicos, a realização de serviços a serem executados com a utilização da EQUIPE EVENTUAL, bem como execução de serviços por ventura não constantes nas rotinas do PLANO DE MANUTENÇÃO PREDIAL apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

6.5. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70, da Lei nº 8.666, de 1993.

6.6. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos estabelecidos neste Termo de Referência.

7. UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

7.1. Os uniformes a serem fornecidos pela CONTRATADA a seus empregados deverão ser condizentes com a atividade a ser desempenhada na sede da SR/DPF/RN e suas unidades, compreendendo peças para todas as estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto nos itens seguintes:

7.1.1. O uniforme deverá compreender as seguintes peças do vestuário:

a) Calça.

b) Camisa.

c) Calçado: pares de sapato ou botina com sola de borracha, de acordo com a categoria profissional.

d) Meias.

e) Cinto.

e) EPIs (Equipamentos de Proteção Individual).

7.1.2. As peças devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os seguintes parâmetros mínimos:

a) Tecido resistente e confortável;

b) Identificação discreta da empresa;

c) Uniforme diferenciado para o Encarregado e para o Técnico em Manutenção Elétrica.

7.2. O fornecimento dos uniformes deverá ser efetivado da seguinte forma:

7.2.1.  03 (três) conjuntos completos ao empregado no início da execução do contrato, devendo ser substituído 01 (um) conjunto completo de uniforme a cada 06 (seis) meses, ou a qualquer época, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após comunicação escrita da CONTRATANTE, sempre que não atendam às condições mínimas de apresentação;

7.2.2. No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, substituindo-os sempre que estiverem apertados;

7.2.3.  A CONTRATADA deverá apresentar modelo ou padrão do uniforme à SR/DPF/RN para aprovação.

7.2.4. Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela FISCALIZAÇÃO do contrato.

7.2.5. A Equipe de Manutenção deverá, obrigatoriamente, utilizar, além do uniforme, equipamentos de proteção individual (EPI), adequados às suas atividades, cabendo à CONTRATADA fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários à execução dos trabalhos;

7.2.6. Os EPIs devem ser de boa qualidade e compatíveis com as atividades desenvolvidas pela CONTRATADA e possuir Certificados de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego;

7.2.7. Os EPIs devem ser mantidos em perfeitas condições de uso e em bom estado de conservação e higienização e armazenados separados de outros materiais;

7.2.8. A CONTRATADA deve registrar a entrega de EPIs aos seus empregados em fichas individuais assinadas;

7.2.9. Os EPIs devem ser revisados no mínimo semestralmente e esta revisão deve estar registrada na ficha do empregado;

7.2.10. Exemplos de EPIs que deverão ser disponibilizados aos empregados: Cinto trava quedas (paraquedista), Talabarte para cinto em "Y", Capacete com presilha tipo jugular, Óculos de Proteção, Protetor tipo abafador, Plug para proteção auricular, Cone de PVC - duas faixas (Proteção Coletiva), Protetor Facial acrílico para capacete, Mascara respiratória - Carbografite, com dois cartuchos de reposição e Roupa anti-chamas (Subestação).

7.3. A identificação dos prestadores de serviço deverá ser feita através de crachá, constando no mínimo os seguintes dados:

    - Nome da Contratada

    - Nome do funcionário

    - Função ocupada

    - Número do documento de identidade

    - Fotografia

- MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

8.1. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades mínimas estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.

8.1.2. Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrões especificados e às normas da ABNT.

8.1.3. Também, todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA, que serão empregados nos serviços, deverão possuir garantia pelo prazo estabelecido pelo fabricante.

8.1.4. Os materiais inflamáveis só poderão ser  depositados em áreas autorizadas pela FISCALIZAÇÃO, devendo a CONTRATADA providenciar para estas áreas os dispositivos de proteção contra incêndio determinados pelos órgãos competentes.

8.1.5. A CONTRATADA deverá providenciar a aquisição dos materiais em tempo hábil para a execução dos serviços de acordo com o cronograma. A FISCALIZAÇÃO não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores

8.1.6. As marcas e produtos indicados nas listas de materiais abaixo admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceito pela FISCALIZAÇÃO.

8.1.7. Serão consideradas marcas de padrão de referência, para efeito de similaridade, as constantes nas listas abaixo.

8.1.8. No caso de não haver indicação de marca como padrão de referência, deverão ser observadas as marcas e os modelos padronizados dos materiais instalados nas edificações da CONTRATANTE; ou, em não havendo mais no mercado (retirada de linha de fabricação, por exemplo) substituição por similar ou superior em qualidade.

8.2. EQUIPAMENTOS, APARELHOS E FERRAMENTAL BÁSICOS

8.2.1. Deverão ser colocados à disposição das EQUIPES DE MANUTENÇÃO, para uso individual ou coletivo, os equipamentos, ferramentas, aparelhos de medições e testes, necessários à prestação dos serviços elencados neste Termo de Referência.

8.2.2. Caberá à CONTRATADA dimensionar e manter em condições adequadas de uso e funcionamento os equipamentos, ferramentas, aparelhos de medições e testes, bem como zelar pela sua correta utilização.

8.2.3. A CONTRATANTE a qualquer tempo poderá solicitar a apresentação do ferramental/equipamento supracitado para fins de fiscalização do cumprimento dos termos contratuais.

8.2.4. A lista constante abaixo contendo Equipamentos, Aparelhos e Ferramental Básicos não é exaustiva. A CONTRATADA estará obrigada a disponibilizar às Equipes de Manutenção quaisquer outros materiais, equipamentos, aparelhos e ferramental básicos que se fizerem necessários à perfeita execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.

8.2.5. Os Equipamentos, Aparelhos e Ferramental Básicos, conforme tabela abaixo, necessários aos serviços deverão ficar à disposição da Equipes da CONTRATADA na sede da SR/DPF/RN em Natal, na “SALA DE MANUTENÇÃO PREDIAL”, acomodados adequadamente em armários ou estantes e devidamente identificados no padrão 5S. Os que serão utilizados sob demanda (também identificados na tabela abaixo) deverão ser disponibilizados para execução dos serviços programados ou motivados no prazo de até 24 horas corridas de sua solicitação:

| ITEM | EQUIPAMENTOS, APARELHOS E FERRAMENTAL USO CONTÍNUO | QT | UNIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Conjunto de chaves "HEXAGONAL" (3mm a 10mm) jogo completo (Belzer ou Similar); | 1,00 | Conjunto |
| 02 | Conjunto de chaves "TORX L" (T7 a T40) jogo completo (Belzer ou Similar); | 1,00 | Conjunto |
| 03 | Conjunto de chaves “COMBINADAS” – 6 a 15mm jogo completo (Belzer ou Similar); | 1,00 | Conjunto |
| 04 | Conjunto de chaves “BOCA FIXA” – 16 a 23mm jogo completo (Belzer ou Similar); | 1,00 | Conjunto |
| 05 | Conjunto de chaves “CANHÃO” – 6 a 13mm (Belzer ou Similar); | 1,00 | Conjunto |
| 06 | Jogo de chaves "SOQUETE ESTRIADO” ½” (10mm a 32mm) jogo completo (Belzer ou Similar); | 1,00 | Unidade |
| 07 | Chave "PHILLIPS" medidas: ponta nº 0 125x219mm (Belzer ou Similar); | 1,00 | Unidade |
| 08 | Chave "PHILLIPS" medidas: ponta nº 1 125x219mm (Belzer ou Similar); | 1,00 | Unidade |
| 09 | Chave "PHILLIPS" medidas: ponta nº 2 125x230mm (Belzer ou Similar); | 1,00 | Unidade |
| 10 | Chave "PHILLIPS" medidas: ponta nº 3 150x275mm (Belzer ou Similar); | 1,00 | Unidade |
| 11 | Chaves "PHILLIPS" VDE isolada (AC 1000V) medida: ponta nº 0 60x145mm (Belzer ou Similar); | 2,00 | Unidade |
| 12 | Chaves "PHILLIPS" VDE isolada (AC 1000V) medida: ponta nº 1 80x180mm (Belzer ou Similar); | 2,00 | Unidade |
| 13 | Chaves "PHILLIPS" VDE isolada (AC 1000V) medida: ponta nº 2 100x210mm (Belzer ou Similar | 2,00 | Unidade |
| 14 | Chaves "PHILLIPS" VDE isolada (AC 1000V) medida: ponta nº 3 150x270mm (Belzer ou Similar); | 2,00 | Unidade |
| 15 | Chave de "FENDA" medida: 3x80x174mm (Belzer ou Similar); | 1,00 | Unidade |
| 16 | Chave de "FENDA" medida: 4,8x150x244mm (Belzer ou Similar); | 1,00 | Unidade |
| 17 | Chave de "FENDA" medida: 8x200x325mm (Belzer ou Similar); | 1,00 | Unidade |
| 18 | Chave de "FENDA" medida: 10x300x425mm (Belzer ou Similar); | 1,00 | Unidade |
| 19 | Chaves "FENDA" VDE isolada (AC 1000V) medida: 2,5x75x160mm (Belzer ou Similar); | 2,00 | Unidade |
| 20 | Chaves "FENDA" VDE isolada (AC 1000V) medida: 3,5x100x185mm (Belzer ou Similar); | 2,00 | Unidade |
| 21 | Chaves "FENDA" VDE isolada (AC 1000V) medida: 5,5x125x225mm (Belzer ou Similar); | 2,00 | Unidade |
| 22 | Chaves "FENDA" VDE isolada (AC 1000V) medida: 8x175x295mm (Belzer ou Similar); | 2,00 | Unidade |
| 23 | Chave ajustável 8”x200mm (Belzer ou Similar); | 1,00 | Unidade |
| 24 | Chave ajustável 12”x300mm (Belzer ou Similar); | 1,00 | Unidade |
| 25 | Chave Grifo de 12” (Belzer ou Similar); | 1,00 | Unidade |
| 26 | Chave Grifo de 24” (Belzer ou Similar); | 1,00 | Unidade |
| 27 | Conjunto de limas (redondo, quadrado, triangular, chato e meia-cana – murça / corte simples). | 1,00 | Conjunto |
| 28 | Arco de serra (Starret ou similar); | 1,00 | Unidade |
| 29 | Conjunto de talhadeira, saca-pino paralelo e punção de centro (Belzer ou similar) | 1,00 | Conjunto |
| 30 | Alicate de pressão de 10” (Belzer ou Similar); | 1,00 | Unidade |
| 31 | Alicate universal 8” com cabo isolado (AC 1000V) (Belzer ou Similar) | 2,00 | Unidade |
| 32 | Alicate bico meia-cana longo reto com corte 7 ½” com cabo isolado(AC 1000V) (Belzer ou Similar); | 2,00 | Unidade |
| 33 | Alicate bico meia-cana longo curvo com corte 7 ½” com cabo isolado (AC 1000V) (Belzer ou Similar); | 2,00 | Unidade |
| 34 | Alicate de corte diagonal 6” com cabo isolado (AC 1000V) (Belzer ou Similar) | 2,00 | Unidade |
| 35 | Alicate bomba d’água 9 ½” (Belzer ou similar) | 1,00 | Unidade |
| 36 | Paquímetro de plástico | 1,00 | Unidade |
| 37 | Ferro para soldar 100W (Hikari ou similar); | 1,00 | Unidade |
| 38 | Estação de solda 60W (Weller ou similar); | 1,00 | Unidade |
| 39 | Sugador de solda (Hikari ou similar); | 1,00 | Unidade |
| 40 | Termômetro infravermelho (Minipa ou similar); | 1,00 | Unidade |
| 41 | Alicate Amperímetro capacidade de medição: Corrente CA: 400A, Tensão AC/CC: 600V, Resistência: Maior que 1KΩ, Continuidade, resposta CA TRUE-RMS, classificação categoria: CATIII/600V – CAT IV/300V (Fluke ou Minipa); | 1,00 | Unidade |
| 42 | Multímetro digital capacidade de medição: Tensão AC/CC: 600V, milivolts, continuidade, resistência, diodo, capacitância, corrente DC, freqüência. Resposta CA TRUE-RMS, classificação categoria: CATIII/600V (Fluke ou Minipa); | 1,00 | Unidade |
| 43 | Detector de tensão range: 90-1000VAC, CAT IV 1000V (Fluke ou Minipa); | 2,00 | Unidade |
| 44 | Lupa de bancada com articulação e iluminação; | 1,00 | Unidade |
| 45 | Rádio de comunicação distância maior que 9Km (Motorola ou similar). | 2,00 | Pares |
| 46 | Furadeira portátil profissional ½”, com função reversível – (Bosch ou Similar); | 1,00 | Unidade |
| 47 | Martelete rompedor rotativo 780W – (Bosch ou Similar); | 1,00 | Unidade |
| 48 | Jogo de brocas SDS/Plus de 6 a 12mm; | 1,00 | Conjunto |
| 49 | Serra Mármore a seco 110mm c/ disco diamantado - (Makita ou Similar); | 1,00 | Unidade |
| 50 | Esmerilhadeira angular 4½”– (Makita ou Similar); | 1,00 | Conjunto |
| 51 | Jogo de broca chata p madeira 3/8” a 1 ¼” ; | 1,00 | Conjunto |
| 52 | Jogo de formão ¼”, ½”, ¾” e 1” ; | 1,00 | Conjunto |
| 53 | Grampo sargento nº 2 ; | 2,00 | Unidade |
| 54 | Serra Tico-Tico (Makita ou Similar); | 1,00 | Unidade |
| 55 | Plaina elétrica (Makita ou Similar); | 1,00 | Unidade |
| 56 | Tupia portátil (Makita ou Similar), com maleta de fresas; | 1,00 | Conjunto |
| 57 | Soprador térmico; | 1,00 | Unidade |
| 58 | Lava jato, com mangueira de 20m; | 1,00 | Unidade |
| 59 | Aspirador de pó profissional | 1,00 | Unidade |
| 60 | Conjunto de brocas aço rápido (3 a 12mm); | 1,00 | Conjunto |
| 61 | Conjunto de brocas videa (4 a 15mm); | 1,00 | Conjunto |
| 62 | Lanterna profissional (Rayovac ou similar). | 1,00 | Unidade |
| 63 | Talhadeira com empunhadura – 300 e 350mm; | 1,00 | Conjunto |
| 64 | Ponteiro com empunhadura – 300mm; | 1,00 | Unidade |
| 65 | Pé–de-cabra; | 1,00 | Unidade |
| 66 | Esquadro | 1,00 | Unidade |
| 67 | Martelo; | 1,00 | Unidade |
| 68 | Martelo de borracha; | 1,00 | Unidade |
| 69 | Marreta de 1Kgf; | 1,00 | Unidade |
| 70 | Serrote 20” profissional (Starret ou similar) | 1,00 | Unidade |
| 71 | Trena 8m / 26” fita de aço (Starret ou similar); | 1,00 | Unidade |
| 72 | Trena 30m / ½” fita de fibra de vidro (Starret ou similar) | 1,00 | Unidade |
| 73 | Conjunto de Nível de bolha (Canto e tipo régua); | 1,00 | Conjunto |
| 74 | Colher de pedreiro ; | 2,00 | Unidade |
| 75 | Desempenadeira em aço; | 1,00 | Unidade |
| 76 | Desempoladeira em madeira; | 1,00 | Unidade |
| 77 | Cortador de vidro, com diamante e depósito para querosene; | 1,00 | Unidade |
| 78 | Torno de bancada (morsa) n° 5; | 1,00 | Unidade |
| 79 | Conjunto de escadas autoportante de 5, 6 e 7 degraus; | 1,00 | Conjunto |
| 80 | Jogo de tarraxas para PVC (½”, ¾”, 1”) | 1,00 | Conjunto |
| 81 | Serra copo para aço ( 30, 38, 51 e 57mm), com suportes para furadeira; | 1,00 | Conjunto |
| 82 | Baú para ferramentas básico em chapa de aço com cadeados; | 3,00 | Unidade |
| 83 | Rolo de lã de carneiro 23cm; | 4,00 | Unidade |
| 84 | Rolo de lã de carneiro 9cm; | 4,00 | Unidade |
| 85 | Conjunto de pincel (2” e 3”); | 1,00 | Conjunto |
| 86 | Escova de aço com cabo de madeira; | 1,00 | Unidade |
| 87 | Carro de mão; | 1,00 | Unidade |
| 88 | Serra de Bancada, 1200 Watts, Macrotop ou similar | 1,00 | Unidade |
| 89 | Vara de manobra (3m) | 1,00 | Unidade |
| 90 | Detector de alta tensão sem contato - Tensão AC:240/2k/6k/11k/22k/33k/132/275kv | 1,00 | Unidade |
| 91 | Morsa de bancada para tubos R0 (10 – 60mm); | 1,00 | Unidade |
| ITEM | EQUIPAMENTOS, APARELHOS E FERRAMENTAL SOB DEMANDA | QT | UNIDADE |
| 01 | Termógrafo FLIR I3 | 1 | Unidade |
| 02 | Analisador de energia, digital, para medição trifásica AE-200 | 1 | Unidade |
| 03 | Garra flexível AE-3000 (PARA ANALISADOR AE-200) | 3 | Unidade |
| 04 | Terrômetro Digital Portátil, MTR 1530 - Minipa ou equivalente | 1 | Unidade |
| 05 | Megômetro Digital Portátil, MI2551 - Minipa ou equivalente | 1 | Unidade |
| 06 | Miliohmímetro Digital Pol-27 | 1 | Unidade |
| 07 | Osciloscópio de bancada - 20 MHz - 2 canais - POLITERM | 1 | Unidade |
| 08 | Andaime 1,50m | 12 | Unidade |
| 09 | Escora metálica 5m | 12 | Unidade |

8.3. MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS (MATERIAIS BÁSICOS)

8.3.1. O fornecimento de materiais de consumo (tais como: lubrificantes comuns, álcool, solventes, produtos de limpeza, estopa, flanela, lixas, pincéis, escovas, material de solda, material de escritório, colas, fita isolante, fitas de vedação, parafusos, buchas de fixação e outros de pequena monta necessários à execução dos serviços) será de responsabilidade e ônus da CONTRATADA, devendo esta dimensionar e agregar tal dispêndio ao custo do serviço.

8.3.2. Visando embasar a elaboração da proposta comercial, segue, abaixo, uma relação, não exaustiva, de materiais de consumo de maior relevância, com a estimativa mensal de uso, cuja responsabilidade de fornecimento, sem custo adicional ao contrato, é da CONTRATADA:

| MATERIAIS DE CONSUMO/INSUMOS (MATERIAIS BÁSICOS) | CONSUMO MENSAL ESTIMADO |  |
| --- | --- | --- |
|  | QUANT. | UNID. |
| Borracha | 1 | un |
| Caneta | 2 | un |
| Clips (caixa com 100 unidades) | 0,25 | cx |
| Desengordurante 5 litros | 0,2 | un |
| Esponja de limpeza | 2 | un |
| Estopa crua | 0,5 | kg |
| Fita de Teflon (veda rosca) 50m | 0,33 | un |
| Fita isolante 3M Schoth - 20m | 4 | un |
| Grampos (caixa com 5000 unidades) | 0,08 | cx |
| Lápis de marceneiro | 1 | un |
| Lixa de madeira | 10 | un |
| Lixa de massa | 10 | un |
| Lixa de aço | 10 | un |
| Óleo anticorrosivo (ref.: WD-40) | 3 | un |
| Óleo antigripante (ref. : Withe lub) | 2 | un |
| Limpa contatos eletrônicos (Wurth) | 3 | un |
| Limpa contatos eletrônicos (Ação Imediata, Quimatic ou similar) | 1 | un |
| Álcool Isopropílico | 0,5 | l |
| Pincel de 1” | 1 | un |
| Palha de aço | 5 | un |
| Pano de chão | 5 | un |
| Papel A4 | 2 | resma |
| Parafusos, pregos e buchas plásticas | 1 | vb |
| Pasta para solda 110g | 0,2 | un |
| Solda branca | 0,25 | Kg |
| Sabão em Pó | 1 | kg |
| Detergente líquido (Limpol ou Similar) | 1 | un |
| Solvente | 2 | l |
| Ácido Muriático | 4 | l |
| Vaselina sólida 900g | 0,08 | un |
| Luva de pano | 8 | par |
| Luva de borracha | 2 | par |
| Lixa para esmerilhadeira | 5 | un |
| Escovas para esmerilhadeira | 0,33 | un |
| Vassoura de pelo | 0,33 | un |
| Serra para arco – 18 dentes | 2 | un |
| Serra para arco – 24 dentes | 2 | un |
| Serra para arco – 32 dentes | 2 | un |
| Bateria de 9V | 0,5 | un |

8.3.3. A CONTRATADA deverá manter nas dependências da SR/DPF/RN um estoque dos impressos e formulários de controle utilizados, bem como do material de consumo, em quantidade suficiente ao bom andamento dos serviços.

8.4. DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MATERIAIS NÃO BÁSICOS

8.4.1. Caberá à CONTRATADA adquirir as peças e materiais necessários à execução das manutenções preventivas, corretivas e emergenciais a serem aplicados nos equipamentos e instalações da CONTRATANTE, que serão faturados para pagamento em Nota Fiscal mensal específica, desde que tais materiais não estejam compreendidos como “equipamentos e ferramental básicos” ou “material de consumo/insumos” (itens 8.2 e 8.3 acima).

8.4.2. Para a estimativa anual das Peças de Reposição e Materiais Não Básicos necessários ao bom andamento da execução dos diversos serviços afetos à Manutenção Predial da CONTRATANTE, além da pesquisa de preços junto ao mercado e ao SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, a área técnica da SR/DPF/RN realizou pesquisa junto aos arquivos do Núcleo de Engenharia e do Núcleo de Execução Orçamentária (NEOF) da SR/DPF/RN e considerou, ainda, a recente destinação de área em Macaíba/RN à Polícia Federal neste estado, no qual há 02 (dois) galpões para a guarda de veículos apreendidos.

8.4.3. A estimativa (projeção) referente aos gastos com a aquisição de Peças de Reposição e Materiais Não Básicos à manutenção predial das Unidades da CONTRATANTE é de R$ 40.715,22 ao ano, valor sobre qual ainda haverá a incidência de BDI – Bonificação e Despesas Indiretas, previsto em contrato e detalhado mais adiante neste Termo de Referência.

8.4.4. Os valores correspondentes à utilização das peças e/ou materiais relacionados no quadro abaixo - Peças de Reposição e Materiais Não Básicos, quando da execução de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA E EMERGENCIAL, serão pagos juntamente com o valor mensal a ser pago à CONTRATADA pela prestação dos serviços previstos no PLANO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, além dos referentes a serviços EVENTUAIS por ventura ocorridos no respectivo mês.

8.4.5. A relação de Peças de Reposição e Materiais Não Básicos abaixo discriminada não é exaustiva, podendo haver, eventualmente e sob justificativas a serem analisadas pela FISCALIZAÇÃO, a necessidade de aquisição de outros itens não constantes na lista abaixo, caso em que serão aplicados os mesmos procedimentos previstos no presente Termo de Referência às aquisições dos itens previstos. Informa-se, ainda, que poderá haver, também, variação no quantitativo a ser adquirido, desde que respeitado o valor global anual para a aquisição de Peças/Materiais Não Básicos previsto em contrato:

| MATERIAL - ELÉTRICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | MATERIAL | UND. | Qtd |
| 1 | Abraçadeira de Nylon natural com 100 unidades 10cm | Unidade | 10 |
| 2 | Abraçadeira de Nylon natural com 100 unidades 15,8cm | Unidade | 10 |
| 3 | Abraçadeira de Nylon natural com 100 unidades 20,5cm | Unidade | 10 |
| 4 | Abraçadeira de Nylon natural com 100 unidades 39cm | Unidade | 10 |
| 5 | Abraçadeira tipo D 1/2", com parafuso | Unidade | 100 |
| 6 | Abraçadeira tipo D 3/4", com parafuso | Unidade | 100 |
| 7 | Abraçadeira tipo D 1.1/2", com parafuso | Unidade | 100 |
| 8 | Adpaptador para tomadas (padrão velho pera novo) 15A | Unidade | 6 |
| 9 | Box curvo galvanizado 1" | Unidade | 2 |
| 10 | Box curvo galvanizado 3/4" | Unidade | 10 |
| 11 | Box curvo galvanizado 1.1/2" | Unidade | 2 |
| 12 | Box curvo galvanizado 1.1/4" | Unidade | 2 |
| 13 | Box curvo galvanizado 2" | Unidade | 2 |
| 14 | Box reto galvanizado 1" | Unidade | 2 |
| 15 | Box reto galvanizado 1.1/2" | Unidade | 2 |
| 16 | Box reto galvanizado 1.1/4" | Unidade | 2 |
| 17 | Box reto galvanizado 2" | Unidade | 2 |
| 18 | Bucha com parafuso S/6 | Unidade | 50 |
| 19 | Bucha com parafuso S/8 | Unidade | 50 |
| 20 | Cabo coaxial 75 ohms, com malha de no mínimo 60% | m | 300 |
| 21 | Cabo de cobre NU NBR 6524 p/SPDA 10mm² | m | 30 |
| 22 | Cabo de cobre NU NBR 6524 p/SPDA 16mm² | m | 30 |
| 23 | Cabo de cobre NU NBR 6524 p/SPDA 25mm² | m | 30 |
| 24 | Cabo flexível 750V/70° - NBR 6148 1,5mm² | m | 150 |
| 25 | Cabo flexível 750V/70° - NBR 6148 2,5mm² | m | 700 |
| 26 | Cabo flexível 750V/70° - NBR 6148 4,0mm² | m | 200 |
| 27 | Cabo flexível 750V/70° - NBR 6148 6,0mm² | m | 100 |
| 28 | Cabo PP 750V/70° - NBR 7288 2 X 1,5mm² | m | 100 |
| 29 | Cabo PP 750V/70° - NBR 7288 2 X 2,5mm² | m | 250 |
| 30 | Cabo PP 750V/70° - NBR 7288 3 X 1,5mm² | m | 100 |
| 31 | Cabo PP 750V/70° - NBR 7288 3 X 2,5mm² | m | 200 |
| 32 | Caixa de sobrepor top (CONDULETE) 5 entradas - 1" | Unidade | 20 |
| 33 | Caixa de sobrepor top (CONDULETE) 5 entradas - 1/2" | Unidade | 20 |
| 34 | Caixa de sobrepor top (CONDULETE) 5 entradas - 3/4" | Unidade | 20 |
| 35 | Conector para condulete de 1" | Unidade | 100 |
| 36 | Conector para condulete de 1/2" | Unidade | 100 |
| 37 | Conector para condulete de 3/4" | Unidade | 100 |
| 38 | Caixa de embutir 4x2, Tigre ou Similar | Unidade | 5 |
| 39 | Canaleta PVC sistema "X" 20x10x2000, Dutoplast ou Similar | Unidade | 10 |
| 40 | Canaleta PVC sistema "X" 50x20x2000, Dutoplast ou Similar | Unidade | 10 |
| 41 | Chuveiro 4500W, Lorenzetti ou Similar | Unidade | 2 |
| 42 | Chuveiro 5500W, Lorenzetti ou Similar | Unidade | 2 |
| 43 | Conector Haste/Cabo aterramento 3/4" | Unidade | 5 |
| 44 | Conector Haste/Cabo aterramento 5/8" | Unidade | 5 |
| 45 | Conector parafuso fendido (split bolt), bimetálico/simples/misto - condutor 10mm | Unidade | 20 |
| 46 | Conector parafuso fendido (split bolt), bimetálico/simples/misto - condutor 16mm | Unidade | 20 |
| 47 | Conector parafuso fendido (split bolt), bimetálico/simples/misto - condutor 25mm | Unidade | 20 |
| 48 | Curva 90° eletroduto PVC roscável TIGRE 1" | Unidade | 30 |
| 49 | Curva 90° eletroduto PVC roscável TIGRE 1.1/2" | Unidade | 20 |
| 50 | Curva 90° eletroduto PVC roscável TIGRE 1.1/4" | Unidade | 20 |
| 51 | Curva 90° eletroduto PVC roscável TIGRE 2" | Unidade | 20 |
| 52 | Curva 90° eletroduto PVC roscável TIGRE 3/4" | Unidade | 20 |
| 53 | Curva 90° eletroduto PVC aparente (Condulete) 1/2" | Unidade | 20 |
| 54 | Curva 90° eletroduto PVC aparente (Condulete) 3/4" | Unidade | 20 |
| 55 | Dispositivo de proteção residual - DR Bipolar - 220V - 25A | Unidade | 2 |
| 56 | Dispositivo de proteção residual - DR Bipolar - 220V - 40A | Unidade | 2 |
| 57 | Dispositivo de proteção residual - DR Bipolar - 220V - 63A | Unidade | 1 |
| 58 | Dispositivo de proteção residual - DR Tetrapolar - 220V - 25A | Unidade | 2 |
| 59 | Dispositivo de proteção residual - DR Tetrapolar - 220V - 40A | Unidade | 1 |
| 60 | Dispositivo de proteção residual - DR Tetrapolar - 220V - 63A | Unidade | 1 |
| 61 | Dispositivo de proteção residual - DR Tetrapolar - 220V - 80A | Unidade | 1 |
| 62 | Disjuntor Bipolar (Curva "C") SIEMENS DIN 20A | Unidade | 4 |
| 63 | Disjuntor Bipolar (Curva "C") SIEMENS DIN 25A | Unidade | 4 |
| 64 | Disjuntor Tripolar (Curva "C") SIEMENS DIN 16A | Unidade | 5 |
| 65 | Disjuntor Tripolar (Curva "C") SIEMENS DIN 20A | Unidade | 5 |
| 66 | Disjuntor Tripolar (Curva "C") SIEMENS DIN 25A | Unidade | 4 |
| 67 | Disjuntor Tripolar (Curva "C") SIEMENS DIN 32A | Unidade | 3 |
| 68 | Disjuntor Tripolar (Curva "C") SIEMENS DIN 40A | Unidade | 1 |
| 69 | Disjuntor Tripolar (Curva "C") SIEMENS DIN 50A | Unidade | 1 |
| 70 | Disjuntor Tripolar (Curva "C") SIEMENS DIN 63A | Unidade | 1 |
| 71 | Disjuntor Tripolar (Curva "C") SIEMENS DIN 70A | Unidade | 1 |
| 72 | Disjuntor Tripolar (Curva "C") SIEMENS DIN 80A | Unidade | 1 |
| 73 | Disjuntor Unipolar 10A, SIEMENS ou Similar | Unidade | 5 |
| 74 | Disjuntor Unipolar 15A, SIEMENS ou Similar | Unidade | 5 |
| 75 | Disjuntor Unipolar 20A, SIEMENS ou Similar | Unidade | 5 |
| 76 | Disjuntor Unipolar 30A, SIEMENS ou Similar | Unidade | 2 |
| 77 | Disjuntor Unipolar 40A, SIEMENS ou Similar | Unidade | 1 |
| 78 | Eletroduto galvanizado a fogo NBR 5624 - 1" | m | 9 |
| 79 | Eletroduto galvanizado a fogo NBR 5624 - 1.1/2" | m | 9 |
| 80 | Eletroduto galvanizado a fogo NBR 5624 - 1.1/4" | m | 9 |
| 81 | Eletroduto galvanizado a fogo NBR 5624 - 2" | m | 9 |
| 82 | Eletroduto PVC aparente (Condulete), com rosca TIGRE - 1" | m | 15 |
| 83 | Eletroduto PVC aparente (Condulete), com rosca TIGRE - 1.1/2" | m | 30 |
| 84 | Eletroduto PVC aparente (Condulete), com rosca TIGRE - 1.1/4" | m | 30 |
| 85 | Eletroduto PVC aparente (Condulete), com rosca TIGRE - 2" | m | 12 |
| 86 | Eletroduto PVC aparente (Condulete), com rosca TIGRE - 3/4" | m | 30 |
| 87 | Espelho cego em PVC - 4x2" | Unidade | 30 |
| 88 | Filtro de linha com 5 tomadas | Unidade | 1 |
| 89 | Filtro de linha com 6 tomadas | Unidade | 1 |
| 90 | Fita adesiva silver tape - 3M ou Similar | m | 30 |
| 91 | Haste de aterramento 3/4" x 2,40m | Unidade | 2 |
| 92 | Haste de aterramento 5/8" x 3,00m | Unidade | 2 |
| 93 | Interruptor 1 seção, 10A, 250V, com placa, Pial ou Similar | Unidade | 10 |
| 94 | Interruptor 1 paralelo, 10A, 250V, com placa, Pial ou Similar | Unidade | 5 |
| 95 | Interruptor 2 seção, 10A, 250V, com placa, Pial ou Similar | Unidade | 3 |
| 96 | Lâmpada eletrônica 11w, Osram ou Similar | Unidade | 30 |
| 97 | Lâmpada eletrônica 15w, Osram ou Similar | Unidade | 30 |
| 98 | Lâmpada eletrônica 85w, base E-40 | Unidade | 10 |
| 99 | Lâmpada fluorescente de 16w, Osram ou Similar | Unidade | 40 |
| 100 | Lâmpada fluorescente de 32w, Osram ou Similar | Unidade | 450 |
| 101 | Lâmpada HQI, tubular de 150w, Osram ou Similar | Unidade | 2 |
| 102 | Lâmpada Mista de 250w, Osram ou Similar | Unidade | 2 |
| 103 | Lâmpada vapor metálico de 250w, Osram ou Similar | Unidade | 1 |
| 104 | Luminária de embutir para fluorescente tubular com refletor espelhado (2x32/36/40w), Philips ou Similar | Unidade | 2 |
| 105 | Luminária de emergência 30 LED's, Elgin ou Similar | Unidade | 15 |
| 106 | Luva eletroduto roscável PVC TIGRE 1" | Unidade | 60 |
| 107 | Luva eletroduto roscável PVC TIGRE 1.1/2" | Unidade | 40 |
| 108 | Luva eletroduto roscável PVC TIGRE 1.1/4" | Unidade | 40 |
| 109 | Luva eletroduto roscável PVC TIGRE 2" | Unidade | 10 |
| 110 | Luva eletroduto roscável PVC TIGRE 3/4" | Unidade | 60 |
| 111 | Módulo interruptor paralelo, Pial ou Similar | Unidade | 10 |
| 112 | Módulo pulsador embutir , Pial ou Similar | Unidade | 2 |
| 113 | Módulo telefone RJ 11 embutir , Pial ou Similar | Unidade | 2 |
| 114 | Módulo tomada 2P + T embutir , Pial ou Similar | Unidade | 10 |
| 115 | Módulo tomada para TV embutir (conjunto), Pial ou Similar | Unidade | 1 |
| 116 | Plug fêmea 2P + T (extensão) | Unidade | 10 |
| 117 | Plug Macho 2P + T, Pial ou Similar | Unidade | 20 |
| 118 | Quadro de distribuição embutir com barramento padrão (Galv.) DIN - 24 Disj. | Unidade | 1 |
| 119 | Quadro de distribuição embutir com barramento padrão (Galv.) DIN - 6 Disj. | Unidade | 3 |
| 120 | Quadro de distribuição embutir com barramento padrão (Galv.) DIN - 12 Disj. | Unidade | 1 |
| 121 | Quadro de distribuição sobrepor com barramento padrão (Galv.) DIN - 18 Disj. | Unidade | 1 |
| 122 | Reator eletrônico - 2x32w, Osram ou Similar | Unidade | 75 |
| 123 | Reator eletrônico - 2x16w, Osram ou Similar | Unidade | 10 |
| 124 | Reator para lâmpada mista de 250w | Unidade | 2 |
| 125 | Receptáculo de louça, 10A - 250V, E-27 | Unidade | 10 |
| 126 | Receptáculo de louça, 10A - 250V, E-40 | Unidade | 2 |
| 127 | Relé fotoelétrico | Unidade | 1 |
| 128 | Resistência elétrica para chuveiro, 4400w | Unidade | 2 |
| 129 | Resistência elétrica para chuveiro, 5500w | Unidade | 4 |
| 130 | Sensor de presença 360°/220V/1200w/10m | Unidade | 5 |
| 131 | Tampa para condulete 1" | Unidade | 20 |
| 132 | Tampa para condulete 3/4" | Unidade | 20 |
| 133 | Terminal pré-isolado 1,5 - 2,5mm² (garfo) | Unidade | 100 |
| 134 | Terminal pré-isolado 4,0 - 6,0mm² (garfo) | Unidade | 100 |
| 135 | Terminal pré-isolado 1,5 - 2,5mm² (olhal) | Unidade | 100 |
| 136 | Terminal pré-isolado 4,0 - 6,0mm² (olhal) | Unidade | 100 |
| 137 | Terminal pré-isolado 1,5 - 2,5mm² (tubular) | Unidade | 100 |
| 138 | Terminal pré-isolado 4,0 - 6,0mm² (tubular) | Unidade | 100 |
| MATERIAL - CENTRAL DE INCÊNDIO SIRA |  |  |  |
| 1 | Base endereçável - ZB210G | Unidade | 2 |
| 2 | Detector endereçável - BPA 212 | Unidade | 10 |
| 3 | Detector de Gás Combustível - BPG 213 | Unidade | 2 |
| 4 | Base convencional - ZB200 | Unidade | 10 |
| 5 | Acionador endereçável - P430 | Unidade | 2 |
| 6 | Detector termovelocimétrico - BTA206 | Unidade | 2 |
| MATERIAL - TV e CFTV |  |  |  |
| 1 | Amplificador de sinal para CFTV | Unidade | 1 |
| 2 | Conector Hex em alumínio, tipo "F" "crimpar" para cabo RG-59, com rosca | Unidade | 45 |
| 3 | Conector Hex em alumínio, tipo "F" "crimpar" para cabo RG-6, com rosca | Unidade | 45 |
| 4 | Divisor 1x4 saídas para cabo | Unidade | 1 |
| 5 | Divisor 1x6 saídas para cabo | Unidade | 1 |
| MATERIAL - HIDROSSANITÁRIO |  |  |  |
| 1 | Adaptador PVC soldável 25x3/4", tigre ou similar | Unidade | 2 |
| 2 | Adaptador PVC soldável 32mm x 1", tigre ou similar | Unidade | 4 |
| 3 | Adaptador PVC soldável 50mm x 1.1/2", tigre ou similar | Unidade | 1 |
| 4 | Adaptador pvc soldável 60mm x 2", tigre ou similar | Unidade | 1 |
| 5 | Anel de vedação para caixa d'água 1/2" | Unidade | 2 |
| 6 | Anel de vedação para caixa d'água 3/4" |  | 2 |
| 7 | Anel de vedação para caixa d'água 1" |  | 4 |
| 8 | Sprinkler tipo pendente 68 graus celsius, acabamento cromado - 1/2" x 15mm | Unidade | 3 |
| 9 | Sprinkler tipo pendente 68 graus celsius, acabamento cromado - 3/4" x 20mm | Unidade | 1 |
| 10 | Caixa sifonada 50mm, quadrada nro. 103, 150x150x50mm | Unidade | 1 |
| 11 | CAP PVC esgoto 150mm | Unidade | 1 |
| 12 | CAP PVC esgoto 100mm | Unidade | 1 |
| 13 | CAP PVC esgoto 75mm | Unidade | 1 |
| 14 | CAP PVC soldável 20mm | Unidade | 4 |
| 15 | CAP PVC soldável 25mm | Unidade | 4 |
| 16 | CAP PVC soldável 32mm | Unidade | 4 |
| 17 | CAP PVC soldável 40mm | Unidade | 4 |
| 18 | CAP PVC soldável 50mm | Unidade | 4 |
| 19 | CAP PVC soldável 60mm | Unidade | 2 |
| 20 | Reparo 3/4" para torneira | Unidade | 4 |
| 21 | Conexão "T" PVC 90 graus soldável, 25mm | Unidade | 5 |
| 22 | Conexão "T" PVC 90 graus soldável, 32mm | Unidade | 3 |
| 23 | Conexão "T" PVC 90 graus soldável, 40mm | Unidade | 3 |
| 24 | Conexão "T" PVC 90 graus soldável, 50mm | Unidade | 3 |
| 25 | Conexão "T" PVC 90 graus soldável, 60mm | Unidade | 3 |
| 26 | Curva PVC soldável 25mm | Unidade | 5 |
| 27 | Curva PVC soldável 25mm | Unidade | 5 |
| 28 | Curva PVC soldável 32mm | Unidade | 5 |
| 29 | Curva PVC soldável 40mm | Unidade | 5 |
| 30 | Curva PVC soldável 50mm | Unidade | 5 |
| 31 | Curva PVC soldável 60mm | Unidade | 5 |
| 32 | Fita perfurada de aço zincada 17mm | m | 15 |
| 33 | Grelha 15 x 15 quadrada PVC, Tigre | Unidade | 3 |
| 34 | Joelho 90 graus PVC soldável 20mm | Unidade | 10 |
| 35 | Joelho 90 graus PVC soldável 25mm | Unidade | 10 |
| 36 | Joelho 90 graus PVC soldável 32mm | Unidade | 10 |
| 37 | Joelho 90 graus PVC soldável 40mm | Unidade | 10 |
| 38 | Joelho 90 graus PVC soldável 50mm | Unidade | 5 |
| 39 | Joelho 90 graus PVC soldável 60mm | Unidade | 4 |
| 40 | Joelho PVC esgoto 45° - 100mm, tigre ou similar | Unidade | 4 |
| 41 | Joelho PVC esgoto 45º - 50mm, tigre ou similar | Unidade | 4 |
| 42 | Joelho PVC esgoto 45º -75mm, tigre ou similar | Unidade | 4 |
| 43 | Joelho PVC esgoto 90° 100mm, tigre ou similar | Unidade | 4 |
| 44 | Joelho PVC esgoto 90° 40mm com anel, tigre ou similar | Unidade | 4 |
| 45 | Joelho PVC esgoto 90° 50mm, tigre ou similar | Unidade | 4 |
| 46 | Joelho PVC esgoto 90° 75mm, tigre ou similar | Unidade | 4 |
| 47 | Joelho PVC soldável 90°, 20mm x 1/2" | Unidade | 4 |
| 48 | Joelho PVC soldável 90°, 25mm x 3/4" | Unidade | 4 |
| 49 | Joelho redução PVC 90°, com rosca e bucha de latão 3/4" X 1/2" | Unidade | 2 |
| 50 | Joelho redução PVC 90°, com rosca e bucha de latão 1" X 3/4" | Unidade | 2 |
| 51 | Joelho redução 90° PVC Soldável c/ bucha de latão 25 X 1/2" | Unidade | 2 |
| 52 | Joelho redução 90° PVC Soldável c/ bucha de latão 32 X 3/4" | Unidade | 2 |
| 53 | Luva corrida pvc soldável 20mm | Unidade | 4 |
| 54 | Luva corrida pvc soldável 25mm | Unidade | 4 |
| 55 | Luva corrida pvc soldável 50mm | Unidade | 4 |
| 56 | Luva PVC esgoto 150mm, tigre ou similar | Unidade | 2 |
| 57 | Luva PVC esgoto 100mm, tigre ou similar | Unidade | 2 |
| 58 | Luva PVC esgoto 75mm, tigre ou similar | Unidade | 2 |
| 60 | Mangueira de incêndio, c/ capa simples e fio de poliester - 15m | Unidade | 1 |
| 63 | Mangueira de incêndio, c/ capa simples e fio de poliester - 30m | Unidade | 1 |
| 64 | Nipel 1" até 1/2" | Unidade | 2 |
| 65 | Niple PVC, com rosca p/ água fria - 1/2" | Unidade | 2 |
| 66 | Niple PVC, com rosca p/ água fria - 3/4" | Unidade | 2 |
| 67 | Niple PVC, com rosca p/ água fria - 1" | Unidade | 2 |
| 68 | Niple PVC, com rosca p/ água fria - 1.1/4" | Unidade | 2 |
| 69 | Niple PVC, com rosca p/ água fria - 1.1/2" | Unidade | 2 |
| 70 | Parafuso para fixar vaso 120mm | Unidade | 2 |
| 71 | Plug 1/2" | Unidade | 1 |
| 72 | Plug 3/4" | Unidade | 1 |
| 73 | Plug 1" | Unidade | 1 |
| 74 | Engate flexível (rabicho) - PVC ou ABS, branco - 1/2" x 30cm | Unidade | 1 |
| 75 | Engate flexível (rabicho) - PVC ou ABS, branco - 1/2" x 40cm | Unidade | 1 |
| 76 | Registro de esfera PVC de 1/2" cabeça quadrada, com rosca | Unidade | 1 |
| 77 | Registro de gaveta 3/4", com volante cromado | Unidade | 1 |
| 78 | Registro de gaveta 1.1/2", bruto em latão | Unidade | 1 |
| 79 | Registro de gaveta 1.1/4", bruto em latão | Unidade | 1 |
| 80 | Registro de gaveta 1/2", bruto em latão | Unidade | 1 |
| 81 | Registro de gaveta 1", bruto em latão | Unidade | 1 |
| 82 | Registro de gaveta 2.1/2", bruto em latão | Unidade | 1 |
| 83 | Registro de gaveta 3/4", bruto em latão | Unidade | 1 |
| 84 | Registro de gaveta 3", bruto em latão | Unidade | 1 |
| 85 | Registro de gaveta 4", bruto em latão | Unidade | 1 |
| 86 | Reparo para caixa acoplada Deca | Unidade | 8 |
| 87 | Sifão plástico fexível p/ coluna 1.1/2" | Unidade | 1 |
| 88 | Sifão cromado para pia 1.1/2" x 2" | Unidade | 1 |
| 89 | Te PVC esgoto 100x100mm, tigre ou similar | Unidade | 5 |
| 90 | Te PVC esgoto 150x100mm, tigre ou similar | Unidade | 5 |
| 91 | Te PVC esgoto 100x75mm, tigre ou similar | Unidade | 5 |
| 92 | Te PVC esgoto 75x75mm, tigre ou similar | Unidade | 5 |
| 93 | Te PVC soldável 25mm, tigre ou similar | Unidade | 5 |
| 94 | Te PVC soldável 32mm, tigre ou similar |  | 5 |
| 95 | Te PVC soldável 40mm, tigre ou similar | Unidade | 5 |
| 96 | Te PVC soldável 50mm, tigre ou similar | Unidade | 5 |
| 97 | Te PVC soldável 60mm, tigre ou similar | Unidade | 5 |
| 98 | Tampa de assento sanitário | Unidade | 2 |
| 99 | Torneira DECA para lavatório | Unidade | 2 |
| 100 | Torneira Deca cromada, de serviço | Unidade | 2 |
| 101 | Torneira de bóia 1 1/2", deca ou similar | Unidade | 2 |
| 102 | Torneira de bóia 1.1/4", deca ou similar | Unidade | 2 |
| 103 | Tubo de PVC rígido esgoto 100mm | m | 30 |
| 104 | Tubo de PVC rígido esgoto 50mm | m | 30 |
| 105 | Tubo de PVC rígido soldável marrom 25mm | m | 30 |
| 106 | Tubo de PVC rígido soldável marrom 50mm | m | 30 |
| 107 | União PVC soldável 1/2" | Unidade | 10 |
| 108 | União PVC soldável 3/4" | Unidade | 10 |
| 109 | União PVC soldável 1" | Unidade | 10 |
| 110 | União PVC soldável 1.1/2" | Unidade | 10 |
| 111 | União PVC soldável 1.1/4" | Unidade | 10 |
| 112 | União PVC soldável 20mm | Unidade | 10 |
| 113 | União PVC soldável 25mm | Unidade | 10 |
| 114 | União PVC soldável 32mm | Unidade | 10 |
| 115 | União PVC soldável 40mm | Unidade | 10 |
| 116 | União PVC soldável 50mm | Unidade | 10 |
| 117 | União PVC soldável 60mm | Unidade | 10 |
| 118 | Vaso sanitário com caixa acoplada | Unidade | 2 |
| MATERIAIS DIVERSOS |  |  |  |
| 1 | Cola contato p/ chapa vinílica/borracha | Kg | 3 |
| 2 | Arame galvanizado nº 12 rolo de 1 Kg | kg | 4 |
| 3 | Arame galvanizado nº 14 rolo de 1 Kg | kg | 2 |
| 4 | Areia lavada fina, (sem frete) | m³ | 0,5 |
| 5 | Areia lavada média, (sem frete) | m³ | 0,5 |
| 6 | Argamassa industrializada para revestimentos externos | kg | 10 |
| 7 | Brita N° 1, (sem frete) | m³ | 0,33 |
| 8 | Brita N° 2, (sem frete) | m³ | 0,33 |
| 9 | Brita N° 3, (sem frete) | m³ | 0,33 |
| 10 | Fechadura embutir em porta externa, c/ cilindro completa | Unidade | 1 |
| 11 | Cadeado E-30 | Unidade | 1 |
| 12 | Cimento Portland CP II 32 | Kg | 600 |
| 13 | Dobradiça para divisória | Unidade | 20 |
| 14 | Espuma expansiva calafetadora 500ml | Unidade | 2 |
| 15 | Fita adesiva antiderrapante amarela 50mm x 5m, 3M ou Similar | m | 5 |
| 16 | Fita adesiva especial dupla‐face, 3M ou Similar | m | 5 |
| 17 | Fita dupla face espuma 19mm x 1,5m | Unidade | 5 |
| 18 | Fita demarcação 48mm x 30m, 3M ou Similar | Unidade | 5 |
| 19 | Piso Antiderrapante 50x50 | m² | 4 |
| 20 | Prego de aço 10 x 10 | Kg | 1 |
| 21 | Prego de aço 12 x 12 | Kg | 1 |
| 22 | Prego de aço 16 x 24 | Kg | 1 |
| 23 | Rejunte epóxi para Porcelanato | Kg | 2 |
| 24 | Rejunte flexível 1mm a 16mm interno | Kg | 1 |
| 25 | Silicone flexível 280gr | Unidade | 15 |
| 26 | Tinta acrílica para piso | Galão | 5 |
| 27 | Tinta esmalte sintético acetinado | Galão | 5 |
| 28 | Tinta látex acrílica | Galão | 10 |
| 29 | Tinta PVA | Litro | 18 |
| 30 | Massa acrílica | 18L | 2 |
| 31 | Massa corrida PVA | 18L | 2 |
| 32 | Tijolos cerâmicos 8 furos | Unidade | 200 |
| 33 | Tijolos maciços, 5 x 10 x 20cm | Unidade | 40 |

8.4.6. Sobre o valor dos materiais e peças a serem adquiridos pela CONTRATADA, para emprego na manutenção predial das Unidades da CONTRATANTE, haverá a incidência do BDI que resultar do processo licitatório, o qual se refere às Despesas Operacionais/Administrativas, ao Lucro e aos Tributos, totalizando o valor referente à aquisição de peças/materiais de reposição a ser pago à CONTRATADA no respectivo mês.

8.4.7. Na definição e composição do BDI máximo a ser admitido pela CONTRATANTE, incidente sobre as aquisições futuras de materiais/peças de reposição, foram tomados como parâmetros os estudos relatados em Acórdãos do TCU, os diversos termos de referência para contratações similares pesquisados pela área técnica da CONTRATANTE e a pesquisa de mercado realizada.

8.4.8. Na composição do BDI máximo admissível supracitado, a CONTRATANTE adotou os seguintes percentuais: 4,96% para Despesas Operacionais/Administrativas; 8,46% para o Lucro e 3,65% para os Tributos, totalizando 17,07% (considerando os arredondamentos).

8.4.9. Conforme o Acórdão 1.595/2006 – Plenário - TCU, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro – CSLL não podem ser repassados para a CONTRATANTE, pois são tributos de natureza direta e personalística, que oneram diretamente a CONTRATADA.

8.4.10. Ao incidir o BDI acima informado adotado pela CONTRATANTE sobre o valor estimado para a aquisição de materiais, temos o valor aproximado de R$ 47.667,24 para o ITEM Peças de Reposição e Materiais Não Básicos, que será o valor que inicialmente constará no Pregão Eletrônico da presente licitação e sobre o qual as licitantes apresentarão lances, devendo ser adotado para a execução anual do contrato o valor final ofertado pela licitante vencedora, denominada neste termo de referência de CONTRATADA, resultante do processo licitatório, que não poderá ser inferior ao valor de R$ 40.715,22, que é o valor anual estimado pela Administração com gastos para peças de reposição e materiais não básicos sem BDI.

8.4.11. Encerrada a licitação, a empresa vencedora deverá discriminar a composição do BDI por ela adotado, o qual constará em contrato e incidirá nas aquisições futuras de Peças de Reposição e Materiais Não Básicos a serem aplicados na manutenção predial da CONTRATANTE.

8.4.12. A título de exemplo, supondo que ao final do Pregão Eletrônico a empresa vencedora tenha apresentado um valor de R$ 45.000,00 (inferior a R$ R$ 47.667,24) para o ITEM Peças de Reposição e Materiais Não Básicos. Tendo em vista que o valor estimado pela SR/DPF/RN (projeção), sem BDI, para a aquisição em apreço é de R$ 40.715,22, temos que o valor do BDI adotado pela licitante vencedora no exemplo ora tratado é de (aproximadamente) 10,52% (R$ 40.715,22 + 10,52% de BDI = R$ 45.000,00), o qual, em qualquer hipótese, deverá ser igual ou menor ao BDI máximo admissível estimado inicialmente pela CONTRATANTE.

8.4.13. Caberá à CONTRATADA adquirir as Peças de Reposição e Materiais Não Básicos em apreço com base em constantes pesquisas de mercado, objetivando as aquisições mais vantajosas para a Administração, primando, contudo, pela compra de produtos com qualidade e eficiência compatíveis com os existentes nas Unidades da CONTRATANTE.

8.4.13.1. Os valores unitários dos materiais e peças a serem adquiridos pela CONTRATADA NÃO poderão ser superiores ao valor da mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, mantido e divulgado, na internet, pela CEF – Caixa Econômica Federal e pelo IBGE.

8.4.13.2. No caso de inviabilidade de uso dos valores constantes no SINAPI, deverão ser tomados como parâmetros máximos os dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal, em publicações técnicas especializadas, em sistema específico instituído para o setor ou os da própria pesquisa de mercado.

8.4.14. O valor mensal indicado trata-se de mera estimativa e previsão de gasto, podendo ocorrer, durante a execução do contrato, consumo mensal superior e atípico, devidamente relatado e justificado, desde que expressamente autorizado pela FISCALIZAÇÃO do Contrato, e de forma que a soma dos valores mensais não ultrapasse o montante total anual contratado para este item específico.

8.4.15. O pagamento referente às aquisições em comento será efetuado através de nota fiscal/documento fiscal adequado à natureza do objeto comercializado, não admitido, portanto, para tal, nota fiscal de prestação de serviço. Para tanto, a empresa deve estar devidamente inscrita no cadastro de contribuintes estadual (ICMS).

8.4.16. Quando, na execução de um serviço houver a possibilidade de utilização de dois ou mais materiais, com a mesma função, escolher-se-á sempre o material de menor valor, garantida a qualidade e durabilidade do serviço.

8.4.17. Para realizar a aquisição e obter o pagamento em apreço a CONTRATADA deverá observar a sequência abaixo:

- Emitir a Ordem de Serviço - OS correspondente, na qual deverá constar a descrição das Peças/Materiais NÃO Básicos que serão utilizados, com as justificativas da necessidade de utilização, os valores unitários dos itens, subtotais, valores e códigos de seus correspondentes no SINAPI ou, quando inviável, conforme exposto no item 8.4.13.2. acima, indicação do percentual de BDI incidente, previsto em contrato, e o total para pagamento;

- Encaminhar a OS para a FISCALIZAÇÃO do contrato;

- Concedida a autorização, efetivar a compra;

- Dar entrada da Peça/Material NÃO Básico adquirido no prédio sede da SR/DPF/RN, DPF/MOS/RN ou outra Unidade Administrativa (conforme determinado pela FISCALIZAÇÃO do contrato), com a respectiva nota fiscal de fornecimento e OS, solicitando a conferência à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, que deverá rubricar a nota fiscal de aquisição.

- Registrar a entrada do material adquirido no controle de estoque, com a respectiva data de entrada.

- Registrar a baixa do material empregado no controle de estoque, quando da sua utilização, com a respectiva destinação e data de saída.

- A partir do primeiro dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, juntar ao documento de cobrança dos serviços (fatura mensal, inclusive a nota fiscal referente ao fornecimento de peças/materiais não básicos) o Extrato das Compras Realizadas (conforme modelo a ser anexado ao edital) acompanhado das respectivas Ordens de Serviços e de cópias das notas fiscais ali relacionadas e rubricadas pelo representante da SR/DPF/RN à época da entrada das peças/materiais nos prédios, a movimentação de entrada e saída dos materiais no controle de estoque e encaminhar toda a documentação à FISCALIZAÇÃO para ateste e posterior envio ao setor de pagamento.

8.4.18. A CONTRATADA será considerada responsável pela guarda dos materiais em seu estoque, devendo apresentar à CONTRATANTE, sempre que solicitado, os materiais/peças estocados e os respectivos registros de entrada e saída.

8.4.19. Caberá à CONTRATADA comprovar a necessidade de substituição ou aplicação do material NÃO básico por ela solicitado, cuja justificativa deverá ser assinada pelo seu Responsável Técnico ou preposto e encaminhada à FISCALIZAÇÃO do contrato para aprovação, em campo próprio da OS.

8.4.20. Os serviços prestados devem possuir garantia mínima de um ano e os materiais por ventura empregados, a garantia do fabricante.

8.4.21. O serviço de substituição de peças, partes e acessórios é de responsabilidade da CONTRATADA.

8.4.22. Caberá à CONTRADADA a correta destinação das peças/materiais substituídos, observada a Legislação Ambiental vigente e de medicina e segurança do trabalho, devendo apresentar à SR/DPF/RN, sempre que solicitado, os respectivos controles e comprovantes referentes ao processo de destinação supracitado.

9. DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1. A execução dos serviços será iniciada conforme previsto no Termo de Contrato.

10. DA VISTORIA

10.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante deverá obrigatoriamente realizar vistoria no seguinte local de execução dos serviços:

| LOCAL | ENDEREÇO |
| --- | --- |
| Superintendência Regional | Rua Dr. Lauro Pinto, n° 155, Lagoa Nova, Natal/RN |

10.1.1. A vistoria nos demais locais de prestação de serviços abrangidos por este Termo de Referência é facultativa.

10.2. Para a realização das visitas o licitante deverá estar acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 09:00 às 11:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelos telefones (84) 3204-5520 / 3204-5670 / 3204-5665 / 3204-5605.

10.3. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da licitação.

10.4. As vistorias deverão ser efetuadas por um dos responsáveis técnicos da empresa ou por profissional habilitado (Engenheiro Civil ou Engenheiro Eletricista) devidamente identificado e credenciado pela licitante por meio de documento próprio.

10.5. Faz-se imprescindível a vistoria técnica da unidade indicada para que os licitantes tenham a noção exata do local (edificação e instalações) a ser manutenido, que eventualmente tenha sido caracterizada de forma não exaustiva, culminando no correto dimensionamento da mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e demais itens necessários à perfeita execução dos serviços ora contratados, objetivando que as propostas sejam elaboradas de forma condizente com o ônus do objeto licitado, sob pena de frustração do certame e do interesse público.

10.6. Observa-se a inviabilidade de ser substituída a vistoria técnica da unidade supracitada pela divulgação de fotografias, plantas, desenhos técnicos e congêneres, dada a natureza do órgão público licitante (DPF), onde são desempenhadas atividades tipicamente policiais, podendo tal divulgação irrestrita fragilizar a sistemática de segurança ou impenetrabilidade das edificações.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

11.4. Não permitir que os empregados da CONTRATADA realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;

11.5. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

11.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços e fornecimento de Peças de Reposição e Materiais Não Básicos da CONTRATADA.

11.7. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:

11.7.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

11.7.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa contratada;

11.7.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

11.7.4. Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

12.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;

12.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.5. Utilizar empregados habilitados e com os conhecimentos necessários acerca dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

12.6. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

12.7. Disponibilizar à CONTRATANTE os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

12.8. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto neste Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes;

12.9. Apresentar à CONTRATANTE, quando do início das atividades, e sempre que houver alocação de novo empregado na execução do contrato, relação nominal constando nome, endereço residencial e telefone dos empregados colocados à disposição da Administração, bem como as respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS, devidamente preenchidas e assinadas, para fins de conferência;

12.10. Apresentar à CONTRATANTE, quando do início das atividades, e sempre que houver alocação de novo empregado na execução do contrato, relação contendo nome completo, CPF, cargo ou atividade exercida, órgão e local de exercício dos empregados alocados, para fins de divulgação na internet, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

12.11. Substituir, imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e licenças, o empregado posto a serviço da CONTRATANTE, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;

12.12. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE;

12.13. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da CONTRATANTE;

12.14. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações da CONTRATANTE;

12.15. Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no turno imediatamente subsequente;

12.16. Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

12.17. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da CONTRATANTE;

12.18. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

12.19. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

12.19.1. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas;

12.19.2. Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados.

12.19.3. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.

12.20. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação;

12.20.1. Dentre as instalações necessárias à realização do objeto da licitação, deve a CONTRATADA possuir ou montar filial ou escritório no município de Natal/RN, dispondo de capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da CONTRATANTE, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários. A CONTRATADA deverá comprovar no prazo de 60 (sessenta) dias o cumprimento desta obrigação.

12.21. Manter PREPOSTO no município de Natal/RN, aceito pela Administração, para representá-la na execução do contrato;

12.22. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

12.23. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados colocados à disposição da CONTRATANTE;

12.24. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.25. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

12.26. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

12.27. Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, exceto para atividades de prestação de serviços previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da LC 123, de 2006;

12.28. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, exceto para atividades previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da LC 123, de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006.

12.28.1. Apresentar à Contratante comprovante de entrega e recebimento do referido comunicado à Receita Federal, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

12.29. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.30. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal;

12.31. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, inclusive sacos plásticos para acondicionamento de detritos e, equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

12.32. Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor poluição, tais como:

- Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes;

- Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;

- Racionalização/economia no consumo de energia elétrica e de água;

- Treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução de desperdícios/poluição; e

- Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservação.

- Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, tais como sobre pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores.

- Tratamento idêntico deverá ser dispensado a lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverão ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação específica.

12.33. Comprovar no prazo de 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato, prorrogáveis por igual período mediante justificativa fundamentada e aprovada pela CONTRATANTE, o cumprimento da exigência de conclusão de curso específico de NR 10 e, quando necessárias, suas atualizações, pelos profissionais componentes da Equipe Permanente.

12.34. Obter, às suas expensas, todas as licenças, autorizações, alvarás ou franquias eventualmente necessários à execução dos serviços contratados, além de arcar com todos os encargos referentes a impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o objeto do contrato, bem como seguro de acidentes de trabalho para seus empregados.

12.35. Não reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações a que tenha acesso em razão da execução dos serviços sob sua responsabilidade, sem o consentimento por escrito da SR/DPF/RN.

12.36. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12.37. Apresentar as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs), de acordo com o art. 1º da Lei Federal nº 6.496/77 e art. 3º da Resolução nº 425/98 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, referente ao objeto e relativa ao período de vigência do contrato como pré-requisito para o pagamento da primeira nota fiscal/fatura.

12.38. Prestar, quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, ou dentro da periodicidade prevista no PLANO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, serviço de assessoramento técnico e consultoria concernentes ao Objeto do Contrato.

12.39. Manifestar-se expressamente, com antecedência mínima de 6 (seis) meses do término do prazo contratual, o interesse ou a falta deste, na prorrogação do
contrato.

12.40. Cumprir as demais obrigações da CONTRATADA também previstas em outros itens deste Termo de Referência e no respectivo Contrato, ou, ainda, aquelas que por lei lhe couberem ou Convenção Coletiva de Trabalho.

13. DA SUBCONTRATAÇÃO

13.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

14. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

14.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

- CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

  - O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.

  - O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

  - As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008.

  - A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

  - A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 34 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, quando for o caso.

  - O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

  - O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, exigir-se-á, dentre outras, as comprovações previstas no §5º do art. 34 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008.

  - O fiscal do contrato também poderá solicitar ao preposto que forneça os extratos de depósitos ou recolhimentos de INSS e FGTS efetuados em nome dos empregados, relativos ao período de execução contratual, para fins de conferência pela fiscalização.

    - Tal solicitação será realizada periodicamente, por amostragem, isto é, abrangendo, a cada ocasião, determinado quantitativo de empregados, de modo que, ao final de 12 (doze) meses de execução contratual, todos ou a maior parte dos empregados alocados tenham sido abrangidos ao menos uma vez.

    - Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção de tais informações, bem como oferecer os meios necessários para que obtenham tais extratos, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.

    - Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações periodicamente e comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, independentemente de solicitação por parte da fiscalização.

  - O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.

  - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

- DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a CONTRATADA que, no decorrer da contratação:

    - Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

    - Apresentar documentação falsa;

    - Comportar-se de modo inidôneo;

    - Cometer fraude fiscal;

    - Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

  - Aos casos de inadimplemento de obrigações assumidas pelo particular contratado, poderá a Administração Contratante aplicar as seguintes sanções administrativas:

a) Multa de mora;

b) Advertência;

c) Multa compensatória;

d) Suspensão temporária;

e) Impedimento de licitar e contratar; e/ou,

f) Declaração de inidoneidade.

  - Para efeito de objetivação do sancionamento administrativo previsto neste documento, as infrações contratuais cometidas pela CONTRATADA serão classificadas, conforme o impacto na execução contratual, em 04 (quatro) níveis:

I - LEVE: inadimplemento ou falha contratual que, apesar de causar transtorno à execução do contrato, não acarreta maiores consequências à sua continuidade, atribuindo-se 1 (um) ponto por cada infração;

II - MÉDIA: inadimplemento ou falha que causar impacto à execução do contrato, sem, no entanto, alterar sua continuidade nem sua finalidade, atribuindo-se 3 (três) pontos por cada infração;

III - GRAVE: inadimplemento ou falha que causar impacto à execução do contrato, alterando sua continuidade, atribuindo-se 5 (cinco) pontos por cada infração;

IV - GRAVÍSSIMA: inadimplemento ou falha que impede a execução normal do contrato, desconfigurando sua finalidade ou impossibilitando sua continuidade, atribuindo-se 10 (dez) pontos por cada infração.

  - As sanções previstas neste documento serão concretamente aplicadas à proporção da gravidade da infração, conforme tabela abaixo:

| ITEM | INADIMPLEMENTO | CLASSIFICAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 01 | Falhas ou irregularidades que não acarretem prejuízos à CONTRATANTE. | FALTA LEVE |
| 02 | Descumprimento de obrigações acessórias ou secundárias não classificadas com outra gravidade. |  |
| 03 | Não cumprimento ou cumprimento irregular das obrigações contidas nos seguintes itens/subitens deste termo de referência: 4.1.3.2. |  |
| 04 | Fornecer o item em quantidade inferior ao previsto na Relação “MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS” (a pontuação do nível de criticidade baixo será atribuído a cada item faltoso). |  |
| 05 | Não manter as condições de habilitação aferidas no processo licitatório durante a vigência do contrato. | FALTA MÉDIA |
| 06 | Atraso na prestação de informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, superior a 24 (vinte e quatro) horas e menor que 72 (setenta e duas) horas. |  |
| 07 | Não cumprimento ou cumprimento irregular das obrigações contidas nos seguintes itens/subitens deste termo de referência: 4.1.3; b.5 do subitem 4.10.1; 4.11.1; 4.12.2; 5.17; 8.2.5; 12.1.3. |  |
| 08 | Não substituir uma mão-de-obra faltosa por prazo de até 4 (quatro) horas (a pontuação do nível de criticidade médio será atribuído a cada mão-de-obra faltosa). |  |
| 09 | Deixar de fornecer qualquer item constante da Relação “MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS” ou deixar de substituir o danificado em até 24 horas (a pontuação do nível de criticidade baixo será atribuído a cada item faltoso). |  |
| 10 | Deixar de manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia recente, e provendo-os de Equipamentos de Proteção Individual - EPI ‘s. |  |
| 11 | Deixar de indicar preposto ou indicá-lo sem capacidade de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos. |  |
| 12 | Deixar, o ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, de vistoriar adequadamente as instalações, verificando as necessidades diárias de serviço e orientando devidamente os funcionários da CONTRATADA. |  |
| 13 | Descumprimento de determinação expressa da Fiscalização. | FALTA GRAVE |
| 14 | Atraso na prestação de informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, superior a 72 (setenta e duas) horas. |  |
|  | Não cumprimento ou cumprimento irregular das obrigações contidas nos seguintes itens/subitens deste termo de referência: 5.10; 5.20; 12.20.1; 12.33. |  |
| 15 | Não substituir uma mão-de-obra faltosa por prazo superior a 4 (quatro) horas (a pontuação do nível de criticidade alto será atribuído a cada mão-de-obra faltosa). |  |
| 16 | Não observar as normas legais e regulares aplicáveis e, inclusive, às recomendações da Administração. |  |
| 17 | Dificultar a fiscalização da Administração quando da execução dos serviços. |  |
| 18 | Deixar de registrar as ocorrências no LIVRO DIÁRIO DE MANUTENÇÃO apropriado. |  |
| 19 | Inexecução total do contrato. | FALTA GRAVÍSSIMA |
| 20 | Não cumprimento ou cumprimento irregular da obrigação contida no subitem 12.39 deste termo de referência. |  |
| 21 | Subcontratação parcial ou total, associação do contratado com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste Termo de Referência. |  |
| 22 | Não prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas no contrato. |  |
| NOTA-1 | As “penalidades” constantes desta planilha poderão ser aplicadas cumulativamente, desde que tenham ocorrido no prazo de avaliação. |  |
| NOTA-2 | A não regularização dos problemas reclamados nos prazos estabelecidos, implica na aplicação de nova penalidade e assim por diante até sua regularização. |  |
| NOTA-3 | Para as ocorrências que não constam da relação acima, será aplicado o Nível de Criticidade correspondente às irregularidades de mesmo grau de comprometimento dos serviços previstos nesta tabela, salvo as penalidades passivas de aplicação direta. |  |

  - Havendo o não cumprimento de outras obrigações contratuais ou o cometimento de infrações contratuais não classificadas expressamente no subitem anterior, deverá o responsável pela Fiscalização do contrato indicar seu nível de gravidade.

  - O acúmulo de pontos decorrente(s) de infração(ões) cometida(s) pela CONTRATADA ao longo da vigência contratual ensejará a aplicação das seguintes sanções:

| PONTUAÇÃO | SANÇÃO APLICÁVEL |
| --- | --- |
| De 01 a 03 pontos | Advertência. |
| De 04 a 05 pontos | Multa compensatória de até 5% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato. |
| De 06 a 09 pontos | Multa compensatória de 6 % a 9% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato. |
| De 10 a 25 pontos | Multa compensatória de 10% do valor total do contrato ou do valor da parcela inadimplida ou do valor mensal do contrato, podendo ainda ser cumulada com: - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Instituição, pelo prazo de até 02 (dois) anos; ou, - Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no Sicaf, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. |
| Mais de 25 pontos | Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. |

  - No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado neste documento, poderá ser aplicada multa moratória, à proporção de 0,333% (zero vírgula trezentos e trinta e três por cento) por dia de atraso, observadas as seguintes condições:

a) A multa de mora incidirá sobre a parcela em atraso e poderá ser acumulada com quaisquer das demais sanções previstas nesta cláusula;

b) O percentual acumulado da multa de mora ficará limitado a 10% (dez por cento); e,

c) Os atrasos superiores a 30 (trinta) dias serão considerados faltas de leve à gravíssima, segundo a parcela concretamente inadimplida.

  - Havendo motivo justo (aceito pela Administração) ou comprovada força maior ou caso fortuito, fica o particular isento de sanção.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

    - Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

  - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

  - As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.

- AVALIAÇÃO DO CUSTO

  - Os valores de referência dos itens que compõem o grupo único do presente Pregão seguem dispostos na tabela abaixo:

| Grupo | Item | Descrição dos Serviços | Unidade de Medida | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Anual (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Serviços de manutenção predial compreendendo a prestação de serviços de operação, apoio, assessoramento técnico, supervisão, manutenção preventiva, preditiva, corretiva e emergencial, nos termos previstos em Edital, na Sede e Unidades da SR/DPF/RN, localizados no Estado do Rio Grande do Norte, prestados por EQUIPE PERMANENTE. | Mês | 12 | 23.367,16 | 280.405,92 |
|  | 2 | Serviços de manutenção predial compreendendo a prestação de serviços de operação, apoio, assessoramento técnico, supervisão, manutenção preventiva, preditiva, corretiva e emergencial, nos termos previstos em Edital, na Sede e Unidades da SR/DPF/RN, localizados no Estado do Rio Grande do Norte, prestados por profissional de EQUIPE EVENTUAL pertencente à categoria TÉCNICO ESPECIALIZADO (Técnico em Edificações, Eletrotécnico, Técnico em Eletrônica, Técnico em Manutenção Elétrica e afins). | Hora | 720 | 30,58 | 22.021,20 |
|  | 3 | Serviços de manutenção predial compreendendo a prestação de serviços de operação, apoio, assessoramento técnico, supervisão, manutenção preventiva, preditiva, corretiva e emergencial, nos termos previstos em Edital, na Sede e Unidades da SR/DPF/RN, localizados no Estado do Rio Grande do Norte, prestados por profissional de EQUIPE EVENTUAL pertencente à categoria PROFISSIONAL QUALIFICADO (Bombeiro Hidráulico, Eletricista, Marceneiro, Pedreiro, Pintor, Torneiro Mecânico, Oficial de Manutenção Predial e afins). | Hora | 1440 | 18,24 | 26.265,60 |
|  | 4 | Serviços de manutenção predial compreendendo a prestação de serviços de operação, apoio, assessoramento técnico, supervisão, manutenção preventiva, preditiva, corretiva e emergencial, nos termos previstos em Edital, na Sede e Unidades da SR/DPF/RN, localizados no Estado do Rio Grande do Norte, prestados por profissional de EQUIPE EVENTUAL pertencente à categoria AJUDANTE DE MANUTENÇÃO PREDIAL. | Hora | 480 | 15,27 | 7.329,60 |
|  | 5 | Peças e Materiais Não Básicos, de reposição e acessórios, a serem adquiridos pela CONTRATADA e empregados na manutenção predial das Unidades da Contratante, já incluso o BDI, nos termos previstos em Edital. | Mês | 12 | 3.972,27 | 47.667,24 |
|  | TOTAL |  |  |  |  | 383.689,56 |

  - O custo estimado mensal da presente contratação é de R$ 31.974,13 (trinta e um mil novecentos e setenta e quatro reais e treze centavos), sendo este o valor mensal máximo da contratação a ser aceito pela SR/DPF/RN.

  - Além do valor máximo global da contratação, o valor de referência de cada item constitui o valor máximo que a Administração se propõe a pagar para aquele item, de forma que mesmo que a proposta se encontre dentro do valor máximo global se extrapolar em algum item o valor máximo do mesmo a proposta será recusada.

  - O valor máximo global anual da contratação é de R$ 383.689,56 (trezentos e oitenta e três mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

  - O custo estimado da contratação e os respectivos valores máximos foram apurados mediante preenchimento de planilha de custos e formação de preços e pesquisas de preços praticados no mercado.

- MEDIDAS ACAUTELADORAS

  - Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

Natal, 30/01/2014.

FÁBIO MATHIAS FELICIO DA SILVA

Escrivão de Polícia Federal

Classe Especial - Mat. 10361

NUENG/SELOG/SR/DPF/RN

Aprovo este Termo de Referência:

KANDY TAKAHASHI

Delegado de Polícia Federal

Superintendente Regional - SR/DPF/RN