MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

DPF

HANGAR DO AEROPORTO JK

LAUDO DE ANÁLISE ENERGÉTICA

1	IDENTIFICAÇÕES:

# Cliente: DPF – Departamento de Polícia Federal

# Endereço:

Edifício Sede do Departamento de Policia Federal

Serviço de Contratos e Convenios

SAS Quadra 06 Lotes 9/10 - Sala 139

Brasília - DF Cep.: 70037-900

# Local de execução dos serviços:

CAOP - Hangar do Aeroporto JK

# Brasília - DF

#  Objeto: Sistema elétrico do edifício acima.

 Objetivo: Efetuar medições da energia elétrica do edifício para subsidiar elaboração de projeto de instalação de grupo motor-gerador.

2	ANÁLISE ENERGÉTICA:

2.1	INSTRUMENTOS UTILIZADOS:

Analisador de energia:

· Fabricante: Embrasul.

· Modelo: re 6000.

· N° de série: 96000299.

· Capacidade de memória: 16MB.

Instrumentos Convencionais:

· Multímetro digital: Fabricação: Fluke. Modelo: 87A. Nº de série: 75590715.

· Power Clamp Meter: Extech,  Modelo: 380976, Nº de série: 091005181.

2.2	ANEXO:

· Gráficos de Análise Energética.

3	metodologia de trabalho:

Efetuada a captura das grandezas elétricas com a instalação do analisador acima no QGD que equivale ao ramal alimentador principal. Não foi possível instalá-lo noutros pontos, pois a forma de montagem dos quadros impossibilitou esta operação.

4	ANÁLISE DOS DADOS:

4.1	Tensões: Gráfico 1.

O Resumo da Monitoração mostra que as tensões registradas ficaram na faixa de 221,19 a 237,95Vca. O Gráfico 1 mostra as variações das tensões. Podemos perceber que as tensões ficaram dentro da faixa definida pela Resolução 505 da ANEEL como adequada ou precária com pequenas ocorrências na faixa crítica.

4.2	Correntes: Gráfico 2.

O Resumo da Monitoração mostra o valor máximo de corrente por fase de 116,1A, 86,1A e 65,7A, que implicam num desbalanceamento de 30,98%. Considerando a média das correntes o ramal está sendo utilizado no máximo em aproximadamente 28% de sua capacidade máxima.

4.3	Fator de Potência: Gráfico 3.

Esta grandeza ficou entre 0,8 e 0,92 indutivo. Observar que o traço preto deste gráfico que corresponde à média das 3 (três) fases está sempre abaixo de 0,92. O valor mínimo aceito pela concessionária é de -0,92 a 0,92. Podemos ver valores bem baixos ocorridos no horário noturno provavelmente provocado por reatores indutivos.

4.4	Potência Aparente: Gráfico 4.

Esta grandeza atingiu 47,03kVA às 14:48hs, o que corresponde a demanda de 22,28% da capacidade do ramal com fator de utilização de 90%,  mostrando uma disponibilidade de 77,72%.

4.5	Potência Ativa: Gráfico 5.

O valor máximo atingido foi de 47,6kW corresponde a 27,03% da capacidade máxima do ramal para potência ativa.

4.6	DHT-V: Gráfico 6.

A DHT-V máxima foi de 4,2%. Este valor está abaixo do máximo admitido por norma que é de 5.0% que considera que valores acima de 5% podem causar danos em capacitores (para correção de fator de potência), transformadores e em motores.

4.7	DHT-I: Gráfico 7.

Embora apresentasse picos de aproximadamente 25% a média desta grandeza está entre 8 e 16% nos horários de máxima demanda, valor este que podemos considerar como normal.

4.8	“Swell” e Transientes: Gráfico 8.

Temos um “swell” na fase T que ocorreu quando a tensão estava um pouco alta nas 3 (três) fases e a corrente na fase T estava muito abaixo da corrente das outras fases (desbalanceamento).

4.9	“Sag”, “Swell” e Transientes: Gráfico 9.

Ocorreu uma situação anômala com um afundamento muito acentuado principalmente na fase S chegando a 39,4V. Tudo indica que esta anomalia veio da rede externa visto que não houve nenhum surto de corrente neste momento.

5	PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

5.1	Tensão elevada:

Conforme mostrado no gráfico 1 e comentado em 4.1 as tensões  médias deste ramal fornecidas pela CEB estão um pouco elevadas, chegando a operar por curto intervalo de tempo na faixa denominada crítica.

5.2	Desbalanceamento de carga:

Conforme mostrado no gráfico 2 e comentado em 4.2 a corrente na fase R está bem superior à corrente das fases S e T. Isto acontece no horário comercial quando a demanda é maior.

5.3	“Sag”, “Swell” e Transientes:

Conforme mostrado no gráfico 8 a elevação da tensão deveu-se a tensão suprida estar um pouco elevada e também ao desbalanceamento de carga.

Quanto às anomalias mostradas no gráfico 9 embora não seja reportado pelo cliente qualquer anomalia grave, ocorreram outras anomalias semelhantes a estas mas de menor intensidade, o que implica que a qualidade da energia deste ramal é deficiente.

5.4	Baixo fator de potência:

Não conhecemos a tarifação aplicada pela CEB a este sítio, mas se estiver ocorrendo multa por EREX ou seja por excedente de reativos, esta deverá ser eliminada.

6	PROPOSTA DE SOLUÇÃO:

6.1	Tensão elevada:

Solicitar a CEB a troca do “tap” do transformador para tensão mais baixa.

6.2	Desbalanceamento de carga:

Solicitar à empresa mantenedora das instalações que melhore este balanceamento que no horário de maior demanda não deve ser superior a 10%.

6.3	“Sag”, “Swell” e Transientes:

Esta anomalia carece de investigação mais detalhada principalmente que futuramente teremos GMG - Grupo motor-gerador e no-breaks operando neste sítio que poderão apresentar problemas mesmo que apenas de alarme.

6.4	Baixo fator de potência:

A solução para este problema será elaborada em fase posterior deste projeto.

7	GLOSSÁRIO:

▪ A: Ampere.

▪ DHT-I: Distorção Harmônica Total de Corrente.

▪ DHT-V: Distorção Harmônica Total de Tensão.

▪ kVA: Kilovolt Ampere.

▪ kW: Kilowatt.

▪ hs: Horas.

▪ “sag”: afundamento rápido de tensão.

▪ “swell”: elevação rápida de tensão.

▪ “tap”: derivação de bobina de transformador.

▪ V: Volt.

Brasília, 30 de janeiro de 2012.

Cilmo Alencar de Oliveira

CREA-DF 1823/D