DPF

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO MOTOR-GERADOR E NO-BREAK

ÍNDICE

1	INFORMAÇÕES PRELIMINARES

1.1	Objetivo

1.2	Premissas Básicas

1.3	Relação dos Anexos

1.3.1 	Esquemas e plantas

1.3.2 	Outros documentos

1.3.3 	Pasta complementar

2 	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.1	Situação atual e futura

2.2	Desmontagem e remoção

2.3	Instalação dos novos quadros

2.4	Adequação do QGBT

2.5	Instalação dos novos ramais alimentadores

2.6	Instalações elétricas complementares

2.7	Instalação de termostato

2.8	Interfaceamento com o SAP - Sistema de Automação Predial

2.9	Comissionamento

2.10	Análise Energética

2.11	Inspeção Termográfica

2.12	Manutenção dos equipamentos

3 	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

3.1	Demolições

3.2	Construções em alvenaria

3.3	Adequação de portas

3.4	Divisória da sala do no-break

3.5	Recuperação de alvenaria e partes afetadas

3.6	Pintura

3.7	Instalações do subsistema de escapamento

3.8	Tratamentos térmico

3.9	Instalação dos condicionadores de ar

4        OUTROS SERVIÇOS

4.1	Elaboração de Documentação Técnica

4.2	Registro no CREA

4.3	Vistoria da CEB e do CBMDF

4.4	Anuência da Infraero

4.5	Treinamento

4.6	Transporte horizontal e içamento do GMG

4.7	Locação de caçamba e remoção de entulhos

4.8	Limpeza da obra

5         CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS

5.1 	GMG - Grupo motor-gerador

5.1.1	Motor

5.1.2	Alternador síncrono

5.1.3	QCG - Quadro de Comando do Gerador

5.1.4	Acoplamento

5.1.5	Tanque de combustível

5.1.6	Montagem

5.1.7	Carenagem silenciada

5.2 	Sistema Ininterrupto de energia - no-break

5.2.1 	Características gerais do sistema

5.2.2 	Características dos no-breaks (módulos)

5.2.3	Características das baterias de acumuladores

5.3	Outros Dispositivos

5.3.1 	Condicionadores de ar

5.3.2 	Monitor de temperatura

6	CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

6.1	Quadros elétricos

6.2		Dispositivos complementares

6.2.1	Supressores de surto

6.2.2	MMG - Medidor multigrandezas

6.3	Condutores

6.3.1	Cabos

6.3.2	Elementos de conexão

7	CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS:

7.1	Serviços de Instalações Elétricas

7.1.1 	Instalação dos quadros

7.1.2	Instalação do GMG

7.1.3 	Instalação dos ramais alimentadores

7.1.4 	Acabamentos

8	GLOSSÁRIO

1	INFORMAÇÕES PRELIMINARES:

Para entendimento das siglas e termos técnicos escritos neste documento consultar Glossário no Item 8.

1.1	Objetivo:

# Este projeto tem como objetivo a especificação de todos os itens necessários ao fornecimento e instalação de um grupo motor-gerador e sistema ininterrupto de fornecimento de energia (no-break) no hangar do DPF situado no Aeroporto Juscelino Kubitscheck em Brasília - DF.

# 1.2	Premissas Básicas:

As seguintes premissas básicas foram adotadas na elaboração deste projeto:

 Alimentação de todo o sítio pelo GMG:

Após o levantamento das demandas reais existentes e das possíveis expansões futuras optou-se pela elaboração deste projeto para a alimentação total do sítio pelo GMG.

#  Topologia redundante modular:

# A topologia adotada na definição deste sistema de energia ininterrupta é a de alimentação da carga por equipamentos modulares com  reserva e que permitam expansões futuras de capacidade.

 Aproveitamento máximo da estrutura existente:

A fim de reduzir impacto no funcionamento do edifício, bem como de reduzir o custo dos serviços e materiais foram aproveitados ao máximo as instalações existentes.

1.3	Relação dos Anexos:

1.3.1 	Esquemas e Plantas:

• PB 00: Planta baixa atual das instalações - leiaute dos componentes.

• PB 01: Planta baixa futura das instalações - leiaute dos componentes.

• PB 02: Planta baixa futura das instalações - iluminação e tomadas.

• 101-IEL05-UNIF-03: Esquema elétrico das instalações existentes.

• ESQ 01: Esquema elétrico das instalações futuras.

1.3.2 	Outros documentos:

• Anexo I: Planilha de Custos.

• Anexo II: Planilha de Comissionamento.

1.3.3 	Pasta complementar:

• Folhetos de equipamentos.

• Folhetos de dispositivos.

• Folhetos de materiais.

• Propostas comerciais.

2 	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

Para a implantação do novo sistema de energia de emergência e de energia ininterrupta do hangar serão necessárias instalação, substituição de quadros elétricos, adequação de quadros e de ramais alimentadores, todos implantados com cabos. Todos os serviços discriminados a seguir deverão ser efetuados de forma planejada e agendados com antecedência de acordo com as possibilidades de desligamento da energia do hangar.

2.1 	Situação atual e futura:

A situação atual é mostrada no esquema elétrico 101-IEL05-UNIF-03 e na PB00. Estas instalações encontram-se em perfeitas condições de funcionamento, atendendo as necessidades atuais do DPF. A situação futura é mostrada no esquema elétrico ESQ01 e nas PB01 e PB02.

2.2	Desmontagem e remoção:

▪ Desconexão e remoção do estabilizador de tensão existente.

2.3	Instalação dos novos quadros:

Deverão ser montados e instalados os seguintes novos quadros:

▪ QEE.

▪ QSNB.

▪ QISAP.

2.4	Adequação do QGBT:

 Substituição do disjuntor geral de 400A por outro de 175A.

 Substituição do disjuntor do C1 de 200A por outro de 125A.

 Substituição do disjuntor do C2 de 175A por outro de 100A.

 Substituição do disjuntor do C5 de 80A por outro de 60A.

 Substituição do disjuntor do C15 de 300A por outro de 150A.

 Instalação dos seguintes disjuntores:

▪ C11, C12 e C13 - 15A monopolar.

▪ C14 - 20A monopolar.

 Instalação do conjunto supressor de transientes de acordo com a norma internacional IEC61643-1 a varistor, degenerativo com capacidade para 18kA em 275V e de 18kA em 75V em impulso padrão de 8/20µs com nível de proteção de 0,9kV.

2.5	Instalação dos novos ramais alimentadores:

Deverão ser instalados os seguintes ramais alimentadores:

▪ Do conjunto TR para o QEE.

▪ Do QEE para o QGBT.

▪ Do QGBT para o NB.

▪ Do NB para o QSNB.

▪ Do QSNB para o QGEE e o QGNB.

2.6	Instalações elétricas complementares:

# Na sala do GMG e do No-break: Vide PB02.

# As instalações de tomadas de serviço e luminárias deverão ser feitas com o emprego de componentes da linha condulete com eletrodutos leves de aço galvanizado e caixas de alumínio fundido e usinado.

# As luminárias deverão ser de 2 x 32W com reator eletrônico duplo. Ref.: fabricação Abalux, modelo: C01 de sobrepor ou similar.

2.7	Instalação de termostato:

Conforme mostrado na PB02 deverá ser instalado um termostato para a supervisão da temperatura ambiente da sala dos no-breaks. Em caso de falha dos condicionadores e consequente elevação da temperatura este termostato deverá disparar um alarme visual e sonoro. Este dispositivo será instalado em ponto alto do ambiente com passagem de cabos para alimentação do mesmo.

O termostato deverá ser ajustado para acionamento caso a temperatura ultrapasse 26°C.

2.8	Interfaceamento com o SAP - Sistema de Automação Predial:

 Estrutura física do interfaceamento:

Deverão ser efetuadas todas as instalações físicas e lógicas necessárias ao interfaceamento do grupo motor-gerador, de cada um dos 3 (três) no-breaks, dos contatos auxiliares do QGBT e do termostato até o QISAP.

Todos os pontos de monitoramento mostrados no esquema elétrico deverão ser disponibilizados fisicamente em conectores adequados para conexão com o SAP - Sistema de Automação Predial a ser instalado futuramente. Para isto deverá ser instalado o QISAP - Quadro de Interface do Sistema de Automação Predial onde deverão ser instalados 4 (quatro) conectores de interface RJ45, um para cada no-break e outro para o GMG. Estes conectores deverão ser montados em uma caixa de sobrepor dentro do QISAP. Ref.: fabricante: AMP, código: 2111203 para o bloco de conectores e código: 558251 para a caixa. Todos com cabos do GMG e no-break até este conector deverão do tipo UTP Categoria 6, norma ISO IEC11801, fabricação: Nexans.

Deverá também ser instalada uma borneira com terminais tipo SAK suportada por trilho DIN para cabo de 1,5mm² com pelo menos 12 (doze) bornes para conexão do termostato da sala dos no-breaks, do contato auxiliar do disjuntor geral  do QGBT. Os condutores deste interfaceamento deverão ser por cabo PP de 2 x 1,5mm².

2.9	Comissionamento:

Após a conclusão dos serviços deverão ser efetuados os procedimentos necessários à certificação das características técnicas e funcionais dos equipamentos e respectivas instalações conforme o Anexo II.

2.10	Análise Energética:

Gravação das grandezas elétricas:

Após a conclusão dos serviços com todo o sistema em condições operacionais normais deverá ser efetuada Análise Energética com a gravação das principais grandezas elétricas dos seguintes circuitos, por no mínimo 7 (sete) dias em dia normal de funcionamento com taxa de amostragem mínima de 5 (cinco) segundos.

 QEE: no disjuntor de entrada.

 QSNB: no disjuntor de entrada.

Representação gráfica das seguintes grandezas:

Para cada um dos circuitos acima deverão ser gerados os gráficos das seguintes grandezas:

 Tensão RMS de cada fase.

 Corrente RMS de cada fase.

 Potência Ativa.

 Potência Aparente.

 Fator de potência.

 DHT-V - Distorção harmônica total de tensão.

 DHT-I - Distorção harmônica total de corrente.

Elaboração de laudo:

Deverá ser apresentado o laudo referente aos serviços de Análise Energética acima descrita, apontando as anomalias, nuances e quaisquer outros detalhes operacionais detectados bem como planilha de demanda de cada quadro.

2.11	Inspeção Termográfica:

Efetuar a fotografia infravermelha do interior de cada quadro representado no ESQ 01 no horário de maior carga, com a emissão do respectivo Laudo de Inspeção Termográfica. Algumas inspeções termográficas estão definidas no comissionamento.

2.12	Manutenção dos equipamentos:

Durante o tempo da garantia os equipamentos deverão ser manutenidos de acordo com o especificado a seguir.

Manutenção preventiva:

A manutenção preventiva dos equipamentos ou seja GMG, no-break e condicionadores de ar deverá ser feita durante a vigência da garantia. Deverão ser efetuados todos os procedimentos de acordo com a periodicidade estabelecida pelo fabricante de cada equipamento. Deverão ser apresentadas pela Contratada planilhas de procedimentos para todas estas manutenções preventivas mensais, trimestrais, semestrais e anuais.

Os custos relativos a todas as peças e materiais de consumo necessários na garantia deverão estar inclusos no preço de cada equipamento.

Manutenção corretiva:

A manutenção corretiva será com atendimento dentro das seguintes condições:

▪ Tempo máximo para atendimento após a execução do chamado: 4 (quatro) horas.

▪ Tempo de cobertura: 24 hs x 7 dias por semana.

3 	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL:

3.1	Demolições:

Parede externa à sala do GMG: Vide PB01.

Devido a impossibilidade de transporte vertical (descida) do grupo motor-gerador pela escada este transporte deverá ser efetuado pelo fosso externo existente. Para tornar possível o transporte horizontal do GMG do fosso externo até a sua base, a parede externa deverá ser demolida e os entulhos removidos. Também deverá ser removida a porta existente para adequação do duto de saída do radiador do GMG.

Entrada de ar da sala do GMG: Vide PB01.

A entrada de ar da sala do GMG será feita pela porta de entrada devidamente adequada com veneziana com capacidade para circulação do ar comburente e do ar de refrigeração do motor.

Gesso da área:

Deverá ser removido o gesso e seus pertences da sala do gerador e da sala do no-break para facilitar o acesso a eletrodutos e outros componentes destas áreas técnicas.

3.2	Construções em alvenaria:

Base do GMG: Vide PB01.

Deverá ser construída uma base para suportar o peso do GMG para distribuição de peso horizontalmente. Esta base deverão ser em concreto armado com resistência mínima de 2500kg/m².

A altura será calculada pelo engenheiro civil que também calculará a ferragem e o concreto necessários. Sua face superior acabada deverá ficar no máximo 15cm acima do piso acabado deste ambiente.

Reconstrução da parede externa da sala do gerador: Vide PB01.

A parede do fosso demolida conforme 3.1 deverá ser reconstruída de forma idêntica a existente, rebocada e impermeabilizada externamente e pintada totalmente.

Fornecimento de portas: Vide PB01.

Deverão ser fornecidas e instaladas uma porta para acesso ao fosso inglês pela sala do GMG e outra para acesso a este mesmo fosso pela sala dos quadros, ambas em esquadria metálica para pintura.

Parede divisória do fosso:

Deverá ser construída uma parede divisória do fosso inglês para impedir a mistura do ar quente do radiador do GMG com o ar dos condensadores dos condicionadores de ar. Esta parede deverá ser construída com tijolo furado de 20x20x10cm, chapiscada e rebocada com largura acabada de 15cm.

3.3	Adequação de portas:

Da sala do gerador:

O portal será mantido e a porta será adequada a esta aplicação para reduzir a resistência a passagem de ar. A folha da porta deverá ser removida e as venezianas deverão ser cortadas com esmerilhadeira e removidas. Em seu lugar serão instaladas venezianas conforme detalhado na PB01.

Portas do corredor:

O portal será mantido e as duas porta deverão ser adequadas a esta aplicação para reduzir a resistência a passagem de ar. A folha da porta deverá ser removida temporariamente e as venezianas deverão ser cortadas com esmerilhadeira e removidas. Em seu lugar serão instaladas grades de metalon de 20x20mm conforme PB01. As barras de metalon verticais deverão ser fixadas externamente ao caixilho da porta devendo o furo do metalon ser fechado com o próprio matéria e solda a arco com as saliências de solda removidas com esmerilhadeira. As barras horizontais deverão ser soldadas internamente ao caixilho e as barras verticais de metalon para rigidez do conjunto.

3.4	Divisória da sala do no-break:

Deverá ser instalada a divisória para isolação dos no-breaks, respectivas baterias e condicionadores de ar para criação de um ambiente fechado com condicionamento do ar. A divisória deverá ser do tipo gesso-acartonado (dry wall) com 10cm de acabamento final com porta compatível com a divisória.

3.5	Recuperação de alvenaria e partes afetadas:

Todas as quebras na alvenaria, gesso, piso etc. necessárias à execução dos serviços deverão ser perfeitamente reparadas, devendo ficar com características idênticas as anteriores a execução dos serviços aqui definidos.

3.6	Pintura:

Paredes e teto:

O teto das salas do GMG e dos NBs onde ocorreu a remoção do gesso deverá ser todo pintado com tinta acrílica.  As paredes das áreas envolvidas nesta obra deverão ser pintadas e as suas superfícies deverão estar perfeitamente limpas e secas para serem lixadas, emassadas e procedidas a pintura. Massas e tintas aplicadas deverão ser de 1ª linha. Referência: Coralatex Extra ou similar. A mão de obra utilizada deverá também ser de 1ª qualidade.

Esquadrias e ferragens:

Deverão receber pelo menos duas demãos de zarcão aplicado com pistola, antes de seu assentamento. Depois de assentados deverão ser removidos os restos ou depósitos de massa ou cimento e efetuado o retoque do zarcão para ser efetuada a pintura definitiva com tinta tipo esmalte sintético.

3.7	Instalações do subsistema de escapamento: Vide PB01.

O sistema de escapamento de cada GMG deverá ser instalado como mostrado próximo ao teto do ambiente, fixado ao teto por suportes em perfis metálicos ou cinta metálica ambos de aço galvanizado de forma a ser firme, mas flexível para absorver as vibrações do motor. O acoplamento entre o tubo de escape que vem do gabinete do GMG e a tubulação externa de escape deverá ser feita por meio de tubo flexível. Externamente esta tubulação subirá paralela a uma coluna externa do prédio fixada neste por suportes adequados.

3.8	Tratamento térmico:

Tubulação:

Na sala dos geradores e nas passagens por parede o cano de escapamento deverá ser revestido incluindo o silencioso hospitalar com manta de fibra cerâmica com 50mm de espessura, densidade de 64kg/m³, ponto de fusão de 1760ºC. Ref.: Morganite Brasil, modelo: Kaowool1260. Esta manta deverá ser envolta com alumínio corrugado, fita e selo de alumínio, envolvendo todo o duto e silencioso até a altura de 3m na parte vertical externa fixada à viga. Na passagem por parede, o reboco, pintura etc deverão ser aplicados após concluído o revestimento.

3.9	Instalação dos condicionadores de ar: Vide PB01.

Para refrigeração do sistema no-break e suas baterias serão utilizados 2 condicionadores de ar funcionando um como reserva do outro. Para não ser necessária a instalação de um controlador dos condicionadores optou-se por uma solução mais simples com um deles ajustado para funcionamento em 24ºC e o outro para 26ºC. Semanalmente este ajuste deverá ser trocado.

Posicionamento:

Para perfeito funcionamento deste sistema todos os seus componentes deverão ter o posicionamento conforme mostrado em planta. Afastamentos indevidos dos condensadores poderão comprometer a eficiência das unidades frigorígenas.

Tubulação:

Toda a tubulação do gás refrigerante deverá ser construída conforme planta nas bitolas indicadas. Esta tubulação deverá ser revestida de isolamento térmico para evitar a perda de calor para o ambiente. Os cabos elétricos entre cada condensador e respectivo evaporador deverão ser juntados num chicote único com a respectiva tubulação de gás com revestimento externo total do conjunto.

Dreno:

A tubulação que compõe o dreno de água dos evaporadores deverá apresentar as quedas de nível apresentadas em planta, pois desníveis menores podem provocar entupimento das tubulações e consequente vazamento da água condensada para o ambiente.

4 	OUTROS SERVIÇOS:

4.1	Elaboração de Documentação Técnica:

Ao término da obra e para a sua aceitação, deverá ser providenciada toda a documentação técnica como construído referente às instalações civis, elétricas e eletrônicas, composta pelo menos dos seguintes itens:

– Planta baixa de todas as áreas em que sejam efetuados serviços, mostrando a situação após a execução da obra em questão.

– Planta elétrica das áreas de instalações dos sistemas envolvidos nesta obra.

Obs: Cada planta acima deverá mostrar precisamente o posicionamento de cada componente destas instalações.

– Esquema elétrico unifilar das instalações elétricas executadas.

– Diagrama elétrico das instalações de monitoração executadas.

Deverá ser entregue ao DPF no término da obra, a documentação técnica de cada dispositivo, módulo, equipamento e material utilizado (como exemplo disjuntores, sensor de temperatura). Deverão ser fornecidos os manuais técnicos e de operação de cada equipamento operável.

4.2	Registro no CREA:

No início da obra deverá ser providenciado o registro da mesma no CREA-DF e após a conclusão dos serviços deverá ser providenciada a atualização do projeto como construído.

4.3	Vistoria da CEB e do CBMDF:

No término da obra deverá ser providenciada a vistoria da CEB e do CBMDF. Caso tenha sido necessária alguma alteração do projeto registrado nestes órgãos deverá ser providenciada a atualização do projeto como construído.

4.4	Anuência da Infraero:

No término da obra deverá ser providenciado junto a Infraero documento de anuência relativo ao projeto como construído.

4.5	Treinamento:

Após a colocação em funcionamento dos sistemas de geração e no-break  e demais equipamentos, deverá ser ministrado um curso sobre o funcionamento e operação dos mesmos.  A carga horária deste curso será de 4 (quatro) horas teóricas e de 4 (quatro) horas práticas. O número de participantes será de até 8 (oito) pessoas com nível de formação médio ou superior.

Deverá ser fornecido a cada participante do curso uma cópia da documentação técnica do treinamento.

4.6	Transporte horizontal e içamento do GMG:

O transporte horizontal e vertical dos equipamentos e acessórios necessários à implantação destes sistemas de energia emergencial e ininterrupta deverá ser efetuado por empresa especializada em transporte de equipamentos sensíveis, segurados no seu valor real. Esta transportadora deverá ser contratada pela executora dos serviços de instalação e implantação do sistema e correrão por conta desta última todos os custos deste transporte bem como o de todo e qualquer material ou ferramental utilizados na obra.

Os equipamentos, aparelhos e materiais desativados das instalações atuais, e de propriedade da Contratante, deverão ser transportados para local a ser designado por esta.

4.7	Locação de caçamba e remoção de entulhos:

Todos os entulhos oriundos da obra deverão ser removidos por conta da Contratada, para fora da obra e colocados em local permitido pelo GDF (Aterro de entulho).

4.8	Limpeza da obra:

Pisos: Nos pisos das áreas envolvidas com esta obra, deverão ser removidos os detritos aderentes, e serão totalmente limpos, sem danos de suas superfícies.

Esquadrias e Ferragens: Deverão ser totalmente limpas apresentando o seu brilho normal.

Paredes e Elementos Estruturais: Deverão ser entregues totalmente limpos, e em perfeito estado. A limpeza não deverá prejudicar o acabamento final.

Os entulhos deverão ser armazenados em contenedor posicionado em local apontado pelo DPF.

5        CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS:

5.1 	GMG - Grupo motor-gerador:

Deverá ser fornecido e instalado um GMG novo para alimentação de todas as cargas elétricas do hangar. Este sistema deverá ser fornecido com pelo menos os seguintes elementos com as respectivas características mínimas:

5.1.1	Motor:

 Tipo: Estacionário, de combustão interna de 2 (dois) ou 4 (quatro) tempos.

 Combustível: Diesel.

 Capacidade:

O motor deverá ter a potência mínima para a geração de:

– Em regime “stand by”: 100kVA/80kW.

– Em regime contínuo: mínimo de 92kVA/73.6kW.

Todas as perdas relativas a amaciamento, altitude, atrito etc. deverão ser descontadas da potência bruta do mesmo, deixando potência suficiente para a geração da potência líquida acima.

 Rotação nominal: 1800 RPM.

 Sistema Regulador de velocidade:

Deverá ser composto pelo menos dos seguintes elementos:

– Picape magnético para detecção da velocidade angular do motor pelos dentes da cremalheira de partida do motor.

– Módulo eletrônico:

Que comandará a regulação da velocidade do motor/gerador, comandado por módulo eletrônico específico para este fim. Este deverá manter a freqüência da tensão do gerador independente da carga no valor nominal +/- 05% e com possibilidade de ajuste manual em +/-5% (cinco por  cento) do seu   valor nominal.

▪ Estabilidade de freqüência em degrau de carga de 0 a 50%: ± 5% da nominal.

▪ Estabilidade de freqüência em degrau de carga de 50 a 100%: ± 5% da nominal.

▪ Tempo de recuperação:  1 Seg.

▪ Tempo de estabilização:  2 Seg.

– Atuador eletromecânico para acionamento do controle de combustível na bomba injetora.

 Sistema de Arrefecimento:

Por trocador de calor ar-água com bomba de circulação do líquido de arrefecimento, acionada por correias/polias acopladas ao eixo do motor, válvulas termostáticas com abertura em temperatura superior a 70oC para   permitir a circulação de água   pelo  radiador de calor, com bomba de circulação da água do circuito interno  acionada pelo motor e seus  respectivos controles e mecanismos.

 Sistema de lubrificação:

Sob pressão por bomba tipo engrenagem, acionada pelo  motor com válvula  reguladora da pressão do óleo e medidor / mostrador de pressão, em escala apropriada a aplicação.

 Sistema de partida:

Por motor elétrico de corrente contínua deslizante, alimentado na tensão de 12 ou 24 Vcc da bateria de partida mantida permanentemente em flutuação.

 Sistema de Parada:

Por dispositivo eletromagnético, atuando diretamente sobre o dispositivo de estrangulamento de combustível.

 Sistema de pré-aquecimento:

Por resistência elétrica instalada na tubulação do sistema de arrefecimento ou no circuito do óleo lubrificante, controlada por termostato para controle da temperatura parado, em espera entre 40 e 70oC.

 Proteção contra sobre-velocidade ajustável de 5 a 20% do nominal.

 O motor será provido de um pressostato do óleo, lacrado de fábrica, regulado para a menor pressão de óleo lubrificante que garanta o funcionamento seguro do motor, na rotação nominal e potência máxima.

 Filtros: de ar, água e de óleos combustível e lubrificante de elementos filtrantes  cambiáveis externamente.

 Sistema de escape/descarga: deverá ser constituído de coletor, tubo flexível para   isolamento de vibrações,  silencioso do tipo hospitalar e tubo de saída. O silencioso hospitalar poderá ser montado internamente ou externamente à carenagem. O tubo flexível sanfonado para acoplamento entre o motor e o escape deve ser de aço inoxidável.

5.1.2	Alternador síncrono:

 Configuração: Trifásico em estrela, com neutro disponível.

 Tensão Nominal: 380/220Vca ajustável em +/- 15%.

 Tipo: Sem escovas, próprio para alimentação de cargas deformantes.

 Capacidade Nominal: Mínima de 100KVA/80kW em regime emergencial.

 Capacidade Nominal: Mínima de 90KVA/72kW em regime “prime”.

 Freqüência Nominal: 60 Hertz correspondente a 1800 RPM do motor.

 Sistema Rotativo: Deve ser construído para suportar sem danos, em caso de 	   emergência,  rotação de 25% (vinte e cinco por cento) acima da  nominal.

 Os enrolamentos devem resistir a temperatura para operar em classe F.

 A resistência de isolamento dos enrolamentos deve ser  de no mínimo 5 Mohms.

 Capacidade de Sobrecarga: 10% durante 60 (sessenta) minutos em cada 6 (seis) horas.

 Excitatriz: Rotativa, do tipo  “BRUSHLESS”,  com enrolamento de campo de 	  	  excitatriz fixo e enrolamento de armadura girante.

 Ponte retificadora trifásica de onda completa: Girante, acoplada eletricamente ao   enrolamento da armadura da excitatriz e ao enrolamento do alternador síncrono.

 Sistema Regulador de tensão: Do tipo eletrônico. Este deve ter condições de 	    manter a tensão de saída independente da carga no valor nominal, +/- 2%, e 	   também permitir a variação manual desta em +/-15% do seu valor nominal de tensão em posição automática.

– Estabilidade de tensão em degrau de carga de 0 a 100%: ±10% da nominal.

– Tempo de recuperação:  1 Seg.

5.1.3	QCG - Quadro de Comando do Gerador:

Este quadro deverá comandar o GMG, atuando diretamente nos seus acionamentos e efetuando suas proteções. Deverá acomodar o conjunto de componentes eletro-eletrônicos que diretamente interagem com o grupo motor-gerador. Esta deverá possuir pelo menos os seguintes componentes e recursos:

 Gabinete metálico com entrada para passagem dos cabos de sinal, lógica e potência com dimensões que permitam a manutenção deste quadro.

 Conjunto de contatoras na saída do gerador com capacidade mínima de comutação de 175A em AC3.

 Módulo eletrônico de controle:

Este módulo deverá possuir pelo menos os seguintes componentes e recursos:

– Tensão de alimentação: de 9 a 35Vcc.

– Com interface de comunicação RS232 ou RJ45 para comunicação com computador mais software que hospedado em computador ou na rede do DPF para parametrização e comunicação com o GMG.

– Com capacidade de configuração via software dos parâmetros de atenção e alarme. O software de parametrização e calibração deverá ser fornecido com o equipamento.

– Painel mostrador gráfico para visualização e operação.

– Painel mostrador com pelo menos as seguintes medições:

• Tensões da rede e do gerador.

• Corrente do gerador.

• Freqüência do gerador e da rede.

– Características especiais:

• Com histórico de pelo menos 100 eventos.

– Com proteções contra:

• Curto-circuito.

• Sobrecarga.

• Sobretemperatura no motor.

• Sobretemperatura no gerador.

• Tensão anormal no gerador, ajustável em +15%.

• Pressão anormal do óleo do motor.

• Freqüência anormal no gerador, ajustável em 60Hz  + 5%.

• Atracamento indevido do motor de partida, integrado a proteções conjugadas por informação de pressão do óleo, tensão de saída, tensão do alternador 12 ou 24Vcc, ou outras que forcem o desatracamento do motor de partida em velocidade superior a 300 RPM.

 Regulador eletrônico de tensão:

– Com capacidade de controle de reativos para operação em fator de potência de 0,50 a 1,00 indutivo.

 Carregador de baterias:

– Do tipo SMPS (fonte chaveada).

– Capacidade: 5Acc em 14Vcc ou de 3Acc em 28Vcc com limitação de corrente.

 Proteções contra:

  Deve ser construída para operar nas tensões compatíveis com a rede e alternador 380/220V,  60 Hz,  trifásica,  com  variações  de  +/-15%  para  tensão  e  de +/-10% para a  frequência.

 O comando de partida para  o  motor  deve  ser  de 3 (três)  tentativas  de 10   (dez) segundos cada e  pausa de mínima de 20 (vinte) segundos.   Não  tendo partido  o  GMG,  deve ser  inibido  o  sistema  de  partida  e  sinalizado  o  defeito que ocasionou o não funcionamento do mesmo.

 Havendo êxito  na  partida, o  sistema  de  partida deverá ser bloqueado  por   sensor de  tensão   no   alternador  de  12/24V,  pressão  do  óleo  e de	  tensão  de  saída  do alternador de potência.Também deverá ser bloqueado o acionamento da contatora de pré-aquecimento.

– Temporizações:

• Espera para partir: ajustável entre 4 (quatro) e 30 (trinta) segundos.

• Espera para estabilização da rede: ajustável entre 10 (dez) e 60 (sessenta) segundos.

• Tempo de resfriamento do motor: ajustável entre 1 (um) e 30 (trinta) minutos.

 Com painel mostrador com pelo menos as seguintes medições da rede:

– Tensões.

– Correntes.

– Freqüência.

– Potência ativa.

– Fator de potência.

– Potência reativa.

– Potência aparente.

 Com painel mostrador com pelo menos as seguintes medições da barra de saída:

– Tensões.

5.1.4	Acoplamento:

O motor e o gerador deverão ser acoplados diretamente por flange SAE, não permitindo o desalinhamento mesmo após uso prolongado de modo a neutralizar os efeitos de trepidações e impedir o desalinhamento do rotor do alternador.

5.1.5	Tanque de combustível:

Este GMG deverá tanque de armazenamento de óleo combustível (diesel) instalado na base da carenagem (container) com capacidade mínima para operação do sistema a plena carga por pelo menos 6 (seis) horas sem reabastecimento. Deverá possuir mostrador de nível de combustível.

5.1.6	Montagem:

O conjunto motor / gerador, deverá ser montado em uma base construída em aço reforçada. Deverá possuir pontos de içamento equilibrados do conjunto todo e também individuais do motor e do gerador. A base de montagem deverá ser complementada com amortecedores de vibração, para fixação da base ao solo.

5.1.7	Carenagem silenciada:

Todo este sistema deverá estar acondicionado dentro de gabinete único, metálico com pelo menos as seguintes características:

 Construída em chapa de aço dobrada com aberturas para entrada e saída do ar para a refrigeração do motor.

 Admissão de ar frio feita pelo atenuador de ruído, pelo lado do radiador, seguindo, circulando por todo o corpo do motor/gerador.

 Exaustão de ar quente feita pela parte oposta da carenagem, com fluxo horizontal, por veneziana acústica.

 Paredes internas revestidas com material fono-absorvente com propriedades acústicas que evitam o rebatimento das ondas sonoras causando assim atenuação do ruído gerado pelo motor.

 Portas para acessos laterais e de amplas dimensões para um cômodo acesso ao interior do gabinete para serviços e manutenções, com fechaduras de chave única.

 Alça(s) de Içamento superior.

 Própria para instalação ao tempo.

 Própria para instalação ao tempo mesmo sendo instalada em recinto protegido.

 Ruído máximo a 2m de distância em qualquer ponto a 1m de altura do piso: 75 dBA.

 Gabinete: com estrutura metálica que permita o seu assentamento no piso da sala bem como o transporte do equipamento horizontal e vertical.

5.2 	Sistema Ininterrupto de energia - no-break:

5.2.1	Características gerais do sistema:

Este sistema deverá ser constituído de pelo menos um gabinete para acomodação de até 4 (quatro) módulos no-break em configuração redundante 2+1 expansível a 2+2 ou 3+1, com montagem do tipo “plug in”, operável em modo “hot swap” ou seja com o sistema funcionando e alimentando a carga crítica. Na configuração original o sistema fornecido deverá  ter capacidade mínima de 15kVA/12kW por módulo com capacidade total mínima de 30kVA/24kW, mais um módulo reserva/redundante e capacidade de instalação de mais um módulo. Estes módulos deverão funcionar em topologia paralelo redundante que em caso de falha de um dos módulos os outros 2 (dois) deverão alimentar a carga sem interrupção.

5.2.2	Características dos no-breaks (módulos):

Cada no-break deverá ser composto pelo menos dos seguintes elementos com as respectivas características mínimas:

Características gerais:

 No-break constituído de retificador/carregador de baterias, inversor e chave estática, sendo que em condições normais de uso, a carga será alimentada permanentemente pelo inversor, com rede presente ou não.

 Sistema On-Line/dupla conversão.

Características de entrada:

 Tensão nominal da rede: 380/220Vca,

 Variação admitida na tensão da rede de +15%, para funcionamento normal e sem descarga da bateria.

 Frequência nominal de entrada: 60Hz.

 Variação admitida na tensão de entrada em: +5% (+3Hz), para funcionamento normal e sem descarga da bateria.

 Configuração: 3F+N+T (Trifásico).

Retificador/carregador de baterias:

 Com filtro de entrada do tipo PFC - Power Factor Correction para redução de harmônicos de tensão e corrente

 Com limitação eletrônica da corrente de carga das baterias

 Proteções contra:

– Sobretensão e subtensão nas baterias.

– Sobrecorrente nas baterias.

– Sobrecarga e curto circuito.

Inversor/Saída:

 Tensão de saída: 380/220Vca +1% em qualquer condição de rede de entrada e de tensão de bateria, ajustável em +5% via software.

 Configuração: estrela com neutro disponível para aterramento.

 Frequência nominal de saída em 60 Hz.

 Variação admissível da frequência de saída em + 0,1% sem rede reserva, com paralelismo e sincronismo.

 Capacidade mínima: 15kva/12kW.

 Distorção harmônica total de saída inferior a 2%, total (carga linear).

 Regulação dinâmica: > a 8% para degrau de 50% de carga.

 Rendimento: ≥ 92% com carga de 20% a plena carga.

 Fator de crista: 3:1.

 Sobrecarga: de até 25% por 10 minutos, e de até 50% por 1 minuto. Após decorridos estes tempos transfere para a rede alternativa.

 Forma de onda de saída: Senoidal (on-line).

Chave Estática:

Em caso de falha dos no-breaks ou necessidade de manutenção dos mesmos, a chave estática deve transferir a alimentação da carga crítica do inversor para a rede alternativa, sem interrupção que possa causar qualquer problema nos ETIs alimentados, evitando-se assim a parada do sistema em casos de falha do no-break. Esta transferência, bem como a retransferência (volta para o inversor) deverá ser feita automaticamente, sem interrupção do fornecimento. Cada módulo será dotado de sua própria chave estática e a transferência automática deverá ocorrer em caso de falha dos módulos com a capacidade ficando inferior à demanda.

Sistema Microprocessado composto de:

O no-break em questão deverá ser microprocessado, controlado por DSP- Data Signal Processor, com sistema de supervisão e controle do retificador, inversor e chave estática possibilitando acesso completo ao equipamento através de interfaces seriais RS 232 e RJ45, com software de monitoração para ambientes Windows XP,  Vista e 7, devendo ser possível ao usuário verificar o estado do equipamento (tensões, correntes, potência, frequência de entrada e saída) através de uma estação da rede alimentada pelo equipamento, possibilitando-se também ligar e desligar o equipamento. O software deverá ter capacidade de realizar automaticamente o shutdown do sistema ao final do tempo de autonomia da bateria e também armazenar log pelo menos dos 500 (quinhentos) últimos eventos. Deverá supervisionar o no-break, por meio do protocolo padrão de supervisão SNMP - Simple Network Management Protocol a partir de ferramentas de gerenciamento de redes.

 Painel de display (cristal líquido), mostrando pelo menos as seguintes informações:

– Sinótico do sistema.

– Tensões e correntes de entrada e saída.

– Tensões de by-pass.

– Tensão e corrente de bateria.

– Freqüências de entrada e saída.

– Potências de entrada e saída.

– Data e hora.

– Temperatura.

– Log de eventos.

 Sinalização local (no equipamento) deverá ter pelo menos as seguintes indicações visuais:

– Led de inversor: indica que o inversor está em funcionamento.

– Led da carga crítica: indica que a carga está alimentada.

– Led de bateria: indica que as baterias estão normais ou em descarga.

– Led de “by-pass”: indica que a carga de saída está sendo alimentada pelo “by-pass”.

– Led de falha: indica que houve falha na rede de entrada/bateria/retificador ou inversor.

Com Proteções contra:

  Sobrecarga na saída.

  Subtensão e sobretensão na entrada CC.

  Sobrecorrente na entrada CC.

  Subtensão e sobretensão na entrada CA.

  Sobrecorrente na entrada CA.

  Saída protegida eletronicamente contra curto-circuito.

  Tensão/freqüência  anormal no by-pass.

  Falha interna

– Temperatura.

– Sobreaquecimento no conjunto de potência.

Características funcionais:

 Cada no-break deverá funcionar de forma totalmente independente, sem cabos de conexão de sinal entre si que possam na manutenção de um dos no-breaks causar interferência nos outros ou necessidade de desligamento do sistema.

Características ambientais:

 Temperatura de operação: de 10 a 40ºC em qualquer condição de tensão de entrada, carga de bateria e demanda.

 Temperatura de armazenamento: de 0 a 50ºC.

 Humidade relativa do ar: Até 90%.

 Ruído gerado: máximo de 60dBM a 1 metro de distância, na horizontal.

5.2.3	Características das baterias de acumuladores:

• Autonomia: mínima de 10 minutos a plena carga.

• Tipo: VRLA - Valve Regulated Lead-Acid, chumbo-ácida de eletrólito absorvido, totalmente selada e sem necessidade de manutenção.

• Acomodada em gabinete metálico que permita facilidade de acesso aos acumuladores para substituição, medição ou reaperto.

• Configuração redundante: 2 (duas) baterias em paralelo e cabeações e conexões para suportar a corrente total individualmente em cada uma das baterias.

5.3	Outros dispositivos:

5.3.1 	Condicionadores de ar:

Deverão ser fornecidos e instalados 2 (dois) condicionadores de ar com as seguintes características mínimas:

 Tipo: teto e carga horizontal.

 Capacidade frigorígena: 12000 Btu.

 Tensão de operação: 220Vca, monofásica, 60 Hz.

 Dimensões: as mínimas necessárias e adequadas ao projeto em questão devendo o mesmo ser instalado na sala do no-break, na forma apresentada em planta para permitir o perfeito funcionamento deste sistema.

 Corrente nominal máxima de: 15.0A.

5.3.2 	Monitor de temperatura:

Deverá ser instalado monitor de temperatura na forma de termômetro com termostatos para monitorar a temperatura na sala do no-break/baterias cada um com sensor e indicador da temperatura e com contatos auxiliares para acoplamento ao SAP.

Este sensor deverá ser ajustado para alarmar quando a temperatura ambiente estiver acima de 26ºC.

Caso a temperatura desta sala ultrapasse o valor acima definido o SAP ao receber esta informação deverá emitir alarme para acionar operadores para as providências e correção do problema.

O monitor de temperatura acima deverá ser instalado na posição indicadas na PB02 a 2m de altura do piso, com sua estrutura de fixação e de passagem de cabos feita por meio de eletrodutos da linha condulete, fixados no teto e nas paredes por bucha de náilon.

 Características técnicas:

– Tipo: digital.

– Faixa nominal de operação: 0 a 50°C.

– Precisão: 0,1°C.

– Mostrador: digital mostrando décimos do grau centígrado.

 Referência: Vector, modelo: TCY3-T0121R.

6	CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS:

6.1	Quadros elétricos: Vide ESQ 01.

Todos os quadros apresentados neste projeto deverão ser fabricados de acordo com a norma NBR IEC 60439-1 que define as características de quadros do tipo TTA - Type Tested Assembly, conforme o esquema elétrico apresentado. Deverão atender também as normas ABNT NBR 5410, NBR 5919 e a NR 10 do MTE.

A presente especificação estabelece os requisitos técnicos mínimos que devem ser atendidos para projeto, fabricação e ensaios dos Quadros de Distribuição e seccionamento destinados à operação e proteção dos circuitos elétricos desta instalação.

Condições ambientais:

Os componentes destes quadros deverão ser apropriados para operar normalmente nas seguintes condições:

Altitude........................................................ Até 1100m.

Temperatura máxima ambiente...................45°C.

Temperatura média ambiente......................25°C.

Temperatura mínima ambiente....................20°C.

Clima............................................................Tropical úmido.

Instalação.....................................................Abrigada.

Em todos os quadros, os barramentos de terra e neutro deverão ser isolados da carcaça devendo esta última ser aterrada no barramento de terra por meio de cordoalha de cobre nu, chata e flexível. A porta de cada quadro deverá ser aterrada a sua estrutura por cabo flexível verde ou verde riscado de amarelo ou cordoalha flexível, chata estanhada.

Exceto quando os disjuntores já dispuserem de ponto de conexão direta para cabos, todas as conexões de potência deverão ser efetuadas com terminais de compressão prensados por alicate próprio a aplicação. A parte tubular exposta do terminal deverá ser coberta por isolante tubular termo-contrátil na cor padrão encolhido com pistola apropriada exceto na área do parafuso. No caso de conexões de 2 (dois) cabos em paralelo deverá ser montado um cabo/terminal de cada lado do elemento de conexão.

6.2	Dispositivos complementares:

6.2.1	Supressores de surto: Vide ESQ 01.

Para proteção concatenada do sistema elétrico em questão deverão ser instalados os seguintes supressores de transientes:

 No QEE:

Deverá ser instalado um conjunto supressor de transiente de acordo com a norma IEC 61643-1, com supressores do tipo degenerativo a varistor com capacidade para 36kA em 275V e 36kA em 075V em pulso padrão de 8/20μs. Referência: kit supressor de transiente, fabricação: Clamper, modelo: VCL 275V 36kA Slim e VCL 075V 36kA ou similar Siemens, Schneider e Obo Bettermann.

 No QGBT:

Deverá ser instalado um conjunto supressor de transiente de acordo com a norma IEC 61643-1, com supressores do tipo degenerativo a varistor com capacidade para 18kA em 275V e 18kA em 075V em pulso padrão de 8/20μs. Referência: kit supressor de transiente, fabricação: Clamper, modelo: VCL 275V 18kA Slim e VCL 075V 18kA ou similar Siemens, Schneider e Obo Bettermann.

6.2.2	MMG - Medidor multigrandezas:

A ser instalado no painel frontal do QEE.

 Painel mostrador e de operação:

– Com pelo menos 3 (três) indicadores simultâneos na tela.

– Mostrador anti-reflexo com dígitos com altura mínima de 10mm.

– Com botões de navegação para mudança das grandezas mostradas.

 Com capacidade de medição das seguintes grandezas:

– Tensões fase-fase e fase-neutro.

– Correntes de fase e de neutro.

– Tipo de medição: RMS até o 15º harmônico com 32 (trinta e duas) amostras por ciclo.

– Frequência.

– Potência ativa por fase e total.

– Potência aparente por fase e total.

– Potência reativa por fase.

– DHT-V: Distorção Harmônica Total de Tensão por fase.

– DHT-I: Distorção Harmônica Total de Corrente por fase.

– Fator de potência por fase.

– Precisão de tensão e corrente: 0,5%.

 Comunicação:

– Interface RS485.

– Protocolo: Modbus.

6.3	Condutores:

6.3.1	Cabos:

Os cabos que forem instalados em eletrodutos enterrados no piso deverão ser de cobre encapados com capa com isolação e cobertura de PVC, com tensão de isolação de 0,6/1kV de acordo com a norma NBR 7288,  referência: fabricação Prysmian, denominação comercial: Sintenax Flex unipolar ou equivalente elétrica e mecanicamente. Também será aceita a utilização de cabos com isolação em HEPR e cobertura de poliolefina de acordo com a norma NBR 13248, referência: fabricação Prysmian, denominação comercial: Afumex, unipolar.

Quanto aos demais cabos instalados em eletrodutos não enterrados estes poderão ser como os acima especificados ou do tipo flexível, isolação em pvc de 450/750V conforme norma NBR NM 247-3 (1), referência: fabricação Prysmian, denominação comercial: Superastic Flex ou com isolação em poliolefina 450/750V conforme norma NBR 13248, referência: fabricação Prysmian, denominação comercial: Afumex.

6.3.2	Elementos de conexão:

 Terminais de compressão:

Construção em série métrica feitos de cobre eletrolítico estanhado para maior resistência a corrosão. Deverão ser prensados com alicate apropriado com a ponta de compressão prensando as costas do terminal. Referência: fabricação Intelli, linha TM ou equivalente Conexel.

 Luva de emenda:

Construção em série métrica feitos de cobre estanhado para maior resistência a corrosão, com ressalto no centro para garantia de centralização dos cabos inseridos. Deverão ser prensados com alicate apropriado. Referência: fabricação Intelli, série LM ou equivalente elétrico ou mecânico Conexel ou de outro fabricante.

 Terminais tipo ilhós ou luva:

– Especificação dos materiais:

▪ Plástica (anel): Polipropileno resistente a até 105°C.

▪ Metálica (terminal): Cobre (E-Cu) estanhado.

– Terminal conforme DIN 46228 parte 4.

– Aprovação CSA UL.

– Referência: fabricação Intelli, modelo TI ou equivalente Conexel.

 Borneiras:

Todas as conexões unifilares de baixa potência ou de sinal deverão ser feitas utilizando borneiras e em todas as borneiras os cabos conectados deverão utilizar terminais do tipo ilhós ou tubular com cabos descascados e prensados com ferramenta apropriada a esta aplicação. Os bornes de terra e neutro deverão ser nas cores padrão.

7	CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS:

7.1	Serviços de Instalações Elétricas:

7.1.1 	Instalação dos quadros: Vide PB 01 e PB 02.

Todos os quadros deverão ser instalados nos locais indicados em plantas, aprumados e nivelados formando com seus pertences um conjunto mecânica e eletricamente estável e de boa aparência.

O quadro QEE deverá ser de sobrepor com todos os eletrodutos montados com arruela e bucha.

7.1.2	Instalação do GMG: Vide PB 01 e PB 02.

O GMG assim como todos os seus componentes deverão ser instalados nas posições indicadas em planta conforme detalhes apresentados.

7.1.3 	Instalação dos ramais alimentadores:

Todos os cabos de um mesmo circuito enfiados nos eletrodutos deverão ser juntados de forma piramidal por fita isolante ou por cinta de velcro (gravatas dificultam manuseio). Cabos em paralelo deverão ser agrupados em conjuntos de forma piramidal na forma de trifólio. Caso o circuito tenha neutro este deverá ser fixado no conjunto externamente e novamente agrupado com fita isolante ou cinta de velcro.

7.1.4 	Acabamentos:

Todas as instalações elétricas deverão ser executadas de forma a atender as normas vigentes. As conexões elétricas deverão ser executadas de modo a assegurar a resistência elétrica mínima e mecânica máxima com terminais de compressão, prensados por alicate prensa-cabo apropriado.

As conexões dos condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos serão feitas de modo a assegurar resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente.

As carcaças dos equipamentos do sistema em questão deverão ser aterradas no BEP ou no quadro de alimentação do respectivo equipamento.

#  Padrão de identificação dos cabos por cores:

– Neutro: azul claro.

– Terra: verde riscado de amarelo ou apenas verde.

– Fase: qualquer cor diferente das acima, preferencialmente preto.

 Emendas de cabos:

Os cabos poderão em caso justificável serem emendados, desde que em local possível de inspeção visual e termográfica. A emenda deverá ser feita com luva de emenda para compressão da bitola exata do cabo. Após a prensagem a parte metálica deverá ser coberta por uma luva de isolante tubular termo-contrátil encolhida com calor de pistola apropriada. Sobre esta emenda deverá ser aplicada outra luva com transpasse para cada lado, correspondente a duas vezes a bitola do cabo também encolhida da forma acima.

#  Nos terminais de compressão:

Exceto quando os disjuntores já dispuserem de ponto de conexão direta para cabos, todas as conexões de potência deverão ser efetuadas com terminais de compressão prensados por alicate próprio a aplicação. A prensagem deverá ocorrer sempre na parte posterior do terminal. A parte tubular exposta do terminal deverá ser coberta por isolante tubular termo-contrátil na cor padrão encolhido por pistola térmica apropriada exceto na área plana onde há o furo para passagem do parafuso de fixação.

8	GLOSSÁRIO:

▪ A: Ampere.

▪ AC Alternate Current =CA: Corrente Alternada.

▪ Acc: Ampere em Corrente Contínua.

▪ BEP: Barramento de Equipotencialização.

▪ BTU: British Termal Unit.

▪ C: Circuito

▪ CA: Corrente Alternada

▪ CC: Corrente Contínua

▪ CTA: Chave de Transferência Automática.

▪ dBA: Decibel.

▪ DHT-I: Distorção Harmônica Total de Corrente.

▪ DHT-V: Distorção Harmônica Total de Tensão.

▪ DSP- Data Signal Processor.

▪ ESQ: Esquema elétrico.

▪ ETI: Equipamento de Tecnologia da Informação.

▪ GMG: Grupo Motor-gerador.

▪ Hz: Hertz.

▪ kA: Kilo Ampere.

▪ kV: Kilovolt.

▪ kVA: Kilovolt Ampere.

▪ kW: Kilowatt.

▪ µs: microsegundo

▪ MMG: Medidor Multigrandezas.

▪ NB: No-break.

▪ PB: Planta baixa.

▪ PFC: Power Factor Correction.

▪ QCG: Quadro de Comando do Gerador.

▪ QEE: Quadro de Energia de Emergência.

▪ QGBT: Quadro Geral de Baixa Tensão.

▪ QGEE: Quadro Geral de Energia de Emergência.

▪ QGNB: Quadro Geral de No-break.

▪ QISAP - Quadro de Interface do Sistema de Automação Predial

▪ QSNB: Quadro de Saída de No-break.

▪ QTA: Quadro de Transferência Automática.

▪ RMS: Root Mean Square.

▪ RPM: Rotações por minuto.

▪ SAP: Sistema de Automação Predial.

▪ SMPS: Switch Mode Power Supply (Fonte Chaveada).

▪ SNMP: Simple Network Management Protocol.

▪ TR: Tonelada de Refrigeração

▪ TTA: Type Tested Assembly.

▪ V: Volt.

▪ Vca: Volt de corrente alternada.

▪ Vcc: Volt de Corrente Contínua.

▪ VRLA: Valve Regulated Lead-Acid.

▪ W: Watts.

Brasília, 31 de agosto de 2012.

Cilmo Alencar de Oliveira

CREA-DF 1823/D