PROJETO BÁSICO

Nº 04/2014

SEFIS/DEA/CPLAM/DLOG/DPF

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

Contratação de Projeto Básico e Projeto Executivo para Adequação do Sistema Elétrico de Tensão Primária de Distribuição do Complexo da Polícia Federal no Setor Policial Sul – Brasília/DF

LOCAL: Brasília/DF

Janeiro de 2015

| ANEXOS |  |
| --- | --- |
| ANEXO: | - CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; |
| ANEXO: ANEXO: ANEXO: ANEXO: ANEXO | - DIRETRIZES BÁSICAS; - ORÇAMENTO E BDI; - PLANILHAS DE CRONOGRAMAS; - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS; - JUSTIFICATIVAS. |

DESENVOLVIMENTO / COORDENAÇÃO: DEA/CPLAM/DLOG

1. Objeto

Contratação de empresa de engenharia e arquitetura especializada na elaboração de levantamentos, estudos, projeto básico, projeto legal, projeto executivo completo, orçamento e documentos técnicos do sistema elétrico de tensão primária de distribuição, inclusive de emergência, para atender a carga atual e futura do Complexo das unidades da Polícia Federal no Setor Policial Sul, localizado no SPO - Lote 7 – CEP 70610-902 – Brasília - DF.

Com o intuito de se escolher o tipo e a modalidade de licitação mais vantajosa para a administração, fica caracterizado o objeto como serviço de engenharia, conforme motivação no anexo VI deste projeto básico. Não se enquadra como serviço comum de engenharia.

2. Descrição dos Serviços

O objeto da presente especificação consiste na contratação de empresa especializada no desenvolvimento de projetos de engenharia, contemplando a elaboração de definições técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos pela Polícia Federal para a elaboração de Projeto Básico, Projeto Legal e Projeto Executivo suficientemente detalhado para a execução da reforma/adequação/construção do sistema elétrico de tensão primária de distribuição, incluindo, entre outras coisas, levantamentos iniciais da situação atual, estudos preliminares, estudos de viabilidade técnica, laudos técnicos, pareceres, levantamentos cadastrais e vistoria no local das instalações, especificações de materiais e serviços, orçamentos sintéticos e analíticos, quantitativos e composições de preços unitários, relação de insumos e serviços, cronogramas físico-financeiros de serviços e planilha orçamentária, atendendo às normas aplicáveis da concessionária de energia elétrica (CEB) e Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, bem como às Diretrizes Básicas do DPF – Engenharia Elétrica V 1.2 e Anexos.

A fim de identificar e propor a solução que melhor atenda aos interesses da Polícia Federal, a CONTRATADA deverá avaliar o sistema atual, fazer levantamentos de dados e estudos preliminares com base na visita ao local, e ainda, avaliar a necessidade de instalação de novos equipamentos e materiais do sistema de tensão primária de distribuição/emergência, dentre os quais:

- transformadores

- chaves seccionadoras

- transformadores de medição

- relés de proteção

- fusíveis

- disjuntores

- quadros de distribuição

- aterramento

- barramentos

- cabos aéreos

- dutos subterrâneos

- sala das subestações

- iluminação

- grupo motor-gerador;

- quadro de comando automático;

- sistema de admissão e escape;

- sala ou contêiner silenciado;

- condutores;

- dispositivos de proteção e demais acessórios;

- placas de advertência de perigo e de acesso;

- banco de capacitores para corrigir o fator de potência;

- para-raios;

- sistema de combate a incêndio nas subestações;

- SPDA.

3. Justificativa para o projeto Básico (Motivação)

A área do Setor Policial sul abriga atividades essenciais para a atividade da Polícia Federal, como por exemplo, a Coordenação-Geral de Tecnologia à Informação e o Comando de Operações Táticas e, por esse motivo, há a necessidade de se garantir o fornecimento de energia ininterrupta no local.

Está havendo, no local, problemas no fornecimento de energia com problemas recorrentes de queda de tensão, uma vez que a rede está sobrecarregada. Recentemente, dia quinze de outubro do corrente ano, houve a queima do disjuntor geral que alimenta todo o complexo do setor policial sul, sendo trocado pela CEB (distribuidora de energia elétrica de Brasília).

Na visita feita à Subestação de Entrada de Energia, não foi vista placas de alerta sobre o perigo de choque elétrico em energia primária de distribuição. Contatou-se, ainda, que não há ventilação satisfatória dos componentes eletroeletrônicos desta Subestação, conforme exigido pela Companhia Energética.

Estão havendo diversas reformas de ampliação e construções de várias edificações no Setor Policial Sul, elevando ainda mais a demanda de energia da rede interna do Complexo.

Existe a necessidade de haver mais de um ramal de entrada de energia elétrica no Local para garantir o fornecimento ininterrupto de energia, uma vez que a atividade policial é imprescindível à segurança nacional, além de ser compatível com o Princípio de Continuidade do Serviço Público.

4. Benefícios Diretos e Indiretos que Resultarão da Contratação

Quando a construção do novo sistema de distribuição de energia do Setor Policial Sul ficar pronto: as instalações elétricas existentes poderão funcionar completamente, haverá carga necessária para atender as novas edificações que estão sendo e que ainda vão ser construídas, diminuirá a sobrecarga de energia e a queima de aparelhos eletrônicos.

São elementos que dependem de energia elétrica:

- Funcionamento do Sistema de Climatização e Condicionamento do Ar;

- Funcionamento de todo o Sistema de Informática e Telecomunicações do Edifício;

- Funcionamento do Sistema de Iluminação do prédio de maneira adequada;

- Funcionamento do Sistema de Elevação e Transporte de Passageiros (Elevadores).

5. Natureza do Serviço

A natureza do serviço prestado é não continuado, visto que só será realizado para fazer o projeto uma única vez, sendo este incorporado ao patrimônio do DPF após o fim dos trabalhos.

6. Dispensa de Licitação

Não é caso de dispensa de licitação

7. Níveis de Serviço

O serviço executado pela licitante vai ser medido e fiscalizado de acordo com o cronograma de execução do anexo IV. O projeto será fiscalizado de acordo com as normas vigentes e com a necessidade e o interesse do Departamento de Polícia Federal.

8. Especificações Técnicas

8.1	Descrição dos Serviços a serem executados

Os serviços a serem desenvolvidos consistem em Estudos Preliminares, passando pelo Projeto Básico, aprovação do Projeto Legal até o desenvolvimento de Projeto Executivo, relativo à situação das instalações elétricas existentes, às subestações existentes e às novas subestações, e ainda, da interligação em alta tensão das mesmas, bem como Plano de Contingência para impedir falta de energia na ocasião em que forem instalados os equipamentos e materiais especificados no projeto.

8.1.1	Entrada de Energia

A entrada de energia é feita pela subestação SE-1, localizada em frente ao prédio do Instituto Nacional de Criminalística (INC), onde é feita a medição da energia consumida e proteção do sistema.

O ramal de entrada em tensão primária de distribuição (13,8 kV) vem através de uma derivação em um poste localizado em frente à subestação SE-1, que desce, passando por dutos subterrâneos, até a própria subestação SE-1.

A SE-1 está instalada ao tempo (SE externa), contendo transformadores de medição, chaves seccionadoras, fusíveis, barramentos, relés de proteção, banco de capacitores e disjuntores. Há ainda um cubículo referente ao edifício do INC na SE-1.

Da SE-1 há distribuição de energia por meio de rede aérea para as outras subestações (localizadas nos edifícios do INC (SE-2), SR (SE-3), CGTI (SE-4), DSG (SE-5) e Antigo COINF(SE-6)) e quando está próxima das mesmas, a distribuição é feita por dutos subterrâneos.  A distribuição para o COT é feita por rede aérea e próximo ao complexo há um transformador em poste.

Haverá o acréscimo de cubículos, a serem informados em momento oportuno pelo DPF, e por esse motivo deverá haver previsão de expansão da entrada de energia, assim como também a previsão de substituição dos cabos de alimentação da rede aérea de distribuição interna.

8.1.2	Ramais Secundários

As subestações estão instaladas ao abrigo do tempo, algumas enterradas e outras somente abrigadas. A ligação para essas subestações é feita através de rede aérea e quando próxima aos edifícios, as derivações ocorrem por meio de cabos instalados em dutos subterrâneos.

Há previsão para uma futura subestação, SE-7, que ficará localizada no edifício do Centro de Comando e Controle, a ser construído próximo ao COT, de modo a alimentar o próprio Centro de Comando e Controle.

Em momento oportuno o DPF informará, por intermédio da Fiscalização, o acréscimo de futuras cargas; por isso, é necessário averiguar se a atual entrada de energia suportará tal acréscimo.

8.2	Levantamento Inicial de Dados

A Contratada deverá, preliminarmente, fazer um levantamento no local para verificação da situação das instalações elétricas existentes e seu possível aproveitamento ou compatibilização, determinando a carga instalada e alimentada por cada subestação, carga global, demanda global, situação estrutural das subestações, estado dos equipamentos e acessórios das subestações (transformadores, quadros elétricos...), estado dos cabos e dutos subterrâneos que interligam as subestações, estado dos cabos e dutos que saem das subestações para os quadros de distribuição locais, estado dos cabos de alimentação da rede aérea de distribuição interna, expansão das instalações devido ao acréscimo de futuras cargas, possível troca de subestações e expansão da entrada de energia (acréscimo de cubículos), possibilidade de duas entradas de energia elétrica no complexo, por medidas de segurança de contingenciamento no fornecimento de energia elétrica das edificações.

8.3		Estudos Preliminares

A Contratada deverá, preliminarmente, fazer um levantamento minucioso no local para verificação da situação das instalações elétricas existentes e seu possível aproveitamento ou compatibilização, determinando a carga instalada e alimentada por cada subestação, carga global, demanda global; situação estrutural das instalações, incluindo as subestações; estado dos equipamentos e acessórios das instalações, incluindo as subestações (transformadores, quadros elétricos...); estado dos cabos e dutos, principalmente aqueles que interligam as subestações (sejam subterrâneos ou aéreos); estado dos cabos e dutos que saem das subestações para os quadros de distribuição locais; estado dos cabos de alimentação da rede aérea de distribuição interna; expansão das instalações devido ao acréscimo de futuras cargas; possível troca de subestações e expansão da entrada de energia (acréscimo de cubículos); possibilidade de duas entradas de energia elétrica no complexo, por medida de segurança de contingenciamento no fornecimento de energia elétrica das edificações.

A Contratada deverá, ainda, fazer um levantamento/estudo no local para verificação da situação do Sistema de Aterramento e do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA). O SPDA deverá estar de acordo com as modernas técnicas de proteção e conforme a norma NBR 5419.

Faz-se necessário também, que a contratada verifique a normatização atualmente empregada pela companhia energética para que se efetuem as adaptações no complexo.

9. Prazo de Execução

O prazo para execução dos serviços é de 200 (duzentos) dias corridos e suas etapas de entrega apontadas no Anexo V deste Projeto Básico.

10. Responsabilidades da Licitante

  - Apresentar registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA da região a que estiver vinculada;

  - Comprovar aptidão, para execução do objeto, por meio de Certidão de Acervo Técnico – CAT expedida pelo CREA da região pertinente, dos responsáveis técnicos de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizarão pelos trabalhos composta por arquitetos e engenheiros nas modalidades civil e elétrica.

  - A aptidão, por meio de acervo técnico dos profissionais a serviço da empresa licitante, deve ser no mínimo composta por engenheiro eletricista e engenheiro civil ou por arquiteto e engenheiro eletricista. A aptidão do(s) engenheiro(s) eletricista deve ser comprovada para serviços prestados para instalações elétricas com tensão de entrada em energia primária de distribuição (média e alta), para múltiplos edifício ou múltiplas unidades consumidoras, ou com experiência em redes elétricas de distribuição em energia primária de distribuição. O(s) profissional(ais) de arquitetura ou engenharia civil devem demonstrar o mínimo de experiência necessário a construção da subestação abrigada (estrutura, fundação, arquitetura e ventilação) e a prevenção e combate a incêndio.

  - O profissional portador do diploma de engenharia elétrica com o acervo técnico exigido no item anterior deve ser pertencente ao quadro permanente da empresa.

  - Relação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponíveis, considerados essenciais, para a execução dos projetos (art. 30, lei 8.666/93).

  - Declaração formal de disponibilidade das instalações, do aparelhamento e do pessoal adequado a realização do projeto (art. 30, lei 8.666/93).

11. Subsídios para montagem do Plano de Licitação

  - Aos licitantes caberá detalhar as composições dos percentuais relativos aos Benefícios e Despesas Indiretas – BDI não sendo admitida a inserção de parcelas relativas ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas – CSLL;

  - Apresentar como parâmetro máximo de preço unitário os preços estabelecidos pelo Departamento de Polícia Federal e também adotar no máximo o índice de B.D.I. apresentado pelo Órgão;

  - A licitante não poderá subcontratar em seu todo ou parcialmente o objeto do contrato.

  - Apresentar atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram executados, fazendo-se acompanhar da(s) respectiva(s) certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por esse(s) Conselho(s), que comprove(m) ter a licitante executado serviços similares ao objeto deste Projeto Básico.

- . Estimativa de Custo

  - É estimado para o presente projeto básico um custo de R$ 70.407,04 (setenta mil quatrocentos e sete reais e quatro centavos), incluindo bonificação e despesas indiretas.

  - O método orçamentário do valor estimada está previsto no anexo III deste projeto básico.

- . Empreitada

  - O tipo de execução mais adequado para este projeto é a empreitada por preço global, conforme sugestão do acordão 1977/2013 do TCU.

CELSO GARCIA DE OLIVEIRA Engenheiro Eletricista Matrícula 20007

Brasília-DF, 9 de Janeiro de 2015

APROVADO POR

Gustavo Henrique Moreira Alvares da Silva

Perito Criminal Federal

DLOG - Substituto

Matrícula DPF 9.691