ANEXO I

Brasília/DF, 23 de novembro de 2012.

## TERMO DE REFERÊNCIA

## N° 17/2011 – SEFIS/DEOB/CPLAM/DLOG/DG/DPF

## 1. Objeto

Fornecimento e instalação de um (01) Sistema UPS modular (No-Break), potência útil mínima de 150 kVA e potência total de no mínimo 200 kVA (com redundância), tensão de entrada e saída de 380Vff e 220Vff, com banco de baterias montado em gabinete no mesmo padrão da UPS, para uma autonomia de 10 minutos, com testes em fábrica e treinamento, para atender à Superintendência Regional da Polícia Federal em Natal/RN.

## 2. Justificativa

Conforme relatado no memorando nº 5437/2011-NTI/SR/DPF/RN, tem ocorrido freqüentes interrupções no fornecimento de energia elétrica pela concessionária local e, ainda que transitórias e rápidas, tem corroborado para uma significativa perda de dados durante a atividade laboral em diversos setores, principalmente em oitivas de pessoas em inquéritos policiais, comprometendo a gestão operacional na SR/RN.

Assim, embora as instalações disponham de gerador para suprir energia nestas interrupções, este não é apto para o imediato funcionamento, sendo necessário um tempo para sincronização e estabilização de grandezas elétricas dentro dos parâmetros desejados e seguros.

Desta forma, um Sistema UPS (No-Break), o qual visa prevenir e manter a segurança dos equipamentos eletrônicos de armazenagem de dados (servidores) e microcomputadores contra falhas de fornecimento de energia, eliminando as perturbações presentes na rede elétrica da concessionária, além de condicionar essa energia estabilizando a tensão e a freqüência, seria uma condição técnica indicada para esta situação pois, com isto, poderá ser proporcionada a segurança, eficiência, eficácia e qualidade desejada nas instalações em questão.

## 3. Especificações Técnicas

O equipamento, denominado UPS, deverá possuir todas as características elétricas e mecânicas para um sistema UPS trifásico, sendo fornecido conforme especificações constantes neste termo.

Dados Gerais:

- Topologia: True On Line;

- Construção: Modular

- By pass estático e manual;

- Eficiência AC-DC-AC (Dupla conversão): mínimo 92%;

- Nível de ruído a 1metro (db): 70;

- Forma de onda senoidal;

- Temperatura de operação: 0°C a 40°C e umidade relativa variando entre 0% a 95% sem condensação;

- Redundância com possibilidade total de paralelismo de equipamentos, através de retificador, inversor, chave estática, banco de baterias e by-pass estático por unidade e manual geral;

- Recurso para recarga automática de baterias;

- Baterias seladas com autonomia mínima de 10 minutos para a potência de 150 kVA;

- Deverá possuir recurso para auto-teste do equipamento;

- Deverá possuir recurso de by-pass automático e manual;

- Proteção contra curto circuito, sub/sobretensão e freqüência de entrada e saída;

- Deverá possuir filtro interno de harmônicos;

- Proteção da(s) bateria(s) contra descarga total com sinalização preventiva antes do desligamento do equipamento;

- MTTR: <20min;

- O sistema deverá ser configurado para operação na área disponível, prevendo uma futura expansão, dentro da área disponibilizada em projeto básico, mantendo o sistema totalmente redundante;

- A expansão deverá ser realizada, quando necessário, sem que haja qualquer alteração no quantitativo dos equipamentos, ou sem que haja qualquer aumento dimensional na sala, devendo ser realizada com o acréscimo de módulos nos equipamentos já instalados.

Dados de entrada:

- Tensão de entrada: 380Vac (FFF+N+T);

- Freqüência de entrada de 60 Hz ± 10%;

- THDI: 10% a plena carga

Dados de saída:

- Potência nominal redundante distribuída mínima (n+1, n+2, etc..): 150 kVA (potência útil) e 200 kVA (potência total), dispostos em módulos, podendo ser admitida utilização de dois equipamentos em paralelo (dispostos em módulos);

- Tensão de saída: 220Vac (FFF+N+T);

- Tolerância da tensão de saída: +/-1% (estática), +/-4% (dinâmica);

- Freqüência de saída: 60Hz com variação máxima de ± 0,5%;

- Fator de potência: mínimo de 0,8;

- Capacidade de sobrecarga: 125% (5min), 150%(1min);

- Inversor de saída com IGBT;

- Distorção harmônica total de saída: +/-1% (carga linear), +/-3% (carga não linear);

- Desbalanceamento de carga máximo: 100% (três fases reguladas independentemente);

Dados de controle e monitoramento:

- Display e gerenciamento: LCD, diagramas, led´s;

- O display, incorporado no equipamento, deverá indicar, no mínimo, os seguintes itens:

- status da(s) bateria(s), contendo informações sobre o tempo restante de utilização, em caso de queda de energia,

- tensões de entrada do retificador e by-pass, tensão de saída do UPS e tensão da bateria,

- corrente de saída do UPS (Fases 1/2/3), carga/descarga da bateria;

- potência ativa/reativa/aparente na saída do UPA (Fases 1/2/3) e carga (%)

- Portas de comunicação: RS-232, RS-485, USB e contato de relés com as seguintes informações:

- Falha de rede: NA/NF;

- Carga no inversor: NA/NF;

- Subtensão de bateria: NA/NF;

- Carga no bypass: NA/NF;

- Alarme geral: NA/NF;

- Alarme para cada modulo: NA/NF;

- +12Vdc;

- Terra.

- Software de gerenciamento e monitoramento;

- Possuir recurso para envio de mensagens de alerta através de SMTP e/ou SNMP;

- Deverá possuir sistema de alarmes com armazenamento em histórico para consulta posterior;

- Deverá possuir software de gerenciamento e interface de comunicação das famílias de sistemas operacionais Microsoft Windows e/ou Linux.

- Testes

Para o recebimento dos equipamentos e autorização para instalação, deverão ser aprovados todos os ensaios previstos nas normas que regem o assunto, na presença de membros da engenharia indicados pelo Departamento de Polícia Federal.

O fornecedor deverá notificar o Departamento de Polícia Federal com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, sobre a data prevista para os ensaios. Deverão ser fornecidos em duas vias, relatórios completos dos ensaios realizados.

Deverá ser prevista no fornecimento a realização de teste de capacidade das baterias em campo. O teste deve ser feito de acordo com as recomendações do fabricante e Normas aplicáveis. A Contratante se reserva o direito de rejeitar as baterias que não correspondam satisfatoriamente aos testes.

Caso na execução dos testes, haver queima de alguns componentes, placas e/ou equipamentos, caberá ao contratado a reposição dos mesmos.

Após os testes de aceitação, uma vez satisfeitas as condições impostas pelas normas de referências e pelas disposições desta especificação, e não existindo pendências impeditivas, serão autorizados a entregar os equipamentos e materiais, sem prejuízo das garantias estipuladas na documentação.

Após a instalação dos equipamentos, deverá ser simulada uma falha de energia para verificação da autonomia das baterias, estando o sistema em funcionamento normal e sem nenhuma pendência, será emitido o “Termo de Aceitação Experimental – TAE”, válido por 30 dias. Após este período e verificada a ausência de qualquer falha no equipamento será emitido o “Termo de Aceitação Definitivo – TAD”.

- Treinamento

Deverá ser ministrado 01 (um) curso de treinamento para no mínimo 05 integrantes do Departamento de Polícia Federal e empresas Contratadas para Operação e Manutenção;

O curso de treinamento deve ser sobre a Operação e Manutenção dos equipamentos e do Sistema como um todo.

O curso deve possibilitar ao técnico, a execução das manobras e as intervenções para operação e manutenção dos equipamentos instalados.

O curso será realizado nas instalações do Departamento de Polícia Federal, em Natal-RN, em data a ser confirmada pelo Departamento.

Devem ser encaminhados com 15 dias de antecedência, em relação à data da primeira realização, o programa de atividades e os recursos necessários para a realização do curso de treinamento.

Os custos referentes ao curso de treinamento devem estar inclusos no fornecimento dos equipamentos e poderão ser realizados após a instalação das máquinas e realização dos testes de autonomia.

## 4. Prazo de Execução

O prazo médio para entrega e execução dos serviços objeto deste Termo é de 90 (noventa) dias corridos.

## 5. Responsabilidade da Contratada

  - Comprovar capacidade técnica atestada, devidamente registrada no CREA, para a execução do objeto deste Termo de Referência, possuindo em seu quadro permanente profissionais da área de Engenharia Elétrica;

  - Apresentar Certidão de Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA;

  - Responsabilizar-se integralmente pelos itens fornecidos, com emissão de ART, procedendo à substituição imediata dos itens defeituosos ou danificados;

  - Fornecer os itens cotados de acordo com as especificações constantes deste instrumento e no local indicado;

  - Responder por todos os ônus referentes à entrega dos itens cotados, tais como fretes, encargos sociais e legais, impostos, seguros e obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos seus empregados;

  - Fornecer os itens dentro do prazo estabelecido;

  - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, atendendo de imediato as reclamações;

  - Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na entrega dos materiais, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente.

  - O equipamento deverá ser coberto por Termo de Garantia apresentado pelo fabricante ou seu representante credenciado emitido em papel timbrado e devidamente assinado incluindo:

    - garantia total do equipamento e do banco de baterias, pelo período mínimo de 12 meses, após o aceite definitivo;

    - suporte técnico do software de supervisão/gerenciamento e assistência técnica para manutenções corretivas sem ônus para o DPF durante a vigência do prazo de garantia, incluindo transportes, deslocamentos, peças e mão de obra;

  - Apresentar plano de contingência para instalação do sistema UPS, de forma a não gerar interrupção no fornecimento de energia estabilizada na SR/RN.

  - O equipamento deverá ser novo e estar em perfeitas condições para sua instalação e operação imediatas;

  - Junto com o equipamento deverão ser fornecidos:

    - Manual de Instalação, Operação e Manutenção;

    - Relação de endereços completos da Assistência Técnica Autorizada;

    - Termo de Garantia e Nota Fiscal de venda.

  - O equipamento deverá ser instalado no local indicado pela Polícia Federal e ser realizado por técnico do quadro do fabricante e/ou do quadro de empresa credenciada pelo fabricante sem quaisquer ônus para o DPF, incluindo:

    - transporte horizontal e vertical até o local de sua ligação;

    - aferição e regulagens;

    - conexão do equipamento ao quadro existente, incluindo cabos, conexões e eletrocalhas, garantindo a total compatibilidade com os demais sistemas;

    - energização e testes de partida, com fornecimento de relatório.

## 6. Responsabilidade do Departamento de Polícia Federal

6.1	Permitir o acesso da empresa aos locais adequados e necessários para execução dos serviços;

6.2	Efetuar o pagamento dos serviços prestados e medidos no prazo estipulado no contrato;

6.3	Fiscalizar os serviços executados, por meio de equipe técnica do Órgão.

## 7. Preço máximo para contratação

Para execução dos serviços objeto deste Termo de Referência foi estabelecido o custo máximo para contratação de R$ 268.160,00 (duzentos e sessenta e oito mil, cento e sessenta reais).

Luiz Condi de Godoi

Agente de Polícia Federal

Matrícula DPF 13.560

APROVO, __________________________________________ MARCELO MOSELLE Delegado de Polícia Federal Matrícula 6.244 / Classe Especial Superintendente SR/RN