## Item 1
BEM/SERVIÇO |  |  |  | VALOR MÁXIMO
COMPONENTE | DETALHAMENTO | PERIODICIDADE | QUANTIDADE DE VISITAS/ANO
1. Sala Cofre | 1.1. Porta de Acesso à Sala-Cofre: 1.1.1. Vedações: • Verificação, reparo ou substituição da gaveta; 1.1.2. Fechadura: • Lubrificação do cilindro com grafite; • Verificação, reparo ou substituição da lingueta; • Verificação, reparo ou substituição da trava; • Verificação, reparo ou substituição da maçaneta; 1.1.3. Dobradiças: • Verificação, reparo ou substituição das dobradiças; • Lubrificação das dobradiças; 1.1.4. Almofada: • Verificação, reparo ou substituição das almofadas; 1.1.5. Mola bks: • Verificação do fechamento automático; • Verificação dos cabos de ligação flexível; • Verificação ou substituição das molas bks; 1.1.6. Verificação do sistema de travamento da porta: • Verificação da trava de posição aberta, regular. | Trimestral | 4 | 25800.5
| 1.2. Blindagens dos Elementos: Sala-Cofre: • Verificação, reparo ou substituição das blindagens dos elementos das salas; • Verificação, reparo ou substituição das cunhas de aperto; • Execução de até 08 (oito) aberturas e fechamentos de blindagens existentes. | Trimestral | 4 | 14876.2
| 1.3. Painéis e Luminárias: • Verificação, reparo ou substituição dos painéis metálicos de fechamento; • Verificação, reparo ou substituição das luminárias e lâmpadas; • Verificação, reparo ou substituição dos reatores eletrônicos. | Trimestral | 4 | 4573.56
| 1.4. Elementos Modulares/Painéis Sala-Cofre: • Verificação, reparo ou substituição das vedações dos elementos; • Verificação, reparo ou substituição dos perfis de acabamento elementos das salas; • Pintura de até 2(dois) metros quadrados dos elementos das salas. | Semestral | 2 | 9233.03
| 1.5. Teste de Estanqueidade: • Realizar teste de estanqueidade seguindo estritamente o que preconiza as normas aplicáveis, a citar norma ASTM E 779 ou norma NFPA 2001:2018; • Providenciar a correção de quaisquer vazamentos ou problemas que esse teste vier a acusar. | Anual | 1 | 8418
2. Sistema de piso elevado | 2.1.Nivelamento: • Verificação e reparo do nivelamento das placas de piso elevado com sistema a laser; • Verificação, reparo ou substituição dos suportes de placas; • Realização de abertura e ajustes para passagem de cabos. | Bimestral | 6 | 4589.34
| 2.2. Leitos aramados (Novo ou alteração limitado até 2m linear): • Instalação de até 06 (seis) metros lineares de leito aramado; • Execução de alterações de rota nos leitos aramados existentes até 10 metros; • Verificação, reparo ou substituição dos leitos mantendo o alinhamento; • Verificação, reparo ou substituição dos suportes e parafusos de fixação dos leitos. | Semestral | 2 | 6874.74
3. Limpeza | 3.1. Piso Elevado e Piso de Fundo: • Limpeza das placas de piso elevado; • Limpeza do elemento de fundo da Sala-Cofre; • Limpeza do piso de fundo das áreas adjacentes. | Semestral | 2 | 4209
| 3.2. Leito aramado e Cabos: • Limpeza dos leitos aramados; • Limpeza dos cabos instalados nos leitos aramados. | Semestral | 2 | 4209
| 3.3. Elementos modulares/painéis, Portas, Luminárias e Móveis: • Limpeza dos elementos da Sala-Cofre; • Limpeza das portas da Sala-Cofre; • Limpeza das luminárias das Sala-Cofre. | Semestral | 2 | 14872.82
4. Sistemas elétrico | 4.1. Quadros de Distribuição de Força: • Medir corrente de alimentação por fase; • Medir tensão de alimentação por fase; • Verificar, reparar ou substituir réguas de bornes; • Verificar, reparar ou substituir terminais; • Reapertar barramentos / terminais de cabos; • Verificar, reparar ou substituir as canaletas de cabos; • Verificar, reparar ou substituir o armário do painel; • Verificar, reparar ou substituir os fechos do armário do painel; • Limpar painel internamente; • Verificar, instalar e substituir os disjuntores e reapertar bornes; • Verificar, reparar ou substituir as bases de fusíveis e parafusos de ajuste; • Verificar, reparar ou substituir régua de bornes; • Reapertar terminais e bornes. | Trimestral | 4 | 23963
| 4.2. Aterramento: • Verificar, reparar ou substituir malha de aterramento; • Verificar, reparar ou substituir jumps na estrutura; • Verificar, reparar ou substituir jumps no piso elevado; • Verificar, reparar ou substituir aterramento de equipamentos; • Medir resistência de aterramento e propor melhoria de acordo projeto. | Trimestral | 4 | 13127
5. Sistemas de Climatização | 5.1. Filtros de ar (troca): • 2 (duas) trocas de filtro de ar por máquina. | Semestral | 2 | 3881.97
| 5.2. Circuito Frigorígeno: • Medir, corrigir pressão alta do compressor; • Medir, corrigir pressão baixa do compressor; • Aferir set pressão máx. e min. do pressostato; • Verificar, reparar ou substituir pressostato; • Verificar, completar ou substituir óleo do compressor; • Medir, corrigir corrente do motor do compressor; • Medir, corrigir tensão do motor do compressor; • Verificar, reparar ou substituir resistência do cárter do compressor; • Medir, corrigir pressão diferencial do filtro secador de gás refrigerante; • Verificar, reparar ou substituir o filtro secador de gás refrigerante; • Verificar, reparar ou substituir válvula de expansão; • Verificar, reparar ou substituir válvula solenoide; • Verificar, reparar ou substituir visor de líquido; • Verificar vazamentos de gás refrigerante; • Carga e recarga de gás refrigerante; • Descarte dos gases contaminados; • Verificar, corrigir pontos de vazamento de óleo; • Verificar, reparar ou substituir instrumentos de controle e segurança do equipamento; • Limpeza externa do equipamento; • Limpeza interna do equipamento em caso de contaminação do sistema. | Anual | 1 | 9069.41
| 5.3. Check-up preventivo e lavagem do condensador: • Limpeza e lavagem do condensador; • Limpeza do ventilador; • Medir, corrigir tensão do motor do ventilador; • Medir, corrigir corrente do motor do ventilador; • Medir, corrigir temperatura de entrada; • Medir, corrigir temperatura de saída; • Verificar, reparar ou substituir termostato; • Aferir set temperatura min. e máx. termostato. | Bimestral | 6 | 17387.94
| 5.5. Levantamento de temperaturas (hot spots): • Monitoramento de medições de temperaturas em locais pré-determinados; • Efetuar o balanceamento térmico dos ambientes. | Semestral | 2 | 5777.97
6. Sistemas de detecção precoce e combate a incêndio | 6.1. Sistema de Detecção Precoce de Incêndio — Stratos: • Verificar, reparar ou substituir log de alarmes • Verificar, reparar ou substituir parâmetros de configuração • Verificar, reparar ou substituir campainhas de alarme • Verificar, reparar ou substituir tubulações, orifícios, suportes • Verificar, reparar ou substituir filtros de ar. | Trimestral | 4 | 10298.38
| 6.2. Combate ao Incêndio com Gás FM-200 (35 libras): • Verificar, corrigir pressão do (s) recipiente (s); • Recarga de gás do (s) recipiente (s) fora de pressão com respectivo Certificado de Qualidade; • Verificar data de teste hidrostático do (s) recipiente(s); • Verificar, reparar ou substituir apoio do (s) recipiente(s); • Verificar, reparar ou substituir o(s) recipiente(s); • Verificar, corrigir intertravamento com sistemas Stratos e Detecção Convencional; • Verificar, corrigir funcionamento de alarmes; • Verificar, reparar ou substituir válvula (s) solenoide(s); • Verificar, reparar ou substituir tubulações de descarga e suportes; • Verificar, reparar ou substituir bicos difusores de gás. | Trimestral | 4 | 11152.62
| 6.3. Detecção convencional: • Verificar, corrigir painel de comando; • Verificar, reparar ou substituir régua (s) de bornes, terminais; • Verificar, corrigir sinalização no painel; • Verificar, corrigir continuidade no(s) laço(s); • Verificar, reparar ou substituir fixação de detectores de fumaça; • Verificar, reparar ou substituir detectores; • Verificar, corrigir intertravamento com outros painéis • Medir, corrigir tensão da(s) bateria(s) • Teste de alarme, se necessário; • Ajuste de tensão dos módulos do comando; • Supervisão de defeito dos módulos de comando; • Teste nos detectores de fumaça, acionamento manual e sirenes. | Trimestral | 4 | 10418
| 6.4. Painel de alarmes: • Verificação da sinalização visual e sonora, da régua de bornes e terminais, do intertravamento com outros painéis, do cabeamento e limpeza do painel. | Trimestral | 4 | 5709
7. Sistema de Supervisão e Controle: Sala- Cofre | 7.1. Net Watch: • Testes de intertravamento. | Trimestral | 4 | 6118.14
| 7.2. Data Center Netwatch: • Verificar, corrigir parâmetros de configuração; • Verificar, reparar ou substituir sensor(es) de temperatura; • Verificar, reparar ou substituir sensor(es) de umidade; • Verificar, reparar ou substituir sensor(es) de vibração; • Verificar, reparar ou substituir sensor(es) de estado de porta(s); • Verificar, corrigir cabeamento de alarmes; • Verificar, reparar ou substituir conectores de interligação; • Verificar, reparar ou substituir painel frontal (led’s e touch pannel); • Verificar, corrigir comunicação via TCP/IP; • Verificar, corrigir software CMC Manager; • Verificar, corrigir Log de eventos. | Trimestral | 4 | 5471.02
| 7.3. CMC (Comunicação Mediada por Computador): • Testes de intertravamento; • Verificação de parâmetros/configurações. | Trimestral | 4 | 5930.7
8. Controle de Acesso à Sala- Cofre | 8.1. Manutenção dos leitores: • Verificar, reparar leitor de proximidade/biométrico; • Limpar equipamento; • Verificar, corrigir cabeamento; • Verificar, corrigir configuração; • Verificar, corrigir intertravamento com painel da célula; • Verificar, corrigir abertura da porta. | Trimestral | 4 | 6709
9. Desenhos técnicos | 9.1. Layout da sala cofre: • Verificar, corrigir layout de equipamentos; • Verificar, corrigir TAG de equipamentos; • Verificar, corrigir layout mobiliário; • Verificar, corrigir layout tubulações Stratos; • Verificar, corrigir layout tubulações FM-200; • Instalação / modificação em circuito elétrico de alimentação dos rack. | Anual | 1 | 3850.095
| 9.2. Layout do piso elevado/ Cabeamento/ leito aramado: • Verificar, corrigir layout piso; • Verificar, corri ir layout cabeamento / leitos aramados. | Anual | 1 | 3528.31
| 9.3. Layout ar-condicionado: • Verificar, corrigir layout ar-condicionado. | Anual | 1 | 2930.71
| 9.4. Projeto elétrico: • Verificar, corrigir Projeto elétrico. | Anual | 1 | 3209
10. Cabeamento | 10.1. Limpeza e organização: • Limpar e organizar o cabeamento estruturado/ lógico da Sala-Cofre. | Semestral | 2 | 5834.91
11. Auditoria Física | 12.1. Auditoria: • Análise de novos riscos e vulnerabilidades nas áreas periféricas à Sala-Cofre. • Recomendações de upgrades e melhorias tecnológicas no Data Center atual; • Relatório de recomendações das providências a serem tomadas para elevar o nível de Segurança Física do Ambiente. | Anual | 1 | 12105.3
VALOR MÁXIMO TOTAL Anual |  |  |  | 264128.665
VALOR MÁXIMO TOTAL 24 meses |  |  |  | 528257.33
VALOR MÁXIMO TOTAL Mensal |  |  |  | 22010.7221

## Item 2
BEM/SERVIO |  |  | VALOR MÁXIMO
COMPONENTE | SERVIÇO | QUANTIDADE MÁXIMA POR ANO
Sistema de piso elevado | Instalação de suportes de reforço | 1 | 2237.955
| Troca de placas de piso elevado danificadas | 8 | 5709
Sistemas elétrico | Mudança pontos de energia e disjuntores | 8 | 5109
Sistema de climatização | Substituição de cilindro do climatizador | 1 | 9482.92
| Substituição de equipamento de climatização | 1 | 345909.09
| Retifica dos compressores | 1 | 22220.815
Sistema de Detecção e Combate a Incêndio | Substituição do cilindro de gás FM-200 (35 libras) | 1 | 12989.755
Sistema de Supervisão e Controle | Substituição de equipamento CMC | 1 | 22422.5
Sistema de Controle de Acesso | Substituição de hardware de controle de acesso | 1 | 3215.1
Cabeamento | Instalação de novos pontos de rede | 20 | 8709
Treinamento | Realizar treinamento de equipe para controle de climatização. | 1 | 4209
| Realizar treinamento de equipe para utilização do sistema de detecção precoce Stratos e combate FM-200. | 1 | 4209
| Realizar treinamento de equipe para utilização do sistema de Supervisão e Monitoramento. | 1 | 5209
| Disponibilizar Manuais de normas e procedimentos. | 1 | 5209
VALOR MÁXIMO TOTAL ANUAL |  |  | 456841.135
VALOR MÁXIMO TOTAL 24 meses |  |  | 913682.27

## Objeto Final
GRUPO | ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | MÉTRICA | QUANT. | VALOR MENSAL | VALOR TOTAL (24 MESES)
1 | 1 | Serviço ininterrupto de suporte técnico de operação, supervisão, manutenções preventiva, corretiva e preditiva de sala cofre, incluindo o fornecimento de peças e materiais | PAGAMENTO MENSAL | 24 | 22010.7221 | 528257.33
| 2 | Serviços de substituição de componentes de sala cofre, demandados conforme necessidade | SOB DEMANDA | 1 | -- | 913682.27
ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1441939.6